| Adresa: | Obala Španja Roka 76,Brodarica |
| --- | --- |
| Oib: | 26453331545 |
| Tel/Fax: | 022/331-627 |
| Mob.: | 091/516-3788 |
| E-mail: | info@verusprojekt.hr |

Elaborat 2

elaborat zaštite od požara

| INVESTITOR : | Grad Šibenik Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik Oib 55644094063 |
| --- | --- |
| GRAĐEVINA : | Rekonstrukcija Osnovne škole „Brodarica“ Dogradnja sportske dvorane s pratećim sadržajem, te učionicama |
| RAZINA RAZRADE : | Elaborat zaštite od požara |
| LOKACIJA : | Kat.čest. 2973/17, 2973/18, k.o.Donje Polje Novoformirana kat.čest. 2973/17, k.o.Donje Polje |
| OZNAKA : | T.D. 37/2020 |
| ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA : | T.D. 37/2020 |
| MJESTO I DATUM : | Šibenik, studeni, 2020.god. |

IZRAĐIVAČ ELABORATA :

Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

DIREKTOR :

Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

SURADNIK :

Marko Nanjara mag.ing.aedif.

SADRŽAJ

A/ OPĆI DIO	3

UPIS TVRTKE U SUDSKI REGISTAR	4

POPIS PROJEKATA	5

RJEŠENJE O IMENOVANJU IZRAĐIVAČA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA	7

B/ TEHNIČKI DIO	9

1/UVOD	10

2/OPIS GRAĐEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH OBILJEŽJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZAŠTITE OD POŽARA GRAĐEVINE	10

3/ PODATCI (ZAHTJEVI I/ILI OGRANIČENJA) O SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA GRAĐEVINE KOJI UTJEČU NA PROJEKTIRANJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA	16

4. NACRTI	42

# A/ OPĆI DIO

# UPIS TVRTKE U SUDSKI REGISTAR

# POPIS PROJEKATA

MAPA 1      		Arhitektonski projekt

Izradio :		„25,4mm d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Ivana Lozić dipl.ing.arh.

T.D. : 			21/20

MAPA 2      		Projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti

Izradio :		„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Projektant : 		Marko Bagović mag.ing.aedif.

T.D. : 			37/2020

MAPA 3       		Elektrotehnički projekt

Izradio :		„Eol d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Ante Petrović dipl.ing.elektr.

T.D. : 			E-015/20/gl

MAPA 4       		Projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže

Izradio :		„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Projektant : 		Marko Nanjara mag.ing.aedif.

T.D. : 			37/2020

MAPA 5       		Strojarski projekt

Izradio :		„Nautika d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Martina Baranić dipl.ing.stroj.

T.D. : 			20141 S

MAPA 6      		Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite

Projekt zaštite od buke i vibracija

Izradio :		„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Projektant : 		Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

T.D. : 			37/2020

MAPA 7      		Projekt dizala

Izradio :		„Otis dizala d.o.o.“ Zagreb

Projektant : 		Lidija Pranjić dipl.ing.stroj.

T.D. : 			G5NE3814K

MAPA 8	     		Geodetski projekt

Izradio :		„Geodetska mjerenja d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Ivica Hobar dipl.ing.geod.

T.D. : 		            477/20

ELABORATI

ELABORAT 1	      	Elaborat zaštite na radu

Izradio :		„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Projektant : 		Marko Nanjara mag.ing.aedif.

T.D. : 			37/2020

ELABORAT 2	      	Elaborat zaštite od požara

Izradio :		„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Izrađivač : 		Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

T.D. : 			37/2020

Sukladno članku 3. Pravilnika o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 05/12) daje se:

# RJEŠENJE O IMENOVANJU IZRAĐIVAČA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA

Kojim se Vlado Vukelja dipl.inž.građ. imenuje izrađivačem pri izradi projektne dokumentacije kako slijedi:

| GRAĐEVINA : | Rekonstrukcija Osnovne škole „Brodarica“ Dogradnja sportske dvorane s pratećim sadržajem, te učionicama |
| --- | --- |
| OZNAKA: | 37/2020 |
| FAZA : | Elaborat zaštite od požara |
| INVESTITOR : | Grad Šibenik |

Isti je odgovoran za ispravnost i potpunost navedenog Elaborata prema uvjetima iz Zakona o zaštiti od požara, Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te posebnih zakona, pravilnika i drugih propisa.

Datum i mjesto:  					   Direktor :

Šibenik, studeni, 2020.god.                                      Vlado Vukelja dipl. ing. građ.

_______________________

# B/ TEHNIČKI DIO

## 1/ UVOD

Na zahtjev Investitora, Grada Šibenika, potrebno je izraditi projektno tehničku dokumentaciju, elaborat zaštite od požara za potrebe rekonstrukcije Osnovne škole „Brodarica“ – dogradnja školske sportske dvorane s pratećim sadržajem, te učionicama.

Za postojeću građevinu je izdana Uporabna dozvola:

Klasa: 		UP-I-361-05/99-01/30

Ur.broj: 	2182-09-06-99-2

Datum: 	Šibenik, 04.10.1999.godine

Izdao: 		Ured za prostorno uređenje, graditeljstvo, stanovanje i zaštitu okoliša

Odsjek za graditeljstvo, stanovanje i obnovu

## 2/ OPIS GRAĐEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH OBILJEŽJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZAŠTITE OD POŽARA GRAĐEVINE

### 2.1/ Opis lokacije građevine

Za navedeni zahvat u prostoru planira se uporaba postojećih čestica oznake k.č. 2973/17, te k.č. 2973/18, k.o. Donje Polje. Predmetne čestice su nepravilnog oblika, orijentacije sjeveroistok-jugozapad, površine P=5007m2 (k.č.2973/17), te P=650m2 (k.č.2973/18), sveukupno P=5657m2.

### 2.2/ Opis građevine i okolnih građevina

- Postojeće stanje

Predmetna parcela je nepravilnog oblika, orijentacije sjeveroistok-jugozapad. Do parcele se pristupa preko javno prometne površine, oznake kat.čestica 412/8, k.o.Donje Polje (ulica Gomnjanik). Škola je od pristupne prometnice udaljena cca. 45m.

Zgrada škole je formirana na način da je glavni ulaz orijentiran na zapad prema postojećoj prometnici. Glavnim ulazom se pristupa u hol koji ujedno služi i kao prostor za više namjena. Iz hola se granaju dva koridora koji vode do sjevernog i južnog krila. Sjeverno krilo škole se sastoji od P+1, pri čemu su učionice smještene na obe etaže. Južno krilo je katnosti prizemlje, te sadrži učionice sa direktnim izlazom na otvoren prostor. Objekt je pokriven dijelom kosim, dijelom ravnim neprohodnim krovom.

Na istočnoj strani parcele se nalazi postojeće vanjsko otvoreno igralište tlocrtnih dim. 18,95m x 32,10m. Igralište je orijentacije sjeverozapad – jugoistok, denivelirano u odnosu na kotu prizemlja škole.

U neposrednoj blizini nema susjednih građevina.

- Planirano stanje

Projektom rekonstrukcije predviđa se dogradnja školske sportske dvorane (bez tribina) na istočnoj strani osnovne škole. Katnost dogradnje je prizemlje+kat, maksimalnih tlocrtnih gabarita cca. 53,50m x 25,50m pri čemu je duža strana postavljena u smjeru sjeveroistok – jugozapad. U prizemlju dogradnje se nalazi prostor dvorane s pratećim prostorijama (garderobe, sanitarni čvorovi itd.), dok su na katu smještene 4 učionice s kabinetima za nastavnike, te sanitarnim čvorovima.

### 2.3/ Veličina, površina i namjena građevine

Projektom je predviđena rekonstrukcija obrazovne ustanove - Osnovne škole Brodarica. Rekonstrukcija obuhvaća dogradnju školske sportske dvorane, te učionica, pri čemu se ne zadire u postojeću školu.

Pparcele - kat.čest. 2973/17			= 5007 m2

Pparcele - kat.čest. 2973/18			= 650 m2

Ukupna površina				= 5657 m2

Tlocrtna površina postojeće škole		= 568,59 m2

Tlocrtna površina planirane dogradnje	= 1122,57 m2

Ukupna tlocrtna površina 			= 1691,16 m2

Koeficijent izgrađenosti (kig)			= 0,29 (29%)

### 2.4/ Oblikovanje građevine

Ideja je bila novim dograđenim volumenima se što bolje uklopiti na postojeću školu, a to se postiglo stupnjevanjem novih kubusa po visini kako bi uklop na postojeće gabarite škole djelovao što je moguće nježnije. Tako je prvi dograđeni volumen – direktan spoj na postojeći krak škole visine vijenca postojećeg prizemlja, zatim se visina podiže unutar ulaznog halla i portirnice koje je također prizemno, međutim visočije. Nad njim se nadvija etaža kata sa zajedničkim prostorom za okupljanje iz kojih se odvajaju hodnici prema novim učionicama i kabinetima. Na etažu kata se pristupa dvokrakim stubištem smještenim na zapadnoj strani dogradnje.

Iz stubišnog dijela se ulazi u zajednički prostor za okupljanje iz kojeg se onda kako je i spomenuto odvajaju dva hodnika, na sjevernu i na južnu stranu. Iz svakog se pristupa u nove učionice i kabinete (učionica hrvatskog jezika, učionica stranog jezika te kabinet hrvatskog jezika i stranog jezika) na sjevernoj strani, te učionica matematike i informatike sa kabinetom matematike na južnoj strani. Iz sjevernog hodnika se pristupa sanitarijama za nastavnike, a iz južnog sanitarijama nastavnica. Kabineti hrvatskog jezika, matematike te stranog jezika imaju izlaz na vanjski atrij preko kojeg dobivaju prirodno osvjetljenje i zračenje.

U etaži prizemlja ovog aneksa nalaze se prateći prostori dvorane: hodnik, wc za posjetitelje (M) i (Ž), wc za osobe smanjene pokretljivosti, 4 svlačionice s praonicama, sanitarna prostorija za osobe smanjene pokretljivosti, kabineti nastavnika, čisti hodnik, wc u sklopu čistog hodnika (M) i (Ž), borilište, spremište sprava i opreme, spremište čistačice, te vertikalna komunikacija (dizalo+stubište).

### 2.5/ Vrsta i opis namjene odnosno tehničko-tehnološkog procesa

Sa južne strane se ulazi u hall. U hallu se nalazi vjetrobran, te vratarnica. Na hall je vezan „nečisti” hodnik, stubište koje vodi na kat, dizalo, pristup prema dvorani, te tehnički blok dvorane.

Preko „nečistog hodnika” ulazi se u garderobo-sanitarni sklop u sklopu kojeg se nalaze garderobe, tuševi s umivaonicima. Potom se preko sanitarno garderobnog prostora ulazi u čisti hodnik iz kojeg se ulazi dalje u prostor dvorane. Iz prostora ulaznog halla vodi stubište na kat na kojem su smještene učionice hrvatskog jezika, matematike, učionica za strane jezike, te informatika. Također u sklopu etaže kata se nalaze sanitarije, te kabineti za nastavnike.

Ovakva organizacija prostora neophodna je za kvalitetnu organizaciju odnosno izmjenu korisnika dvorane bez preklapanja u istom prostoru.

### 2.6/ Način i uvjeti priključenja građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

2.6.1. Javno prometna površina

Zgrada zadržava postojeći pristup na javno prometnu površinu, oznake kat.čestica 412/8, k.o.Donje Polje (ulica Gomnjanik). Svi prometno pješački pristupi kao i pristup vatrogasnim vozilima će se odvijati preko navedene prometnice.

2.6.2. Vodovod

Postojeća zgrada osnovne škole je priključena na javnu vodopskrbnu mrežu, te je opremljena vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrežom. Priključak na javnu vodoopskrbnu mrežu je izveden preko tzv.kombiniranog vodomjera. Projektnim rješenjem je predviđeno zadržavanje postojećeg priključka za potrebe sanitarne i hidrantske mreže, pri čemu će se novoplanirana instalacija priključiti na postojeću.

Instalacija vodovoda se do ulaska u objekt vodi u terenu. Ulaskom u objekt instalacija se priključuje na spremnik potrošne tople vode (PTV). Nakon PTV-a instalacija hladne vode, tople vode i cirkulacije tople vode razvoditi će se u zidovima, ispod stropa i u slojevima poda do pojedinih sanitarnih čvorova i potrošača.

Elaboratom je predviđeno da se novoplanirana dogradnja štiti unutarnjom i vanjskom hidrantskom mrežom. Postojeća vanjska hidrantska mreža zadovoljava zahtjeve pokrivenosti i kapaciteta, dok je planirana izvedba nove unutarnje hidrantske mreže.

2.6.3. Odvodnja

Postojeća građevina osnovne škole je spojena na sabirnu jamu. Dograđen dio se također spaja na sabirnu jamu preko postojećeg sustava interne kanalizacije. Kad se ostvare uvjeti, zgrada osnovne škole će se zajedno s dograđenim dijelom spojiti na javni sustav odvodnje. Oborinske otpadne vode s krovnih površina odvode se vertikalama, te se ispuštaju u upojni bunar koji je smješten na parceli. Oborinska odvodnja sa internih prometnica i parkirnih površina se preko separatora pročišćava i ispušta u upojni bunar.

2.6.4. Elektroenergetski sustav

Temeljem analize utvrđeno je da postojeći objekt ima priključnu snagu od 100kW, što zadovoljava potrebe i za predviđenu dogradnju.

### 2.7/ Očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene pokretljivosti

Broj osoba predviđen je sukladno tablici 1. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara; Izmjenama i dopunama navedenog Pravilnika (NN 29/13, 87/15).

| TABLICA ZAPOSJEDNUTOSTI PROSTORA GRAĐEVINE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Namjena prostora | Okupacijski faktor | Površina (m²) | Broj osoba |
| ETAŽA: PRIZEMLJE |  |  |  |  |
| 1. | Dvorana bez opreme | 1,40 m2/osobi | 616,08 | 440 |
| 2. | Kabineti nastavnika | 9,30 m2/osobi | 24,64 | 3 |
| 3. | Wc, praonica, spremišta | / | / | Predviđa se kratki boravak, nije primjenjivo |
| ETAŽA: KAT |  |  |  |  |
| 1. | Učionice | Fiksno sjedenje | 234,22 | 104 |
| 2. | Kabineti nastavnika | 9,30 m2/osobi | 56,69 | 6 |
| 3. | Wc, spremište | / | / | Predviđa se kratki boravak, nije primjenjivo |

Svi faktori izraženi su u bruto površini koja predstavlja površinu unutar unutarnjih ploha zidova promatranog prostora bez oduzimanja površine holova, stubišta, spremišta, debljine unutarnjih zidova, stupova ili drugih elemenata.

2.7.1. Osobe smanjene pokretljivosti

U sklopu dogradnje predviđen je boravak osoba smanjene pokretljivosti. U prizemlju zgrade je osiguran sanitarni čvor prilagođen osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, dok će se evakuacija s kata osigurati preko evakuacijskog dizala. Svi preostali elementi pristupačnosti će se osigurati sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

### 2.8/ Očekivana vrsta, količina i smještaj zapaljivih tekućina i drugih tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su u tehnološkom procesu

U građevini nije predviđeno korištenje zapaljivih tekućina.

### 2.9/ Očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa

Upravljanje i nadziranje tehnološkim procesom vršiti će se od strane zaposlenih djelatnika.

### 2.10/ Očekivana vrsta, količina i smještaj eksplozivnih tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su u tehnološkom procesu

U građevini nije predviđeno korištenje eksplozivnih tvari.

### 2.11/ Očekivana vrsta, količina i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prašina i maglica)

U građevini nije predviđeno skladištenje eksplozivnih smjesa.

### 2.12/ Podatci o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara, za postojeću građevinu

Za postojeću zgradu škole izrađen je Prikaz mjera zaštite od požara.

- ukupno požarno opterećenje je manje od 1000 MJ/m2

- podjela na požarne sektore: PS škola, PS kotlovnica, PS dvorana (nije izgrađena)

- primjenjene mjere zaštite od požara: vatrogasni aparati, unutarnja hidrantska mreža, vanjska hidrantska mreža.

Sukladno novoprojektiranom stanju, predviđeno je zadržavanje postojećih instalacija vanjske i unutarnje hidrantske mreže koje će se primjeniti i na novoprojektirani dio.

### 2.13/ Podaci o zaštićenom spomeničkom svojstvu, za građevinu upisanu u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

Zgrada nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

### 2.14/ Podaci o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine, za postojeću građevinu

Pješačka pristupačnost dograđenom dijelu će se omogućiti preko južne strane, dok se kolni pristup dograđenom dijelu omogućava preko postojećeg koji se nalazi na sjevernoj i južnoj strani škole.

### 2.15/ Ostali podaci koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevina

Sustavna zaštita od požara građevine podrazumijeva organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka požara u građevini, rano otkrivanje požara u građevini, obavještavanje korisnika građevine o izbijanju požara, sprečavanje širenja požara i dima u građevini te učinkovito gašenje požara u građevini, sigurno spašavanje ljudi ugroženih požarom građevine, sprečavanje i smanjenje štetnih posljedica požara u građevini.

Vlasnici, odnosno korisnici građevine u obvezi održavati u ispravnom stanju instalacije, uređaje i sredstva za gašenje i sprječavanje širenja požara, te druge zaštitne uređaje i instalacije.U skladu s propisanim rokovima, po ovlaštenoj pravnoj osobi izvršiti kontrolu funkcionalnosti i ispravnosti navedenih uređaja i opreme.

## 3/ PODATCI (ZAHTJEVI I/ILI OGRANIČENJA) O SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA GRAĐEVINE KOJI UTJEČU NA PROJEKTIRANJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

### 3.1/ Popis propisa, normi, te projekata i druge teh.dokumentacije, literature i drugih izvora informacija koji su poslužili za izradu elaborata i utvrđivanja podataka(zahtjeva i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine

3.1.1. Zakoni

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18)

- Zakon o  građenju (NN 153/13, 20/17)

- Zakon o zaštiti od požara (NN 117/10)

- Zakon o vatrogastvu (NN  139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10)

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

- Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Zakon o tehničkim zahtjevima za  proizvode i ocjene sukladnosti (NN

158/03)

- Zakon o akreditaciji (NN 158/03)

3.1.2. Pravilnici

- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94, 110/05, 28/10)

- Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u    slučaju požara (NN 28/13, 87/15)

- Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 051/12)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 142/03)

- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99)

- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara  (NN 62/94, 32/97)

- Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija  na otpornost prema požaru (NN 55/96, SL 24/90)

- Pravilnik za zaštitu skladišta od požara (NN 93/08)

- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)

- Standard o projektiranju sigurnosnih putova i izlaza, NFPA 101® Life Safety  Code® 2012

- TRVB 100  (Mjere zaštite od požara, proračun, Austrijske norme)

- TRVB 126

- NFPA 101-2009

- OIB Smjernica - 2 (Protupožarna zaštita)

- OIB Smjernica - 2.2 (Protupožarna zaštita u garažama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etažama)

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)

- Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (NN 55/96, SL 38/89)

- Naputak o ispitivanju i o klasama odpornosti prema požaru zaklopki za zaštitu od požara u ventilacijskim i klimatizacijskim kanalima (NN 10/94)

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama

(NN 87/08)

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i  uređaja  (NN 146/05)

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)

- Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 89/06, 61/07)

3.1.3 Norme

| HRN EN 179 HRN EN 1125 HRN EN ISO 1182 HRN ENV 1187 HRN ENV 1187/A1 HRN EN 1363-1 HRN EN 1363-2 HRN ENV 1363-3 HRN EN 1364-1 HRN EN 1364-2 HRN EN 1364-3 HRN EN 1364-4 HRN EN 1365-1 HRN EN 1365-2 HRN EN 1365-3 HRN EN 1365-4 HRN EN 1365-5 HRN EN 1365-6 HRN EN 15725 HRN EN 15882-3 HRN EN ISO 11739-1 HRN EN ISO 111175-2 HRN EN 12101-1 HRN EN 12101-2 HRN EN 12101-3 HRI CEN/TR 12101-4 HRI CEN/TR 12101-5 | HRN EN 12101-6 HRN EN 13238 HRN CEN/TS 13381-1 HRN EN 13381-8 HRN ENV 13381-4 HRS ENV 13381-2 HRS ENV 13381-3 HRS ENV 13381-5 HRS ENV 13381-6 HRS ENV 13381-7 HRN EN 13501-1 HRN EN 13501-2 HRN EN 13501-3 HRN EN 1366-1 HRN EN 1366-2 HRN EN 1366-3 HRN EN 1366-4 HRN EN 1366-5 HRN EN 1366-6 HRN EN 1366-7 HRN EN 1366-8 HRN EN 1366-9 HRN EN 1634-1 HRN EN 1634-2 HRN EN 1634-3 HRN EN ISO 1716 HRN EN 1838 | HRN EN 1991-1-2 HRN EN 1993-1-2 HRN EN 1995-1-2 HRN EN 1996-1-2 HRN EN 1999-1-2 HRN EN 8172 HRN EN 13501-4 HRN EN 13501-5 HRN EN 13823 HRN EN ISO 13943 HRN EN 14135 HRN EN 14390 HRN EN 50171 HRN EN 50172 HRN EN 15080-8 HRS CEN/TS 15117 HRN EN 15254-2 HRN EN 15254-4 HRN EN 15254-5 HRN EN 15269-1 HRN EN 15269-20 HRN EN 15269-7 HRS CEN/TS 15447 HRN EN 15725 HRN EN 15882-3 |
| --- | --- | --- |

### 3.2/ Prikaz primjenjivih metoda proračuna i modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog zahtjeva zaštite od požara

Za predmetnu građevinu nisu primjenjene metode proračuna i modela za dokazivanje bitnog zahtjeva zaštite od požara. Temeljni zahtjevi za posebne mjere zaštite od požara prikazani su u pravilnicima i pravilima tehničke prakse koji su definirani u točki 3.1 Elaborata.

#### 3.2.1. Podskupina građevine prema zahtjevanosti mjera zaštite od požara

Građevina se svrstava u zgrade:

- podskupine 5 (ZPS 5)

„Zgrade podskupine 5 (ZPS 5) su zgrade s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi do 22,00 metra mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, a koje nisu razvrstane u podskupine ZPS 1, ZPS 2, ZPS 3 i ZPS 4, kao i zgrade koje se pretežno sastoje od podzemnih etaža, zgrade u kojima borave nepokretne i osobe smanjene pokretljivosti te osobe koje se ne mogu samostalno evakuirati (bolnice, domovi za stare i nemoćne, psihijatrijske ustanove, jaslice, vrtići i slično) te zgrade u kojima borave osobe kojima je ograničeno kretanje iz sigurnosnih razloga (kaznene ustanove i slično), i/ili imaju pojedinačne prostore u kojima se može okupiti više od 300 osoba;“

Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara; (NN  29/2013, 87/2015).

### 3.3/ Spomenička svojstva kulturnog dobra koja se štite s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem ili drugom mjerom na pouzdani način)

Građevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

### 3.4/ Zatečena i buduća svojstva zaštite od požara postojeće građevine u odnosu na zahtijevane elemente pristupačnosti

Predmetna dogradnja nije postojeća građevina.

### 3.5/ Značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja načina sprječavanja širenja vatre na susjedne građevine (određivanje sigurne udaljenosti ili požarno odjeljivanje) u glavnom projektu građevine

S obzirom na kontakt s postojećom građevinom osnovne škole, postrebno je osigurati konstrukciju i elemente otpornosti na požar 90min u širini 5m na mjestu gdje je kut spajanja manji od 135°, odnosno 2,0m kod horizontalnog prenošenja. S obzirom da je postojeći objekt izgrađen dijelom kao armirano betonski d=25cm, dijelom s blok opekom d=25cm, obostrano žbukan, smatrati će se da postojeća konstrukcija osigurava zahtjevanu otpornost na požar od 90minuta.

Postojeća dvokrilna vrata koja se nalaze na prijelazu iz hodnika postojećeg objekta u hodnik dogradnje se zamjenjuju, te se nova izvode otpornosti EI290-C.

### 3.6/ Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na teh. rješenje vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine

Vatrogasni pristup za građevinu projektira se sukladno „Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94 i 142/03)“.

Vatrogasni pristupi su čvrste površine koje svojim parametrima (širina, radijus, nosivosti i dr.), omogučavaju da vatrogasna i spasilačka vozila i oprema dođu do ugrađene građevine i svih otvora na njenom vanjskom zidu radi spašavanja osoba i gašenja požara;

- vatrogasni prilazi su površine koje se direktno nastavljaju na javne prometne površine, a omogučavaju kretanje vatrogasnih vozila do površina uzduž građevina predviđenih za operativni rad vatrogasnih vozila na spašavanju osoba i gašenju požara;

- površine za operativni rad ili manevriranje su čvrste površine koje su direktno ili preko vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim površinama. One služe za postavljanje vatrogasnih vozila prilikom poduzimanja akcija spašavanja i gašenja.

Uspon ili pad u vatrogasnom prilazu ne prelazi 12% nagiba, bez stepenica. Predviđene površine za operativni rad vatrogasnog vozila su dimenzija 5,5 x 11,0 m i nagiba manjeg od 10%. Nosivost građevinskih konstrukcija, čije su površine predviđene da posluže kao vatrogasni pristup, projektirati će se na osovinski pritisak od 100 kN. Udaljenost planiranih površine za operativni rad vatrogasnih vozila od građevine manja je od 12 m, koliko se zahtjeva za građevine do 16 m visine.

Vodoravni radijus zaokretanja vatrogasnih prilaza za predmetnu građevinu koja ne spada u kategoriju visokih građevina (kota poda najviše etaže za boravak ljudi manja od 22m), u ovisnosti o širini vatrogasnih prilaza moraju biti u skladu s uvjetima iz slijedeće tablice:

| VATROGASNI PRILAZl ZA OBJEKTE VISINE DO 22 m |  |  |
| --- | --- | --- |
| Širina vatrogasnih prilaza (m) | Vodoravni radijus (m) |  |
|  | Unutarnji | Vanjski |
| 6,00 | 5,00 | 11,00 |
| 5,50 | 7,50 | 13,00 |
| 5,00 | 10,00 | 15,00 |
| 4,50 | 12,00 | 16,50 |
| 4,00 | 16,50 | 20,50 |
| 3,50 | 21,50 | 25,00 |
| 3,00 | 37,00 | 40,00 |

- Tehničko rješenje predmetne građevine

Kolni prilaz za predmetnu dogradnju je omogućen preko ulice Gomnjanik, pri čemu će se pristup do građevine omogućiti preko postojećeg kolnog prilaza sa sjeverne i južne strane. Na taj način zadovoljava se uvjet pristupa s dvije duže strane građevine, sve u skladu s Pravilnikom. Predviđene površine za operativni rad vatrogasnog vozila su dimenzija 5,5 x 11,0 m i nagiba manjeg od 10%. Nosivost građevinskih konstrukcija, čije su površine predviđene da posluže kao vatrogasni pristup, projektirati će se na osovinski pritisak od 100 kN. Udaljenost planiranih površine za operativni rad vatrogasnih vozila od građevine manja je od 12 m, koliko se zahtjeva za građevine do 16 m visine.

Za intervenciju na objektu biti će nadležna vatrogasna jedinica JVP Grada Šibenika koja je udaljena cca.

5km. Na situaciji u grafičkom prilogu ovog elaborata su prikazani vatrogasni pristupi i površina za operativni rad vatrogasnog vozila.

### 3.7/ Značajke predvidivog načina uporabe građevine, požara koji može nastati u građevini, te načina napuštanja, odnosno spašavanja osoba iz građevine (osobito osobama smanjene pokretljivosti)

3.7.1. Tehničko rješenje očuvanja nosivosti konstrukcije građevine

Konstrukcije i elementi zgrade moraju zadovoljiti zahtjeve za otpornost na požar sadržane u tablicama Priloga 1. i 2. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara – NN 29/13, 87/15, zgrade:

| ZGRADA PODSKUPINE 5 (ZPS5) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nosivi dijelovi |  |
| 1. | Zadnji kat ili potkrovlje | R60 |
| 2. | Suteren, prizemlje i katovi | R90 |
|  | Pregradni zidovi između prostora različite namjene, te evakuacijskih hodnika |  |
| 1. | Zadnji kat ili potkrovlje | EI60 |
| 2. | Suteren, prizemlje i katovi | EI90 |
|  | Zidovi i stropovi na granici požarnih odjeljaka |  |
|  | REI – nosivi zidovi; EI – pregradni zidovi |  |
| 1. | Zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka | REI90, EI90 |
|  | Stropovi i kosi krovovi |  |
| 1. | Stropovi iznad zadnjeg kata | R60 |
| 2. | Međustropovi iznad ostalih katova | REI90 |

Tablica / Zahtjevi za otpornost na požar konstrukcija i elemenata zgrada

|  | Otpornost na požar sigurnosnih stubišnih prostora |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zidovi stubišta |  |
| 1. | Suteren, prizemlje i katovi - Građevinski elementi moraju unutar stubišta biti izvedeni od građevnih proizvoda koji se razvrstavaju prema reakciji na požar u najmanje u A2. | REI90 EI90 |
| 2. | Strop iznad stubišta | REI90 |
|  | Vrata u stubištima |  |
| 1. | EI2 30-C-Sm sa sustavom za automatsku dojavu požara |  |
|  | Krakovi i podesti stubišta |  |
|  | U stubištima bez predprostora | R90 |
|  | UREĐAJ ZA ODVODNJU DIMA |  |
|  | Na vrhu stubišta, područje slobodnog presjeka od 1,00m2 |  |
|  | Pokretanje preko sustava za automatsku dojavu požara ili pokretanje preko autonomnog dojavnog uređaja i dodatna opcija – ručno otvaranje na posljednjem podestu i prizemlju odnosno katu na koji mogu pristupiti vatrogasci. Otvaranje mora biti neovisno o općem napajanju električnom energijom. |  |
|  | VANJSKO STUBIŠTE |  |
|  | Najmanje A2 uz uvjet da je stubište zaštićeno od prodora vatre i dima preko otvora na pročelju i/ili pročelja bez potrebne otpornosti na požar. |  |

TABLICA 4. PROČELJA

TABLICA 5. UNUTARNJE ZIDNE OBLOGE I ZAVRŠNI SLOJEVI

TABLICA 6. GRAĐEVNI PROIZVODI ZA PODOVE I STROPOVE

TABLICA 7. KROVOVI

TABLICA 8. KANALI ZA DOVOD ZRAKA, KANALI I VENTILACIJSKI KANALI

Otpornost na požar nosivih konstrukcija dokazuje se proračunom nosivosti i uporabljivosti konstrukcije za predviđena djelovanja i utjecaje na građevinu u okviru proračuna mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Nekonstruktivni dijelovi – pregradni zidovi na granicama požarnih odjeljaka projektirani su na način da zadovoljavaju gore navedene zahtjeve.

Zahtjevi za otpornost građevnih konstrukcija su naznačeni i na grafičkim prilozima u sklopu ovog elaborata.

### 3.7.1.1. Požarno opterećenje, požarna ugroženost

Požarno opterećenje nastaje od gorivih materijala od kojih je izrađena građevina i od gorivih materijala koji se nalaze u građevini uslijed namjene. Ukupno požarno opterećenje (Q) čini sumu imobilnog (qi) i mobilnog (qm) požarnog opterećenja:

Q = qi  +  qm  ( MJ/m2)

Imobilno i mobilno požarno opterećenje ovisi o tipu i namjeni građevine, a određeno je iz austrijskih  tehničkih smjernica za preventivnu zaštitu od požara TRVB 100 (imobilno) i TRVB 126 (mobilno) i za predmetnu dogradnju iznosi:

| Požarni sektor | Namjena prostora | Imobilno požarno opterećenje (qi) | Mobilno požarno opterećenje (qm) | Ukupno požarno opterećenje (MJ/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ps_Dv | Dvorana s pratećim prostorijama | 0 | 500 | 500 |
| Ps_U | Učionice | 0 | 300 | 300 |

#### 3.7.2. Tehničko rješenje izlaznih puteva za spašavanje osoba (broj, značajke označavanje) u glavnom projektu građevine

Izlazi iz objekta određeni su sukladno Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, kako je prikazano u tablici:

| Namjena prostora | Zajednički dio (m) | Slijepi hodnik (m) | Evakuacijski put (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dvorana s pratećim prostorijama | 23 | 6 | 40 |
| Učionice | 23 | 6 | 40 |

Sva vrata koja služe za evakuaciju većeg broja ljudi otvarati će se u smjeru izlaza. Vrata moraju biti namještena tako da se u svako doba mogu otvarati sa strane s koje treba izlaziti. Ako s unutarnje strane vrata postoje brave, one se ne smiju otvarati ključem. Brave na vratima koja se nalaze na izlaznim putovima biti će tako napravljene da će omogućavati otvaranje vrata pritiskom bilo kojeg dijela tijela čovjeka na dio vrata u visini brave.

Ukoliko to zahtjevi nalažu, vrata na evakuacijskom putu opremit će se protupanik kvakama, protupanik bravama, pritisnim pločama, pritisnim šipkama i slično, sukladno hrvatskim normama HRN EN 179 i/ili HRN EN 1125 i smjernici koju je donijela Europska konfederacija udruga za zaštitu od požara CFPA–E Guideline No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i naprave izlaza za nuždu) i otvarati će se u smjeru izlaza.

Izlazna vrata koja su namijenjena samo za evakuaciju u slučaju požara moraju se s unutarnje strane lako otvarati i biti vidljivo označena kao izlazna vrata u slučaju požara. Vrata koja su stalno u zatvorenom položaju i kojim upravlja sustav dojave požara moraju biti vidljivo označena kao put evakuacije samo u slučaju požara.

Putna udaljenost do izlaza mjeri se na podu ili drugoj pješačkoj površini (stubama, kosom prilazu) i to:

- uzduž središnje crte stvarnog puta kretanja, od najudaljenije točke u prostoriji,

- zavijajući oko svih kutova ili prepreka s razmakom od njih 0,30 metra,

- završavajući na središtu otvora vrata koja vode u vanjski prostor ili sigurno mjesto.

Širina evakuacijskog puta je dovoljna da je evakuacija omogućena bez teškoća jer su projektirana i izvedena tehnička rješenja koja omogućavaju osobama koje borave u objektu, u slučaju potrebe brzu i nesmetanu evakuaciju.

Evakuacija osoba koje trebaju pomoć pri evakuaciji iz objekta treba se prema izvedenim putovima evakuacije i komunikacije, te izlazima odvijati nesmetano jer su isti projektirani u skladu s prostornim standardima i normativima za sprječavanje arhitektonskih i urbanističkih barijera.

Građevina će na vidnom mjestu u blizini ulaza imati istaknute upute za slučaj nastanka požara i plan sa označenim :

- stubištima i izlaznim putovima,

- mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati,

- mjestom smještaja glavne sklopke napajanja električnom energijom,

- instalacijama i prostorima povećanog rizika za nastanak požara u objektu

Uz ovakvu organizaciju prostora građevine te uz postavljene obavijesti i upute prema izlazima, ispunjene su pretpostavke za sigurnu i pravovremenu evakuaciju iz građevine.

Otpornost na požar konstrukcija i elemenata koji omeđuju evakuacijski put (zidova stubišta, vrata) određuje se sukladno Tablici 3. u Prilogu 1.  „Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13,87/15)“

Građevni proizvodi za oblaganje stropova, zidova i podova evakuacijskih puteva, trebaju biti reakcije na požar prema Tablicama u Prilogu 2. „Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13,87/15)“ za objekt :

- klasifikacije ZPS5

a/ Evakuacija i spašavanje

Prema čl. 35. Pravilnika potrebna širina evakuacijskih puteva određuje se kao umnožak broja osoba (korisnika) s koeficijentom prema Tablici 1. u Prilogu 5. Pravilnika, s tim da širina evakuacijskog puta ne može biti manje od 1,10m1, osim kod prostora s kapacitetom zaposjednutosti do 50 osoba kod kojih širina evakuacijskog puta može biti 0,90m1. Korisna širina vrata na evakuacijskom putu mora biti najmanje od 0,90m1, osim u prostorima u kojima se okuplja manje od 50 osoba, kad mora iznositi najmanje 0,80m1.

- Evakuacija predmetne građevine – dogradnje Osnovne škole

Za potrebe evakuacije predviđaju se sigurna mjesta u vanjskom prostoru predviđena za prihvaćanje osoba zatečenih u građevini. Sigurno mjesto planira se nedaleko od građevine i to na sjevernom, zapadnom i južnom platou. Planirani prostori nisu dio vatrogasnih pristupa i površina za vatrogasni rad i sigurni su od požara i padajućih dijelova konstrukcije i elemenata uzrokovanih požarom.

- Prizemlje

S etaže prizemlja osobe se evakuiraju direktno van preko dvokrilnih vrata koja se nalaze na sjeverozapadnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj strani, te s obzirom na zaposjednutost pojedinih prostora unutar građevine projektirani su izlazi.

| Požarni sektor / prostorija | Broj osoba | Potrebna širina izlaza (cm) [5mm/ osobi] | Projektirano (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| PS_Dv - dvorana | 440 | 220 | 230 |

- Kat

Kako je građevina ZPS 5 projektiraju se dva izlazna sigurna puta s etaže kata. Na zapadnom dijelu etaže kata se nalazi dvokrako unutarnje sigurnosno stubište odakle se vrši evakuacija do prizemlja, te potom na otvoren prostor. Na sjevernom dijelu etaže kata se nalazi vanjsko otvoreno stubište odakle se osobe evakuiraju na otvoren prostor.

| Požarni sektor / prostorija | Broj osoba | Potrebna širina stubišta (cm) [8mm/ osobi] | Projektirano (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| PS_U - Učionica | 104 | 110 | š=150cm – unutarnje š=128cm - vanjsko |

Pragovi vrata biti će u visini podova. Vrata ne smiju smanjivati efektivnu širinu puta, a otvorena ne smiju blokirat niti jedan dio puta. Hodnici će biti ravni, bez suženja, klizavosti i zapinjanja.

- Evakuacija invalida s kata

Dizalo koje se nalazi na sjeverozapadnoj strani zgrade je namijenjeno za evakuaciju osoba smanjene pokretljivosti koje se mogu zateći na katu.

Evakuacijsko dizalo će bi napojeno preko neprekidnog izvor napajanja (UPS) kablovima klase E60. UPS će se smjestiti u prostoriji na katu, iza okna lifta. UPS – uređaj za neprekidno napajanje, standardno sastavljen od ispravljača sa korektorom snage i harmoničkih distorzija, IGBT izmjenjivača mikroprocesorski upravljanog, punjača baterija, ulaznih i izlaznih prekidača, bypass sklopke sa električkom blokadom te hermetički zatvorenih baterija (bez održavanja) slijedećih karakteristika:

- snaga: 10 kVA / 10 kW (trofazni ulaz – trofazni izlaz )

- ulazni napon: 380,400,415 VAC

- ulazna frekvencija: 50Hz +/- 5%

- Autonomija na 4kW: 30 minuta

- ON-LINE tehnologija dvostruke konverzije (potpuno besprekidan)

- modul za skladištenje regenerativne energije iz dizala

Evakuacijsko dizalo mora biti vidno obilježeno i projektirano u skladu s HRN EN 81-58/2003 (Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala – pregledavanje i ispitivanje – 58. dio vrata voznog okna, ispitivanje vatrootpornosti (EN 81-58:2003). Dizalo u građevini biti će opremljeno automatikom za požarni režim rada te je potrebno dizalo povezati u sustav vatrodojave objekta i to u zoni najviše stanice.

U slučaju požara, dizalom se evakuiraju osobe smanjene pokretljivosti sve dok se ne aktivira detektora dima i požara u vrhu voznog okna (senzor je u sklopu projekta vatrodojave). Aktiviranjem detektora dima i požara u vrhu voznog okna, aktivira se požarni režim rada dizala, na kojeg je dizalo priključeno beznaponskim kontaktom, kabina dizala se bez odgađanja spušta u evakuacijsku stanicu i više se ne može koristiti za daljnu evakuaciju osoba smanjene pokretljivosti.

Nakon aktiviranja požarnog režima rada dizala, dizalo se spušta u glavnu evakuacijsku stanicu te se otvaraju vrata za izlaz eventualno zatečenih osoba. Daljni rad dizala je blokiran, a vrata kabine dizala se ostavljaju trajno u zatvorenom položaju.

Daljnje upravljanje dizalom je moguće tek nakon resetiranja vatrodojavnog sustava, odnosno pregledom postrojenja na eventualna oštećenja.

Evakuacijsko dizalo je opremljeno prema čl. 12. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

b/ Vrata na granicama požarnih sektora

Požarna vrata se nalaze na svim etažama prema evakuacijskom stubištu i između pojedinih požarnih sektora. Vrata su označena u grafičkom dijelu elaborata. Vrata su odgovarajuće minimalne svijetle širine. Otvaranje svih zaokretnih evakuacijskih vrata je u smjeru izlaženja.

Vrata na putu evakuacije iz stubišnih prostora nužno opremiti sustavom brava i okova za evakuacijske izlaze u skladu s EN 1125 (stubišni prostori, izlazi) obzirom da je predviđen boravak većeg broja osoba koje nisu upoznate sa prostorima građevine i građevina je javne namjene. Tehnički prostori mogu se opremiti sustavom brava i okova prema HRN EN 179.

c/ Označavanje izlaza

Na evakuacijskim putovima postavit će se dobro uočljive oznake za smjer kretanja za bijeg iz zgrade. Oznake su standardizirane prema HRN ISO 6309. Znakovi za usmjeravanje kretanja ljudi moraju biti osvijetljeni izvorom svjetlosti koji na osvijetljenu površinu daje jakost svjetla najmanje 50 lx, dok u razini poda jakost svjetla mora biti 1lx. Također svaka vrata, prolaz ili stubište koji ne služe za izlaz niti su pristupni put izlazu, a smješteni su tako da bi se zabunom mogli smatrati izlazom, biti će vidljivo označeni znakom što ukazuje na stvarnu namjenu vrata, prolaza ili stubišta.

d/ Nužna rasvjeta

Sukladno članku 39. Pravilnika o otpornost na požar osnovni zahtjevi rasvjete za slučaj nužde i označavanja evakuacijskih puteva ispunjeni su ukoliko su primijenjene odredbe hrvatskih normi HRN EN 1838, HRN EN 50171 i HRN EN 50172.

Glavne funkcije sustava rasvjete u nuždi jesu:

- da omogući ljudima siguran izlaz iz problematičnih zona, odn. pružanje dovoljno rasvjete uzduž puteva za evakuaciju, tako da osobe sigurno mogu pronaći put do izlaza za vrijeme ispada mrežnog napona, ili u slučaju havarija, odn. prirodnih katastrofa (požari, potresi i sl.);

- da osigura adekvatne znakove i orijentacijske uvjete, kako bi ljudi pronašli evakuacijske putove;

- osiguravanje lake identifikacije požarne sigurnosne opreme, koja se nalazi na putu prema van.

Opća rasvjeta je umjetna rasvjeta građevine ili prostora ili njihovog dijela koja odgovara njihovoj posebnoj namjeni.

a/ Sigurnosna rasvjeta je umjetna rasvjeta građevine ili prostora ili njihovog dijela, pridodana općoj rasvjeti iz sigurnosnih razloga. Sastoji se od pomoćne i panik rasvjete, a automatski se uključuje za vrijeme smetnji ili prekida u napajanju električnom energijom opće rasvjete.

b/ Pomoćna rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja osvjetljava prostor minimalno propisanim osvjetljenjem tijekom minimalno propisanog vremena,

c/ Panik rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja označava najkraći put iz građevine ili prostora na siguran otvoren prostor tijekom minimalno propisanog vremena. Svjetiljke moraju osigurati autonomiju rada od minimalno 90 minuta.

Nivo osvijetljenosti za evakuacijske puteve definiran je u širini do 2 m i to:

- 1 lx na centralnim osima u širini od 1 m

- 0,5 lx na preostalom dijelu širine puta

Podloga svjetiljki koje označavaju puteve evakuacije mora biti obojana u zelenu boju, a oznake na svjetiljki bijele boje.

Mjesta postavljanja svjetiljke sigurnosne rasvjete:

- izlazna vrata određena za evakuaciju (iznutra),

- s vanjske strane glavnog izlaza (izvana),

- osvjetljavanje znakova za izlaz,

- stubišta,

- mjesta promjene razine poda,

- promjena smjera kretanja,

- raskrižja hodnika i prolaza,

- područje izvan izlaznih putova kao što su: sanitarni čvorovi i tehničke sobe,

- kod opreme za zaštitu od požara.

#### 3.7.3. Tehničko rješenje sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine (broj, oblik i raspored požarnih odnosno dimnih odjeljaka) u glavnom projektu građevine

Požarnim odjeljcima smatramo prostorije ili skupine prostorija koje su u požarnom smislu odvojene od okoline, tako da će u slučaju požara širenje plamena i dima u okolne sektore biti zaustavljeno. Podijela na požarne odjeljke proizlazi iz različitosti namjene pojedinih  dijelova objekta, odnosno temeljem odredbi važećih pravilnika ili iskustava tehničke praske. Požarni odjeljci su odvojeni građevnim konstrukcijama (zidovi, međukatne konstrukcije, otvori – vrata) sa zahtijevanom minimalnom vatrootpornosti.

| R.br. | Oznaka požarnog sektora | Namjena prostora | Površina bruto (m2) | Etaža |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ps_Dv | Dvorana s pratećim prostorijama | 1065,75 | prizemlje |
| 2. | Ps_S | Stubište | 39,66 | prizemlje/kat |
| 3. | Ps_Di | Dizalo | / | prizemlje/kat |
| 4. | Ps_U | Učionice | 363,93 | kat |
| 5. | Ps_T | Spremište | 13,72 | prizemlje |
| 6. | Ps_O | UPS ormar | 4,22 | kat |

#### 3.7.4. Tehničko rješenje požarnih i dimnih sektora (svojstva otpornosti na požar i/ili reakcije na požar te način izvedbe ili ugradnje elemenata građevine koji se nalaze na granicama požarnih i dimnih sektora) u glavnom projektu građevine

Zahtijevi za otpornost na požar konstrukcija i elemenata zgrada – tablica 1 „Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara ( NN 29/13, 87/15)“).

a/ Protupožarno brtvljenje

Materijali za protupožarno zatvaranje kabelskih prolaza između požarnih odjeljaka onemogućuju širenje dima i plamena građevinom. Ovisno o razredu vatrootpornosti, dimenzijama otvora i poziciji, vrsti zidova ili stropova, zatvaranje se može vršiti protupožarnom žbukom, protupožarnim jastučićima i blokovima, čepovima od spužvaste mase, protupožarnim pregradnim pločama, pjenom ili kitom.

Spriječavanje širenja požara i dima na susjedni požarni odjeljak preko prodora instalacijskih kanala na granici požarnog odijeljka može se izvesti kao

- ugradnjom cijevnih barijera (protupožarnih obujmica i drugo) i pregrada na mjestu ulaska cjevovoda ili kabelskog kanala u konstrukciju koja omeđuje požarni odjeljak čija je otpornost na požar i/ili dim jednaka otpornosti na požar te konstrukcije ili je za jedan stupanj manja, ali ne manja od EI 15.

- oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom čija je reakcija na požar i otpornost na požar i/ili dim ista kao i konstrukcija kroz koju prolazi,

- polaganjem cjevovoda u okna i kanale čije stjenke imaju otpornost na požar i/ili dim kao i konstrukcija kroz koju prolazi.

b/ Prekidne udaljenosti

Radi sprječavanja vertikalnog prenošenja požara po pročelju zgrade preko otvora niže etaže koja je zasebni požarni odjeljak na više etaže koje su drugi požarni odjeljak, potrebno je graditi vertikalni građevinski element između otvora (parapet) iste otpornosti na požar kao i požarni odjeljci koji se razdvajaju. Visina građevinskog elementa (parapeta) koji razdvaja etaže (prekidna udaljenost) mora biti duljine najmanje 1,20 metra ili duljine koju čini zbroj vertikalnih i horizontalnih dijelova, propisane otpornosti na požar.

Prekidne udaljenosti – vertikalno

Radi sprječavanja horizontalnog prenošenja požara preko prozora i drugih otvora na pročelju zgrade, lijevo i desno od sredine zida koji je na granici požarnog odjeljka grade se zidovi iste otpornosti na požar kao i zid na granici požarnog odjeljka, gdje ukupna udaljenost za zgrade ZPS 5 može iznositi 2,0m.

Kod zgrada razvedenog tlocrta kod kojih se požarni odjeljci spajaju pod kutom jednakim ili manjim od 135º, radi sprečavanja horizontalnog prijenosa požara iz jednog požarnog odjeljka na drugi preko kutnog spoja, grade se zidovi iste otpornosti na požar kao i zid na granici požarnog odjeljka u duljini od 5,00 metara mjereno od unutarnjeg kuta u kojem se spajaju požarni odjeljci.

Prekidne udaljenosti – horizontalno

c/ Elementi na granicama požarnih sektora

Reakcije na požar za pojedine elemente su prikazane u Prilogu 2., tablicama  4-7; „Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13,87/15)“ za objekte klasifikacije ZPS 5.

#### 3.7.5. Tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gašenje požara (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavnja) u glavnom projektu građevine

| Oznaka sektora | Namjena prostora | Površina bruto (m2) | Mjere zaštite |
| --- | --- | --- | --- |
| Ps_Dv | Dvorana s pratećim prostorijama | 1065,75 | - vatrodojava - unutarnji, vanjski hidrant - vatrogasni aparati - panik rasvjeta |
| Ps_S | Stubište | 39,66 | - vatrodojava - vatrogasni aparat - sustav odvođenja dima i topline+tipkalo - panik rasvjeta |
| Ps_Di | Dizalo |  |  |
| Ps_U | Učionice | 363,93 | - vatrodojava - unutarnji hidrant - vatrogasni aparati - panik rasvjeta |
| Ps_T | Spremište | 13,72 | - vatrodojava - vatrogasni aparat - panik rasvjeta |
| Ps_O | UPS ormar | 4,22 | - vatrodojava - vatrogasni aparat - panik rasvjeta |

a/ Vatrogasni aparati

Za početno gašenje požara predviđena je upotreba prijenosnih vatrogasnih aparata. Prijenosni vatrogasni aparati za gašenje požara biti će postavljeni raspoređeni po prostoru u skladu s važećim pravilnikom. Prema „Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)“ i „Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 74/13)“ definiran je potreban broj i vrsta vatrogasnih aparata. Vatrogasni aparati postavit će se na uočljivim i lako dostupnim mjestima, na način da je ručka za nošenje aparata na visini maksimalno 1,5 metara od završne kote poda. U prostorijama površine > 50 m2 mjesto postavljanja vatrogasnih aparata označit će se naljepnicom sukladno  hrvatskoj normi HRN ISO 6309. Naljepnica mora biti obojena pretežito bojom RAL 3000, i mora biti postavljena dovoljno visoko da njenu uočljivost ne ometa sadržaj prostora.

Raspored vatrogasnih aparata u građevini prikazan je u grafičkom prilogu.

Požarna opasnost se određuje prema tablici 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima NN(74/20). Svakom vatrogasnom aparatu se dodjeljuje određeni broj JG (jedinica gašenja) prema njegovom kapacitetu gašenja. Za predmetnu građevinu broj aparata određen je prema jedinicama gašenja vatrogasnih aparata certificiranim prema HRN EN 3-7 iz čega proizlazi slijedeće:

- 1 S6 		= 12 JG

- 1 S9 		= 15 JG

- 1 Co2-5	= 5 JG

- 1 Co2-10	= 10 JG

| Požarni sektor |  | Namjena prostora |  | Površina brutto(m2) |  | Požarna opasnost |  | Jedinica gašenja |  | Broj aparata |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S6 |  | S9 |  | CO2-5 |  | CO2-10 |  |
| Ps_Dv | Dvorana s pratećim prostorijama |  | 1065,75 |  | srednja |  | 84 |  | 7 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Ps_S | Stubište |  | 39,66 |  | srednja |  | 12 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Ps_Di | Dizalo |  | / |  | / |  | / |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Ps_U | Učionice |  | 363,93 |  | srednja |  | 36 |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Ps_T | Spremište |  | 13,72 |  | srednja |  | 12 |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Ps_O | UPS ormar |  | 4,22 |  | srednja |  | 12 |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  |  |

b/ Unutarnja hidrantska mreža

Unutarnja hidrantska mreža je spojena na javnu vodovodnu mrežu. U građevini koja se štiti unutarnjom hidrantskom mrežom za gašenje požara postavljaju se na cjevovod zidni hidranti. Zidni hidranti moraju biti izvedeni tako da omoguće sigurno i efikasno rukovanje i uporabu.

Zidni hidranti i pripadajuća oprema moraju biti izrađeni sukladno normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2.

Zidni hidranti izvedeni prema normi HRN EN 671-2 moraju biti smješteni u hidrantske ormariće zajedno s pripadajućom opremom.

Zidni hidranti moraju biti obojeni crvenom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno vidljivo da se u ormariću nalazi oprema hidrantske mreže za gašenje požara. Smatrat će se da je ovom zahtjevu udovoljeno ako se ormarić označi simbolom prema normi HRN ISO 6309, izuzev ormarića s prozirnim pokrovom.

Ukoliko se zidni hidranti i pripadajuća oprema, izrađeni prema normi HRN EN 671-1 ne nalaze u ormariću, tada se mora nalaziti na bubnju.

Unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara mora biti izvedena na takav način da se ostvari potpuno prekrivanje prostora koji se štiti najmanje s jednim mlazom vode s tim da se na dužinu cijevi s mlaznicom može dodati dužina mlaza od najviše 5 m. Svaki hidrant mora pokrivat radijus od 20, odnosno 25m.

U slučaju da se potrebna protočna količina vode u požarnom sektoru koji se štiti ostvaruje s dva ili više hidranata potrebno je da se cjelokupna štićena površina prekrije s onoliko hidranata koliko je potrebno da se ostvari potrebna protočna količina vode.

U tablici je iskazan minimalni potrebni zahtjev sigurnog izvora vode za potrebe unutrašnje hidrantske mreže.

| Specifično požarno opterećenje u MJ/m2, | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Najmanja protočna količina vode kroz mlaznicu/l/min | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | 300 |

Zaštita požarnog sektora koji obuhvaća dva ili više katova mora se izvesti na takav način da se svaki kat štiti s najmanje jednim zasebnim hidrantom.

c/ Vanjska hidrantska mreža

Prema tablici 2. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06), potrebna količina vode za vanjsku hidrantsku mrežu određena je u skladu sa člankom 6. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara za najugroženije požarne sektore kako je prikazano tablicom:

| Požarni sektor | Namjena prostora | Površina (m2) | Specifično požarno opterećenje (MJ/m2) | Potrebna količina vode za gašenje kod 0,25 MPa (l/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ps_Dv | Dvorana s pratećim prostorijama | 1065,75 | 800 | 1200 |

Potrebna količina vode za vanjsku hidrantsku mrežu od 1200 l/min pri minimalnom tlaku od 0,25 Mpa.

3.7.6. Tehničko rješenje stabilnih sustava za dojavu požara (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine

Za zgradu je projektiran jedinstveni sustav za dojavu požara (vatrodojavni sustav) s centralom smještenom u vatrootpornom ormaru na etaži prizemlja (vratarnica). Centrala je napajana naponom 230V/50Hz, a pored toga je opremljena i suhom akumulatorskom baterijom koja joj osigurava nesmetan rad u slučaju nestanka glavnog napajanja.

Vatrodojavni sustav je spojen s Javnom vatrogasnom postrojbom Šibenik, pri čemu se 24h dežurstvo regulira s ugovorom sklopljenim između Investitora i JVP Šibenik.

Vatrodojavni sustav mora omogućiti slijedeće:

- nadziranje građevine i otkrivanje požara

- automatsku i ručnu dojavu požar

- zvučnu i svjetlosnu signalizaciju u slučaju požara

Osnovu sustava čini analogno adresabilna mikroprocesorska alarmna centrala. Vatrodojavna zaštita realizira se uporabom analognih adresabilnih optičkih i/ili termičkih automatskih javljača požara, koji su ugrađeni u svaku prostoriju štićene zgrade, te ručnih javljača smještenih na glavnim komunikacijama. Pojava dima ili požara se detektira i prosljeđuje na centralu koja aktivira unutarnje sirene, a dežurna osoba će dalje po potrebi prema organizaciji požarnog alarma upozoriti prisutne u ostalom dijelu građevine što se događa i što je nužno napraviti.

Vatrodojavni sustav nadzire prostorije građevina u kojima postoji opasnost od nastanka i izbijanja požara. Ručni adresabilni javljači su postavljeni uz stubišta, izlazna vrata i putove evakuacije, te daju preciznu informaciju centrali o lokaciji na kojoj je pojedini ručni javljač aktiviran.

Svaki od automatskih, analogno adresabilnih javljača požara sadrži komunikacijski, adresni i senzorski sklop. Komunikacijski sklop omogućuje adresiranje i dvosmjerno komuniciranje između senzora i centrale. Centrala ga aktivira šaljući mu njegovu adresu. Sklop odgovara šaljući izmjerenu analognu vrijednost požarne veličine (dim, temperatura), stanje ulaza, tip javljača i svoju adresu. Komunikacija je digitalna i omogućuje provjeru stanja do 56 javljača požara unutar jedne sekunde. Prag alarma svakog javljača, odnosno osjetljivost može se programski definirati u centrali, a nakon obrade signala moguće je za svaku adresu razlučiti da li je u kvaru, da li je javljač zaprljan, da li je u predalarmu, normalnom stanju ili alarmu. Centralni uređaj vatrodojave je mikroprocesorski uređaji kapaciteta dvije petlje sa 128 adresabilnih elemenata požarne instalacije, koji neprestano komunicira sa javljačima, obrađuje primljene informacije i na osnovu postavljene organizacije intervencije upravlja inženjerskim sustavima.

ELEMENTI VATRODOJAVNOG SUSTAVA

- Vatrodojavna centrala

- Analogno adresabilni optičko dimni javljač

- Analogno adresabilni termički javljač

- Adresabilni ručni javljač požara

- Izolator petlje

- U/I modul

- Alarmna sirena

- Paralelni indikator

- Kabeli

- Izvori napajanja sustava

PLAN UZBUNJIVANJA

Koristeći automatske javljače požara centrala za dojavu požara daje alarm već kod početnog stadija požara. To omogućuje brzo reagiranje i uspješnu borbu protiv požara.

Organizacija alarmiranja sustava za dojavu požara koncipirana je na principu "dan - noć". Ona je prikazana sljedećom blok shemom:

#### 3.7.7.  Tehničko rješenje stabilnih sustava za hlađenje u slučaju požara (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine

S obzirom na namjenu, te veličinu građevine ne postavljaju se zahtjevi za ugradnju stabilnih sustava za hlađenje u slučaju požara.

#### 3.7.8. Tehničko rješenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine

U građevini nisu predviđeni stabilni sustavi za detekciju zapaljivih plinova i para.

#### 3.7.9. Određivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prašina i maglica ili eksplozivnih tvari u glavnom projektu građevine

U građevini se u fazi uporabe ne predviđa mogućnost stvaranja zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prašina i maglica ili eksplozivnih tvari.

#### 3.7.10. Tehničko rješenje protueksplozijski zaštićenih električnih i drugih uređaja i opreme te protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine

U građevini se u fazi uporabe ne predviđa protueksplozijska zaštita električnih i drugih uređaja i opreme te protueksplozijski izvedene instalacije.

### 3.7.11. Tehničko rješenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugroženi eksplozivnom atmosferom u glavnom projektu građevine

U građevini se u fazi uporabe ne predviđa provjetravanje i ventilacija prostora koji potencijalno mogu biti ugroženi eksplozivnom atmosferom.

#### 3.7.12. Tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i dima u slučaju požara (način ugradnje i značajke uređaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu

Unutarnje sigurnosno stubišto na najvišem dijelu mora imati otvor (prozor) za odvođenje dima i topline. Površina slobodnog presjeka otvora (prozora) za prirodno odimljavanje i provjetravanje ne smije biti manja od 1 m² po stubištu i mora se ugraditi tako da se pokreće preko sustava za automatsku dojavu požara i dodatno mora biti omogućeno ručno otvaranje preko tipkala koje će se smjestiti na posljedenjem podestu i na najnižem podestu stubišta.

Ulazak svježeg zraka će se omogućiti kroz izlazna vrata u prizemlju opremljena uređajem za fiksiranje u stalno otvorenom položaju.

#### 3.7.13. Tehničko rješenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu građevine

Za potrebe napajanja električnom energijom uređaja i opreme, potrebno je dovesti siguran izvor napajanja koji je utvrđen u Elektrotehničkom projektu.

Predviđen je sustav panične rasvjete sa svjetiljkama sa lokalnim pomoćnim izvorima električne energije (akumulatorskim baterijama) koje omogućuju autonomno napajanje. Osiguravaju minimalni nivo rasvjete u slučaju evakuacije i označavaju pravce napuštanja građevine.

Panik rasvjeta mora osvjetljavati prostor izlaza min. osvjetljenjem od 1lx, mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 2 sata po uključenju.

Na glavnim izlazima/ulazima mora se postaviti tipkalo za isključenje električne energije.  Tipkalima na izlazu iz objekta moguće je isključiti napon u objektu.

Dizalo za evakuaciju invalida je spojeno direktno na neprekidni izvor napajanja  posebnim kablovima klase E60.

### 3.8/ Zahtjev za izradu, posjedovanje i smještaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i postupanje u slučaju opasnosti od požara kao i oznaka opasnosti

Dužnost korisnika je za tehnički pregled građevine osigurati slijedeće:

- izvršiti provjeru ispravnosti hidrantske mreže,

- izvršiti provjeru el. instalacije,

- izvršiti provjeru sigurnosnih sustava,

- izvršiti provjeru ispravnosti sustava zaštite od munje,

- izvršiti provjeru ispravnosti sigurnosne rasvjete,

- izraditi dokumentaciju o postupanju u slučaju požara - Plan evakuacije

Sa stanovišta zaštite od požara dužni su priložiti nalaze od ovlaštenih pravnih osoba ili institucija:

- da ugrađeni materijali zadovoljavaju uvjetima utvrđenim u projektnoj dokumentaciji po pitanju otpornosti protiv požara

- nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti panik-rasvjete

- dokaz o ispravnosti elektro instalacija

- dokaz o ispravnosti gromobranske instalacije

- certifikat za protupožarna vrata

- potvrda o izvršenoj tlačnoj probi i ispiranju cjevovoda,

- uvjerenje i zapisnik o izvršenom funkcionalnom ispitivanju.

Nakon tehničkog pregleda poslodavac je dužan izvršiti osposobljavanje svih zaposlenika za preventivne mjere zaštite od požara sukladno Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94).

### 3.9/ Zahtjev za smještaj osoba, uređaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasnih službi

Po izgradnji građevine izvođači radova dužni su propisanim dokumentima dokazati kvalitet i funkcionalnost ugrađenih materijala i uređaja:

- da ugrađeni materijali zadovoljavaju uvjetima utvrđenim u projektnoj dokumentaciji

- za sva protupožarna vrata i otvore na granicama požarnih odjeljaka da zadovoljavaju projektom zahtjevanu otpornost protiv požara, o čemu trebaju predočiti certifikat,

- za vatrogasne aparate

- za unutarnju hidrantsku mrežu

- za instalaciju sustava za zaštitu od djelovanja munje

- za električne instalacije

- za protupožarne zaklopke

- za sigurnosu rasvjetu

- certifikat vatrootpornosti sredstava za brtvljenje prodora instalacija kroz građ. elemente na granicama požarnih odjeljaka

- za podove evakuacijskog puta da zadovoljavaju klasu gorivosti

- za sve pregrade na granicama požarnih sektora da zadovoljavaju projektom traženu otpornost protiv požara.

### 3.10/ Mjere zaštite od požara kod građenja sukladno posebnom propisu

Mjere zaštite od požara kod građenja treba poduzeti u skladu s Pravilnikom o mjerama zaštite od požara kod građenja.

Posebnu pozornost treba obratiti na potencijalno opasna mjesta i radnje za nastanak i širenje požara na gradilištu kao što su:

- mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,

- skladišta plinskih boca,

- prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala,

- deponij građevinskog otpada,

- ambalažni materijali,

- uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći za grijanje, plinski i električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

- uporaba ljepila i obrada,

- uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog naliča, pušenje i slično),

- uporaba uređaja i alata koji iskre,

- spaljivanje raznog materijala,

- rušenja i demontaže,

- puštanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje)

Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i izvan radnog vremena u skladu s navedenim Pravilnikom, a posebice:

- mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska služba i drugo),

- mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba,

- mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe građenja (piroSpremište i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično),

- mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju potrebnih mjera zaštite od požara,

- osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom,

- odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), grijanje i hlađenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,

- odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo),

- mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i slično),

- mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara (vode, pijeska i drugo),

- mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

- mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja,

- mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa natopljenih otapalima i slično)

- odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

- mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja,

- mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara,

- način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično).

Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem moraju pratiti stanje na gradilištu. Sukladno čl. 7 citiranog Pravilnika odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu je izvođač radova, odnosno glavni izvođač radova.

# NACRTI

| LIST | SADRŽAJ | MJERILO |
| --- | --- | --- |
| List 01 | Situacija | Mj. 1:500 |
| List 02 | Tlocrt prizemlja | Mj. 1:175 |
| List 03 | Tlocrt kata | Mj. 1:175 |
| List 04 | Tlocrt krova | Mj. 1:175 |
| List 05 | Presjek b-b | Mj. 1:200 |