| Adresa: | Obala Španja Roka 76,Brodarica |
| --- | --- |
| Oib: | 26453331545 |
| Tel/Fax: | 022/331-627 |
| Mob.: | 091/516-3788 |
| E-mail: | info@verusprojekt.hr |

Glavni projekt

Mapa 4

| INVESTITOR : | Grad Šibenik Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik Oib 55644094063 |
| --- | --- |
| GRAĐEVINA : | Rekonstrukcija Osnovne škole „Brodarica“ Dogradnja sportske dvorane s pratećim sadržajem, te učionicama |
| STRUKOVNA ODREDNICA : | Projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže |
| LOKACIJA : | Kat.čest. 2973/17, 2973/18, k.o.Donje Polje Novoformirana kat.čest. 2973/17, k.o.Donje Polje |
| OZNAKA : | T.D. 37/2020 |
| ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA : | Z.O.P. 37/2020 |
| MJESTO I DATUM : | Šibenik, studeni, 2020.god. |

GLAVNI PROJEKTANT : 			PROJEKTANT :

Vlado Vukelja dipl.ing.građ.			Marko Nanjara mag.ing.aedif.

DIREKTOR :		 			SURADNIK :

Vlado Vukelja dipl.ing.građ.			Marko Bagović mag.ing.aedif.

SADRŽAJ

A/ OPĆI DIO	3

REGISTRACIJA TVRTKE U SUDSKI REGISTAR	4

POPIS PROJEKATA	5

AKT O IMENOVANJU PROJEKTANTA	7

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽ. GRAĐEVINARSTVA	8

IZJAVA  PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA	11

B/ TEHNIČKI DIO	12

TEHNIČKI OPIS	13

HIDRAULIČKI PRORAČUN	27

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE	41

ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA	45

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM	46

PRIKAZ PREDVIĐENIH MJERA ZAŠTITE NA RADU	47

PRIMJENJENI PROPISI	50

SKICE FAZONSKIH KOMADA ZA KANALIZACIJU	51

VODOVOD I ODVODNJA - NACRTI	54

# A/ OPĆI DIO

# REGISTRACIJA TVRTKE U SUDSKI REGISTAR

# POPIS PROJEKATA

MAPA 1      		Arhitektonski projekt

Izradio :		„25,4mm d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Ivana Lozić dipl.ing.arh.

T.D. : 			21/20

MAPA 2      		Projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti

Izradio :		„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Projektant : 		Marko Bagović mag.ing.aedif.

T.D. : 			37/2020

MAPA 3       		Elektrotehnički projekt

Izradio :		„Eol d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Ante Petrović dipl.ing.elektr.

T.D. : 			E-015/20/gl

MAPA 4       		Projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže

Izradio :		„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Projektant : 		Marko Nanjara mag.ing.aedif.

T.D. : 			37/2020

MAPA 5       		Strojarski projekt

Izradio :		„Nautika d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Martina Baranić dipl.ing.stroj.

T.D. : 			20141 S

MAPA 6      		Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite

Projekt zaštite od buke

Izradio :		„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Projektant : 		Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

T.D. : 			37/2020

MAPA 7      		Projekt dizala

Izradio :		„Otis dizala d.o.o.“ Zagreb

Projektant : 		Lidija Pranjić dipl.ing.stroj.

T.D. : 			G5NE3814K

MAPA 8	     		Geodetski projekt

Izradio :		„Geodetska mjerenja d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Ivica Hobar dipl.ing.geod.

T.D. : 			 477/20

ELABORATI

ELABORAT 1	      	Elaborat zaštite na radu

Izradio :		„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Projektant : 		Marko Nanjara mag.ing.aedif.

T.D. : 			37/2020

ELABORAT 2	      	Elaborat zaštite od požara

Izradio :		„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Izrađivač : 		Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

T.D. : 			37/2020

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17) daje se:

# AKT O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Kojim se Marko Nanjara mag.ing.aedif. imenuje projektantom pri izradi projektne dokumentacije kako slijedi:

| GRAĐEVINA: | Rekonstrukcija Osnovne škole “Brodarica” |
| --- | --- |
| OZNAKA : | T.D. 37/2020 |
| FAZA : | Projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže |
| INVESTITOR : | Grad Šibenik |

Projektant je odgovoran za ispravnost i potpunost navedenog projekta prema uvjetima iz Zakona i drugih propisa.

Temeljem  Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, s danom upisa 10.05.2016. godine, Marko Nanjara mag.ing.aedif. stječe pravo na uporabu strukovnog naziva „ovlašteni inženjer građevinarstva“ pod rednim brojem 5472.

Klasa:  UP/I-360-01/16-01/187

Urbroj: 500-03-16-2

Zagreb, 11.svibnja 2016.godine

Mjesto i datum:					 Direktor:

Šibenik, studeni, 2020.god.	 			 Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

________________________

# RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽ. GRAĐEVINARSTVA

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) daje se:

# IZJAVA  PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA

Projektirana građevina usklađena je s propisanim:

- „Urbanistički plan uređenja naselja Brodarica“

Službeni glasnik Grada Šibenika 8/2008

- „Urbanistički plan uređenja naselja Brodarica-izmjene i dopune“

Službeni glasnik Grada Šibenika 8/2012

posebnim uvjetima, te ispunjava bitne zahtjeve za građevinu i usklađena je s odredbama Zakona o gradnji (153/13, 20/17), Zakona o prostornom uređenju (153/13), Zakona o građevinskoj inspekciji (153/13), te podzakonskim propisima.

| GRAĐEVINA: | Rekonstrukcija Osnovne škole “Brodarica” |
| --- | --- |
| OZNAKA : | T.D. 37/2020 |
| FAZA : | Projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže |
| INVESTITOR : | Grad Šibenik |

Mjesto i datum					  Projektant:

Šibenik, studeni, 2020.god.	 			  Marko Nanjara mag.ing.aedif.

________________________

# B/ TEHNIČKI DIO

# TEHNIČKI OPIS

Prema projektnom zadatku treba izraditi projekt vodovodne instalacije, odvodnje te hidrantske mreže za rekonstrukciju Osnovne škole „Brodarica“. Rekonstrukcijom je predviđena dogradnja učionica, te školske sportske dvorane s pratećim sadržajem.

Projektom su obuhvaćene sljedeće instalacije:

- hladna i topla sanitarna voda

- unutarnji i vanjski hidrantski vod

- sanitarna odvodnja

- oborinska odvodnja

Projekt je izrađen na geodetskim i arhitektonskim podlogama, te će se zatražiti potvrda glavnog projekta nadležnih poduzeća “Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik”, i vodoporavna potvrda od “Hrvatskih voda”.

Opis zahvata

- Postojeće stanje

Predmetna parcela je nepravilnog oblika, orijentacije sjeveroistok-jugozapad. Do parcele se pristupa preko javno prometne površine, oznake kat.čestica 412/8, k.o.Donje Polje (ulica Gomnjanik). Škola je od pristupne prometnice udaljena cca. 45m.

Zgrada škole je formirana na način da je glavni ulaz orijentiran na zapad prema postojećoj prometnici. Glavnim ulazom se pristupa u hol koji ujedno služi i kao prostor za više namjena. Iz hola se granaju dva koridora koji vode do sjevernog i južnog krila. Sjeverno krilo škole se sastoji od P+1, pri čemu su učionice smještene na obe etaže. Južno krilo je katnosti prizemlje, te sadrži učionice sa direktnim izlazom na otvoren prostor. Objekt je pokriven dijelom kosim, dijelom ravnim neprohodnim krovom.

Na istočnoj strani parcele se nalazi postojeće vanjsko otvoreno igralište tlocrtnih dim. 18,95m x 32,10m. Igralište je orijentacije sjeverozapad – jugoistok, denivelirano u odnosu na kotu prizemlja škole. U neposrednoj blizini nema susjednih građevina.

- Novoplanirano stanje

Projektom rekonstrukcije predviđena je školska sportska dvorana, te učionice, sve u sklopu dogradnje na istočnoj strani osnovne škole. Katnost dogradnje je prizemlje+kat, pri čemu je duža strana postavljena u smjeru sjeveroistok – jugozapad. Projektom rekonstrukcije se ne zadire u postojeće stanje osnovne škole.

Ideja je bila novim dograđenim volumenima se što bolje uklopiti na postojeću školu. Tako je prvi dograđeni volumen – direktan spoj na postojeći krak škole visine vijenca postojećeg prizemlja, zatim se visina podiže unutar ulaznog halla i portirnice koje je također prizemno, međutim visočije. Nad njim se nadvija etaža kata sa zajedničkim prostorom za okupljanje iz kojih se odvajaju hodnici prema novim učionicama i kabinetima. Na etažu kata se pristupa dvokrakim stubištem smještenim na zapadnoj strani dogradnje.

Iz stubišnog dijela se ulazi u zajednički prostor za okupljanje iz kojeg se onda kako je i spomenuto odvajaju dva hodnika, na sjevernu i na južnu stranu. Iz svakog se pristupa u nove učionice i kabinete (učionica hrvatskog jezika, učionica stranog jezika te kabinet hrvatskog jezika i stranog jezika) na sjevernoj strani, te učionica matematike i informatike sa kabinetom matematike na južnoj strani. Iz sjevernog hodnika se pristupa sanitarijama za nastavnike, a iz južnog sanitarijama nastavnica.

Najveću masu dogradnje predstavlja kubus same dvorane koji je ujedno i najdominantniji gabarit novoprojektiranog rješenja.

Dvorana je u izgledu pročelja raščlanjena unutar dva materijala, različito tretirana i bojom i strukturom. Dok je donji dio dvorane u armirano-betonskoj konstrukciji, završno tretiran toplinskom fasadom i intenzivne je plave boje, gornji dio dvorane je riješen u fasadnim panelima u bijeloj boji kroz fragmentirana polja dimenzije 1x1m, od kojih neki segmenti polja konusno izlaze van linije pročelja bilo da je izbačaj prema dolje, prema gore, ulijevo ili udesno. To stvara dojam reljefne fasade koja je razigrana, kao da pleše. Južna fasada nema otvore, dok je sjeverna i istočna ostakljena pravilnim otvorima manje i veće dimenzije koja stvaraju dodatnu dinamiku. Sa sjeverne strane je smješteno požarno jednokrako stubište oslonjeno na stupove u različitim nagibima i bojama koja stvaraju dodatnu razigranost. Južni hall u prizemlju je osvjetljen pravilnim ritmom izduženih otvora koje uokviruju fasadni hpl okviri u zelenoj i plavoj boji. Na ostalim otvorima se mjestimično pojavljuju okviri od hpl ploča u plavoj ili zelenoj boji.

Glavni ulaz u aneks dograđene dvorane je na južnoj strani, natkriven je i potpuno ostakljen, sa toplinskom fasadom u plavoj boji. Na zapadnoj strani riješen je pomoćni ulaz u dvoranu, sa vanjskog igrališta osnovne škole, također je natkriven i u plavoj boji, dok je glavno unutarnje stubište osvjetljeno sa 3 prozora uokvirena plavim i zelenim hpl pločama. Cjelokupni kompleks škole i dvorane tako je zapravo povezan kroz tri osnovne boje: bijela, zelena i plava koje povezuju kompletnu funkcionalnu cjelinu postojećeg i novosagrađenog.

# TEHNIČKO RJEŠENJE

Vodovodna instalacija - sanitarna

Postojeća zgrada osnovne škole je priključena na javnu vodopskrbnu mrežu, te je opremljena vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrežom. Priključak na javnu vodoopskrbnu mrežu je izveden preko tzv.kombiniranog vodomjera koji se nalazi na zapadnom dijelu parcele (grafički prilog List 01 – Situacija).

Projektnim rješenjem je predviđeno zadržavanje postojećeg priključka za potrebe sanitarne i hidrantske mreže, pri čemu će se novoplanirana instalacija za potrebe dogradnje priključiti na postojeću vodovodnu instalaciju osnovne škole. Priključak je predviđen na sjeverozapadnoj strani parcele.

Cjevovod potrošne sanitarne vode od priključka do građevine izvest će se iz polietilenskih cijevi (PE HD). Iste se polažu u zemljani rov na dubinu kojom se voda štiti od smrzavanja u posteljici od pijeska. Daljnji razvod instalacije hladne vode, tople vode i cirkulacije unutar građevine izvest će se od PP-R ili PE cijevi kojima se vrši razvod do etaža, dok se razvod po etaži na izljevna mjesta vrši vodovodnim cijevima PP-R prema standardu HRNC B5225 sa pripadajućim fitinzima, spojnicama i brtvenim materijalom, te adekvatnim vodovodnim armaturama.

Razvodi cjevovoda tople i cirkulacijske vode izvode se paralelno sa cjevovodom hladne sanitarne vode. Priprema tople vode je predviđena preko spremnika volumena 500L s protočnim sustavom zagrijavanja ptv-a. Izvor energije za grijanje potrošne tople vode je visokotemperaturna dizalica topline koja se nalazi na ravnom krovu. Vanjska jedinica namjenjena je za vanjsku montažu - s ugrađenim hermetičkim scroll inverterskim kompresorom, zrakom grijanim izmjenjivačem te vodom hlađenim izmjenjivačem sa svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja (Inverter Control) i funkcionalni rad. Rashladni medij je R-32. Unutarnja jedinica predstavlja hydrobox u kojemu je uključena višebrzinska pumpa, dodatni elektrogrijač, sigurnosni ventil, odzračni lončić, el.ormarić, ekspanzijska posuda 10 l, manometar, magnetno ciklonski hvatač nečistoće i upravljač. Unutarnja jedinica nalazi se u prostoru spremišta u prizemlju.

Detaljni prikaz instalacije PTV-a je prikazan u projektu:

MAPA 5 	Strojarski projekt

Izradio :	„Nautika d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 	Martina Baranić dipl.ing.stroj.

Za osiguranje stalnog dotoka tople vode na izljevnim mjestima predviđena je recirkulacija tople vode pomoću cirkulacijske pumpe (Grundfos UP 15-14 BUT) s priključnom armaturom (uključujući zaporni ventil ispred i zaporni ventil iza pumpe) i električnim priključkom. Pumpa sadrži timer i termostat.

Vodovodna mreža polaže se izvan građevine u rov iskopan u terenu, na dubini od cca 0,6 - 1,0 m od terena i to na sloj pijeska debljine cca 10 cm, a štiti se od oštećenja nadslojem pijeska debljine 25 cm od tjemena cijevi.

Na vertikalama cjevovoda unutar građevine, montirati će se zaporni ventil, uslijed kvara na instalaciji i ventilima pojedinih sanitarnih uređaja. Na ograncima cjevovoda razvoda vodovodne instalacije (hladna voda, topla voda, cirkulacija), te neposredno ispred sanitarno-tehničkih uređaja montirati će se zaporni ventili, preko kojih se pojedini dijelovi instalacije, odnosno individualni sanitarni uređaji mogu isključiti iz funkcije. Sve položene cijevi neophodno je dobro pričvrstiti, osobito kod skretanja, a izljev postaviti na projektiranu visinu i razmake. Do trenutka montiranja sanitarnih uređaja cijevi treba zatvoriti, i time spriječiti njihovo zajedničko začepljenje.

Napomena: Dimenzioniranje cijevi i oznake u nacrtima su izvedene prema unutrašnjem profile cijevi.

- Izoliranje cjevovoda

Izolacija cjevovoda mora biti kvalitetna za dugotrajan i siguran rad. Prije nanošenja izolacije vrši se mehaničko čišćenje cijevi, a nakon toga se odstranjuje masnoća i vlaga. Na dobro očišćenu i suhu podlogu nanose se polietilenske trake kao Polyken, Plastizol ili Dekorodal koje trajno zadržavaju elastična svojstva. Na ovaj način se izoliraju cijevi vođene u podu-zemlji. Cijevi vođene u šlicevima ili oknima izoliraju se filcom koji se hvata pocinčanom žicom ili filcom u crijevu koji se navlači na cijev. Cjevovod tople vode, cirkulacije i na mjestima gdje može doći do zamrzavanja potrebno je zaštititi toplinskom izolacijom.

- Ispitivanje cjevovoda

Nakon montaže cjevovoda, a prije zatvaranja kanala i žljebova, mora se izvršiti tlačna proba, sa tlakom 1.5 – 2 puta od radnog pritiska (pritisak u mreži) u trajanju minimalno 2 sata, uz prisustvo nadzornog inženjera, izvođača i predstavnika gradskog vodovoda (ako to zahtjevaju propisi), te zajednički utvrditi ispravnost iste, o čemu se mora sačiniti odgovarajući zapisnik. Prije tlačnog ispitivanja potrebno je izvršiti odzračivanje vodovodne instalacije, jer zrak u instalaciji može izazvati smetnje. Zatim slijedi dezinfekcija instalacije, , zatim ispiranje vode, te nakon 24 sata uzimanja uzoraka, radi bakteriološke kontrole vode. Nakon obavljene tlačne probe, a prije tehničkoga pregleda, treba atestirati sanitarnu ispravnost pitke vode u internoj vodovodnoj mreži. Ispitivanje provodi Zavod za javno zdravstvo i svi uzorci uzeti na ispitivanje kakvoće vode moraju biti u skladu s važećim propisima. Ateste o ispitivanju kakvoće vode izvoditelj interne instalacije mora predočiti predstavniku isporučitelja na tehničkom pregledu građevine.

- Montaža cijevi

Spajanje vodovodnih cijevi vršiti postupkom sučeonog, polifuzijskog ili elektrofuzijskog  zavarivanja, a sve prema uputama proizvođača.  Nakon montaže, cjelokupnu instalaciju ispitati na propusnost. Ako se vodovodne cijevi vode neprekinuto vertikalno duže od 9 m, potrebno je postavit liru za toplinski rad cijevi.

- Transport i polaganje cijevi

Transport, skladištenje, manipulaciju i polaganje cijevi treba vršiti na način da ne dođe do oštećenja vanjske i unutrašnje površine cijevi. Naročito paziti da cijevi ne dođu u doticaj s uljima, raznim premazima, otapalima i sl. Također, ako se cijevi duže skladište, potrebno ih je zaštititi od neposrednog djelovanja UV (sunčevih) zraka.

- Polaganje cijevi

Cijevi u vanjskim kanalima moraju biti ukopane najmanje 80 cm, što je minimalna dubina na kojoj se voda zimi ne smrzava. Cijevi se polažu na košuljicu od pijeska. Minimalna visina sloja pijeska ispod cijevi je 10 cm. Cijev također treba zatrpati slojem pijeska visine min. 10 cm. Nakon montaže cijevi kanale je potrebno zatrpati u što kraćem roku. Zatrpavanje izvesti ručno, pazeći da se cijev ne ošteti. Minimalni radijusi savijanja dani su u tablici:

- Dezinfekcija

Tehnički ispravna i ispitana instalacija ne može se koristiti dok se ne izvrši dezinfekcija. Pod dezinfekcijom podrazumijeva se postupak uništenja patogenih mikroorganizama, a obvezatna je za novo izgrađene sustave prije stavljanja u uporabu. Postupak se provodi tako da se nakon grubog ispiranja mreže ista ispuni 0,5 % otopinom klora. Klorna voda treba ostati u instalaciji 6-12 sati nakon čega se ispušta i ponovo vrši ispiranje instalacije prije prelaza na normalnu uporabu.

Dezinfekcija je obvezna i nakon svakog popravka instalacije. Uspješnost provedenog postupka potrebno je potvrditit laboratorijskom analizom uzorka vode (pasus Ispitivanje cjevovoda).

- Tlakovi u cijevnoj mreži

Da bi se mogla osigurati potrebna količina vode, a isto tako i na svim trošilima, potrebno je osigurati minimalne tlakove u cijevnoj mreži. Općenito, javno komunalno poduzeće je dužno osigurati minimalni tlak od 2.5 bara (25 mVS) na priključku za svaku kuću. Normalni radni tlak je 5 bara, a maksimalni tlak koji se dopušta je 6 bara. U proračunu se koristi normalni radni tlak.

- Brzina vode u cijevima

Velika brzina vode u cijevima uzrokuje velike gubitke (gubici rastu s kvadratom brzine), te šumove i buku (preko 3 m/s). Mala brzina vode (ispod 0.5 m/s) uzrokuje veliko taloženje netopivih tvari te postupno sužavanje cijevi. Preporučljiva brzina vode u kućnim ograncima je od 1.0 do 2.5 m/s.

| Vrsta voda | Brzina vode (m/s) |
| --- | --- |
| Kućni priključak | 1,0 - 2,5 |
| Razvodni vodovi | 1,0 - 2,0 |
| Vertikale | 1,0 - 2,0 |
| Grane i ogranci | 1,0 - 2,5 |
| Vertikale i grane u bolnicama, hotelima... | 0,5 - 0,7 |
| Topla voda-cirkulacijski vodovi | 0,2 - 0,4 |
| Pumpe |  |
| - potisni vodovi | 1,5 - 2,0 |
| - usisni vodovi | 0,5 - 1,5 |
| Požarni vodovi |  |
| - bez povišenja tlaka | 1,0 - 1,8 |
| - s povišenjem tlaka | 1,5 - 3,0 |
| - crijevo ø75 | 1,5 - 3,0 |
| - crijevo ø50 | 0,8 - 1,6 |
| - crijevo ø25 | 0,9 - 1,7 |

Tablica / Preporučene brzine vode u razvodima

| Maksimalna brzina vode u cijevima |  |
| --- | --- |
| Milimetri (mm) | Brzina vode (m/s) |
| 10 | 0,70 |
| 15 | 1,1 |
| 20 | 1,50 |
| 25 | 1,80 |
| 32 | 2,10 |
| 40 I VIŠE | 2,50 |

Tablica / Preporučene brzine vode u vodovodnim cijevima

Vodovodna instalacija – hidrantska mreža

A/ Unutarnja hidrantska mreža

Sukladno ELABORAT 2 - Elaborat zaštite od požara, predmetnu građevinu je potrebno štititi unutarnjom hidrantskom mrežom. S obzirom na postojeće stanje, novoprojektirana instalacija unutarnjeg hidrantskog voda će se priključiti na postojeću instalaciju unutarnjeg hidrantskog voda osnovne škole.

Kompletan glavni razvod unutarnje hidrantske mreže predviđen je od cijevi dimenzije Φ 50 mm. Zidni protupožarni hidranti oznake UH opremit će se ventilom DN50, postavljenim na visini 1,5 m od gotovog poda, ugradit će se ormarić s bubnjem, crijevom duljine 20m, u ormariću.

Sva hidrantska mreža predviđena je kao tlačna. Minimalni tlak na najvišem hidrantu mora biti 2,5 bar. Hidranti moraju biti vidljivo označeni. Hidrantski ormarići će biti ugrađeni na zid ili u zid, a sve prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 08/06. Svaki hidrant pokriva radijus od 20m, odnosno 25m. Kompletno sav prostor unutar objekta je pokriven hidrantskom zaštitom. Hidrantska mreža je zasebna instalacija u odnosu na ostale instalacije.

Kompletan cjevovod unutarnje hidrantske mreže izvodi se od čeličnih pocinčanih navojnih vodovodnih cijevi HRN C.B5.225, DIN 2440, međusobno spajanih pocinčanim fitinzima od temper liva, brtvljenih kudjeljom premazanom lanenim uljem ili specijalnim kitom ili trakom za brtvljenje. Cijevi se učvršćuju za zidove, stupove ili za strop tipskim limenim obujmicama. Izolacija cijevi vrši se kao izolacija čeličnih pocinčanih cijevi, ovisno gdje se polažu odnosno gdje postoji mogućnost od smrzavanja.

Hidrantska mreža se montira i ispituje na probni tlak, isto kao i mreža hladne sanitarne vode. Prije početka korištenja objekta vrši se njeno funkcionalno ispitivanje od za to nadležne ustanove.

B/ Vanjska hidrantska mreža

Sukladno ELABORAT 2 - Elaborat zaštite od požara, predmetnu građevinu je potrebno štititi vanjskom hidrantskom mrežom. Postojeće pozicije vanjske hidratnske mreže kao i kapacitet zadovoljavaju potrebe novoprojektirane dogradnje. Položaj vanjskih hidranata oznake VH1-3 je ucrtan na grafičkom prilogu (List 01 - Situacija). Pored vanjskog hidranta će se ugraditi ormarići vanjske hidrantske mreže ukoliko je potrebno. Hidranti su postavljeni tako da njihova maks. udaljenost nije veća od 80 m odnosno ne manja 5,0m od objekta.

Kod ispitivanja hidrantske mreže ispitivanje se vrši pojedinačno za vanjsku, a pojedinačno za unutrašnju hidrantsku mrežu sukladno članku 6. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) koja govori da pojedini tipovi hidrantske mreže i ne moraju raditi istovremeno.

Instalacija odvodnje

Projektom odvodnje obuhvaćena je fekalna i sanitarna odvodnja otpadnih voda sanitarnih čvorova, odvodnja oborinskih voda s krovova, te odvodnja oborinskih voda s parkirališta.

Sanitarno fekalna kanalizacija se spaja na postojeću vodonepropusnu sabirnu jamu kapaciteta koji zadovoljava potrebe postojeće škole kao i novoprojekirane dogradnje.

Kad se ostvare uvjeti, predmetna građevina će se priključiti na javni sustav odvodnje. Javni sustav odvodnje je trenutno u fazi izgradnje i trebao bi biti uporabljiv u neposrednoj budućnosti.

Oborinske vode krovova se upuštaju u upojni bunar, dok se oborinske vode s platoa parkirališta upuštaju u upojni bunar nakon predtretmana na odgovarajućim odvajalima lakih tekućina – separatoru. Prije izvedbe, obavezno se mora izvršiti mjerenje vodoupojnosti lokacije smještaja upojnih bunar. Oborinska voda s vanjskog igrališta koje se nalazi na sjeveroistočnom dijelu parcele se upušta u zelenilo.

- Polaganje cijevi

Odvodnja položena ispod objekta ili u zemlji van zgrade izvedena je od cijevi i fazonskih komada od tvrde plastike (PVC-a). PVC kanalizacijske jednoslojne cijevi moraju udovoljiti važećim Europskim normama. Za fekalne vertikale u objektu predviđene su od niskošumnih cijevi za kućnu kanalizaciju s integriranim utičnim kolčakom i gumenom brtvom prema gore.

Cijevi se učvršćuju za strop ili zid tipskim obujmicama svakih 2,0m, a sve prema uputi proizvođača. Sve fekalne vertikale najkraćim putem izlaze iz građevine i priključuju se na internu vanjsku odvodnju. Cjelokupni sistem odvodnje potrebno je izvesti nepropusno kao što je i predviđeno ovim projektom. Mreža kanalizacije izvodi se u standardnoj izvedbi bez posebnih specifičnosti.  Kanalizacijske cijevi u rovu izvesti iz PVC cijevi u podnom nasipu na posteljicu od pijeska i štititi od oštećenja sa nadslojem pijeska debljine 30 cm iznad tjemena cijevi. Na mjestu loma trase postaviti revizijska okna 60x60 cm.

Vertikalni odvodi postavljaju se u zidovima s unutarnje strane te odvode sanitarne vode do horizontalne kanalizacije. Sve vertikalne odvode za sanitarne vode potrebno je odzračiti, u tu svrhu ugrađuje se produžetak vertikalnog odvoda sve do krova i na kraju se montira automatski odušni ventil . Sav sanitarni pribor spaja se na instalaciju sa odgovarajućim podnim sifonom. Brtvljenje spojevima vrši se gumenim prstenovima.

- Ispitivanje kanalizacijske mreže

Kanalizacijsku mrežu sa svim oknima potrebno je ispitati na vodonepropusnost te je potrebno izraditi izvješće o ispitivanju odvodnje koje se prilaže uz dokumentaciju nadzornog inženjera.

Nakon završetka svih radova potrebno je svu kanalizacijsku mrežu isprati. Uspješno provedeno ispitivanje nepropusnosti garantira nepropusan odvodni sustav bez mogućnosti procurivanja otpadne vode u tlo (spriječeno onečišćenje tla) i infiltraciju podzemne čiste vode u cjevovod (dreniranje okolnog tla i razrjeđenje otpadne vode – nepovoljno zbog povećanja količina i smanjenja opterećenja otpadne vode koja se odvodi u kolektor). Nakon montaže instalacije kanalizacije, a prije zatrpavanja rovova, izrade podova, zatvaranja vertikalnih instalacijskih kanala te zatvaranja zidnih i podnih usjeka potrebno je provesti ispitivanje protočnosti i nepropusnosti kanalizacije.

A / Fekalna odvodnja

Odvodnja sanitarno-fekalne kanalizacije riješit će se priključkom na internu vanjsku fekalnu kanalizaciju, a ista se se sistemom šahtova priključuje na sabirnu jamu.

Odvodnja položena ispod objekta ili u zemlji van zgrade izvedena je od cijevi i fazonskih komada od tvrde plastike (PVC-a SN-8). Cijevi i spojni dijelovi unutrašnje odvodnje isporučuju se sa ugrađenim brtvama. Uz brtvu, cijevi imaju i oblikovani naglavak zbog čega je spajanje brzo i jednostavno, a sustav je dugotrajno vodonepropusan.

Fekalne instalacije u objektu predviđene su od niskošumnih cijevi za kućnu kanalizaciju s integriranim utičnim kolčakom i gumenom brtvom prema EN 681/1.

Predviđeno je odzračivanje mreže fekalne odvodnje i to odvojcima koji završavaju iznad krova kako je naznačeno na crtežima. Da se smanji mogućnost isisavanja vode iz sifona podtlakom predviđene su odzrake minimalne dimenzije d110 te završni odzračni ventil. Odzračni vodovi su dio kanalizacijske instalacije u zgradi koji služe za održavanje potrebne razlike tlaka unutar instalacije i za odvođenje plinova i neugodnih mirisa koji unutar nje nastaju.

Pri tome važi nekoliko osnovnih pravila:

- svaki okomiti kanalizacijski vod treba imati produžetak s otvorom na krovu koji , služi kao odzračni vod

- glavni vodoravni sabirni kanalizacijski vodovi koji nemaju okomiti vod moraju  imati okomit odzračni vod s otvorom na krovu

- sustavi za odvodnju kišnice ne smiju se koristiti kao odzračni vodovi.

Pojedinačni sanitarni predmeti koje nije moguće dozračivati preko primarnih vertikala predviđaju se automatski dozračni ventili koji su dimenzionirani prema veličini odvoda pojedinog sanitarnog predmeta, a postavljaju se pojedinačno.

- Revizijsko okno

Okno je opremljeno s ljevano željeznim poklopcima, klase opterečenja ovisno o prometu. Okno mora imati ugrađene penjalice propisanog razmaka, obrađenu kinetu na dnu okna. Spoj samog priključka na cijev ili revizijsko okno, mora se izvesti putem predviđenog fazonskog komada (KGF ili RDS). Svi materijali moraju imati odobrene ateste. Nakon izvedbe svih kanala mora se ispitati funkcionalnost i vodotijesnost.

Reviziona okna se izvode iz betona sa dodatkom tekućine za nepropusnost, uključivo potrebna armatura. Nakon skidanja oplate, unutarnje strane okna zagladiti do crnog sjaja, cementnim mortom omjera smjese 1:2. Na dnu okna izraditi kinetu u smjeru odvodnje. PVC cijevi na reviziona okna izvesti putem PVC uvodnica koje su opskrbljene gumenim brtvenim prstenom, a tako su obrađenih vanjskih površine da se može postići vodonepropusna veza između betona i priključnog komada, a ujedno svojom čvrstoćom osigurava cijev od deformacije. Moguća je izvedba i montažnih okana za kanalizaciju.

B / Oborinska odvodnja

Sve oborinske vode s krovnih ploha građevine ispuštaju se u upojni bunar. Ukoliko uređenje i vrsta terena omogućava mogu se direktno upustiti u zelene površine. Vertikale oborinskih voda su limene, odnosno pocinčane, a isto tako i oluci za horizontalni odvod oborinskih voda.

Prema važećim propisima, za odvodnju mogućih izvanrednih oborina ili za slučaj začepljenja uljevnih elemenata, odvodne instalacije, potrebno je na krovovima predvidjeti sigurnosne preljeve kako ne bi došlo do preopterećenja krovne konstrukcije u odnosu na statički proračun i/ili neželjenog prodora vode u objekt.

Oborinska odvodnja vanjskog igrališta se odvodi u zeleni pojas koji se nalazi duž sjeveroistočne međe.

C/ Odvodnja pakirališnog platoa

Sve oborinske vode sa parking prostora na promatranom zahvatu se poprečnim i uzdužnim padovima sprovode do betonskih kanalica. Sistemom slivnih rešetki i šahtova voda se dalje odvodi u separator ulja odakle se upušta u upojni bunar. Oborinska odvodnja sa internih prometnih i parkirališnih površina izvedena je od cijevi i fazonskih komada od PVC-a SN8.

- Upojni bunar

Upojni bunar je jama odgovarajućeg promjera i dubine prema proračunu, izvedena je kružne osnove, cijevi oborinske vode slobodno ulaze u prostor bunara i završavaju nad betonskom piramidom da prilikom utjecanja mlazom ne ispiraju površinu. a ispod dna cjevovoda na 30 cm dubine počinje prvi sloj od 50 cm krupnog pijeska , a nakon toga do proračunske dubine ostatak sloja od lomljenog kamena granulacija 3-8 cm. Oko bunara u sloju 20 cm postavljen je tucanik a donji dio bunara, ispod sloja pjeska je perforiran zbog boljeg upijanja vode.

Prilikom izvođenja radova na postavljanju rubnjaka i asfalta potrebno je voditi računa o padovima kolnika jer su isti na mjestima minimalni da ne bi došlo do zadržavanja vode na kolniku. Poprečni i uzdužni padovi su vođeni tako da je omugućeno kvalitetno odvođenje svih prikupljenih voda sa prometnih površina. U grafičkom prilogu su prikazani slivnici i strelice sa smjerom odvodnje. Slivnici su predviđeni kao ab na koje se postavlja betonski prsten i slivna rešetka 40x40 cm klase C250. Betonska kanalica se postavlja na sloju betona. Poprečni pad parkinga je usmjeren prema kanalici, a uzdužnim padom kanalice oborinska odvodnje se dovodi do slivnika.

- Separator

Separator se sastoji od komore – taložnice, odvajaća lakih tekućina i komore za preljev pročišćenih voda u upojni bunar. Uređaj je dimenzioniran u skladu s HN-EN 858-1/2. što znači da izlazni parametri pročišćene vode u potpunosti zadovoljavaju sve važeće normative. U zavisnosti od vodoprivredne suglasnosti, opremljeni su s koalescentnim filtrom, te su vode koje izlaze iz filtera u skladu s Pravilnikom o graničnim graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13.) i mogu se ispustiti u upojni bunar (zadovoljava ispuštanje otpadne vode u recipijent II kategorije).

Shematski prikaz separatora

- Revizijska okna

Revizijska okna - na svim mjestima gdje se iz bilo kojih razloga mijenja hidraulički režim toka (horizontalni i vertikalni lomovi, promjena pada nivelete) postavljena su reviziona okna da bi se osigurao normalan pogon kanalizacijske mreže. Kineta u oknima oblikovana je prema smjeru tečenja vode da bi se smanjili otpori protjecanja i izbjeglo zadržavanje krutih komponenti.

D/ Drenažna odvodnja

Drenažne vode koje se mogu pojaviti u sustavu oborinske odvodnje redovito se pojavljuju s
vremenskim zakašnjenjem u odnosu na moment jakih oborina. S tim u vezi odvodnju eventualno većih za sada nepredvidivih naleta procjednih voda kroz teren, riješiti će se na način da će se oko vanjskih zidova dvorane izvesti linijska drenaža od drenažnih cijevi u padu, čime se omogućava da voda nađe i zadrži svoje postojeće prirodne tokove kroz šljunak i drenažnu cijev. Višak drenažnih voda koji se može pojaviti na najnižim dijelovima drenažnog sloja uz vanjske zidove dvorane, kanalizirati će se kontroliranim

ispustima do sustava oborinske odvodnje.

Zaštita od požara

Prodori svih instalacija kroz granice požarnih sektora moraju se vršiti u skladu s:

ELABORAT 2 	Elaborat zaštite od požara

Izradio :	„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik

Izrađivač : 	Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

Za brtvljenje prodora instalacija vodovoda i odvodnje koristit isključivo atestirane materijale, koji posjeduju odgovarajući certifikat. Radovi na protupožarnom brtvljenju prodora kroz granice požarnih sektora moraju biti izvedeni od strane stručnih i osposobljenih osoba, a prema pravilima tehničke prakse i odredbama norme HRN EN 1366-3, HRN EN 1366-4, a za što je prije tehničkog pregleda objekta potrebno od strane izvođača ovih radova izdati odgovarajuću izjavu.

Održavanje instalacija i predviđeni vijek uporabe

Kako bi se osigurala funkcionalnost sustava vodoopskrbe i odvodnje, potrebno je povremeno vršiti kontrolu pojedinog sustava. Kontrolni pregled instalacija obaviti najmanje jednom godišnje, a vršiti ga smije isključivo stručno osposobljeno osoblje, tvrtke ili ustanove, na poziv investitora ili korisnika instalacije. Instalacije vodovoda potrebno je kontrolirati zbog eventualnog curenja kod spojeva armature (zapornih ventila i mjerne opreme, tj. vodomjera, el.bojlera).

Instalaciju odvodnje potrebno je kontrolirati na protočnost, kako bi se osigurala funkcionalnost i spriječilo začepljenje. Funkcionalnost sustava osigurava je pravilnom uporabom, tj. zabranjeno je u odvode ispuštati tvari koje zbog svog sastava, oblika i materijala mogu uzrokovati stvaranje čepova i spriječiti otjecanje.

Predviđeni vijek trajanja instalacija vodovodnog sustava sanitarne vode, te sustava odvodnje projektiranih i izvedenih sa cijevima i fazonskim komadima predviđenima prema ovome projektu je 50 godina. Vijek trajanja ugrađene opreme i uređaja definiran je tehničkom dokumentacijom proizvođača.

Napomene

Eventualno mjenjanje projekta vodovoda i odvodnje mora biti odobreno od nadzora investitora. Instalacije vodoopskrbe i odvodnje mogu izvoditi samo ovlaštene osobe i firme, uz obavezan stručni nadzor investitora i u protivnom svu nastalu štetu snosi onaj tko je angažirao nestručnog izvođača.

Cijevi sumnjive kvalitete, bez odgovarajuće atestne dokumentacije, te cijevi neispravno skladištene (na otvorenom prostoru) zabranjeno je ugrađivati u odvodni sustav objekta. Za sve ostalo izvođač radova dužan je pridržavati se svih uvjeta iz ovog projekta, kao i važećih građevinskih propisa i normi na izvođenju instalacija vodovoda i kanalizacije.

## Sanitarni predmeti

Sanitarni uređaji su završnim dijelom ujedno i početni dio vodovodne i kanalizacione instalacije građevine. Predviđene su od sanitarnog porculana prve klase, što im osigurava i postojanost, nepropusnost za vodu, te lako odzračivanje i pranje.

Od uređaja su predviđeni:

- zahodska školjka, komplet sa daskom, poklopcima i niskomontažnim vodokotlićem

- umivaonik sa stajaćom jednoručnom baterijom

- sanitarna galanterija

- tuš kada

- sudoper sa stajaćom jednoručnom baterijom u kuhinji

Konzolno postavljeni predmeti moraju izdržati opterećenje silom od:

- umivaonik 			- 1000 – 1200 N

- zidni bide s prepustom 	- 2000 – 2500 N

- zidni zahod s prepustom 	- 3000 N

na najnepovoljnijem mjestu. Visine postavljanja sanitarnih predmeta ako u opisu radova nije precizirano, mjereno od kote gotovog poda se postavljaju na visinu:

- umivaonik 		zidna mješalica 		110 cm

stojeća mješalica 		50 cm

odvod 				45 cm

- kupaon.kada		mješalica 			90 cm

- tuš kada 		mješalica 			90 cm

- WC 			niski vodokotlić 		70 cm

odvod u zid 			10 cm

- sudoper 		zidna mješalica 		120 cm

stojeća mješalica 		50 cm

odvod 				45 cm

- pisoar 			priklj. vode 			115 cm

odvod 				40 c

Sanitarne čvorove za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti potrebno je izvesti u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/2013).

# HIDRAULIČKI PRORAČUN

Vodovodna instalacija – sanitarna mreža

Za predmetnu građevinu potrebno je izračunati količinu sanitarne vode za dovod. Potrebna količina sanitarne vode za ovu građevinu odrediti će se prema ugrađenim sanitarnim uređajima. Proračun potrebnog vodomjera izračunati će se na temelju jedinica opterećenja (izljevne jedinice) po Brixu. Izljevnom jedinicom ovdje se smatra količina vode na potrošnom mjestu koju daje ispusnica dijametra Ø10 mm pri punom mlazu, a pri izljevnom tlaku od 5 mVS (metara vodnog stupca = 0.5 bara), tj.

1 IJ=0.25 l/s

Odnos između protoka i izljevnih jedinica može se prikazati izrazom:

q =0.25 IJ

pri čemu se faktor istovremenosti nalazi baš u tome što se IJ ne uzimaju linearno već kao korijen. Ovo vrijedi za stambene, administrativne i druge zgrade sličnog režima potrošnje vode.Izljevne jedinice dane su u literaturi, a ovdje se navode samo neke.

Tablica / Vrijednosti izljevnih jedinica za pojedini uređaj

## A/ Sanitarni vod

Vodovodna vertikala VV1

Glavni dovod vode

Vodovodna instalacija – hidrantska mreža

## A/ Unutarnji hidrant

Prema specifičnom požarnom opterećenju potrebna količina vode za:

- unutarnju hidrantsku mrežu iznosi

40 l/min = 0,66 l/s (za požarno opterećenje do 500 MJ/m2 ),

| Specifično požarno opterećenje u MJ/m2, | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Najmanja protočna količina vode kroz mlaznicu/l/min | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | 300 |

Hv ≥ Σhuk+hv+hi+hg

Hv	tlak na mjestu priključka

Huk	pad tlaka na mreži

Hv	pad tlaka na vodomjeru

Hi	potreban izljevni tlak

- sanitarni 0,5bar

- sprinkler mlaznica 0,7bar

- požarni hidrant 2,5bar

Hg	geodetska visina najvišeg hidranta (visinska razlika uličnog dovoda i izljevnog mjesta)

## B/ Vanjski hidrant

Prema požarnom opterećenju potrebna količina vode za vanjsku hidrantsku mrežu iznosi:

| Požarni sektor | Namjena prostora | Površina (m2) | Specifično požarno opterećenje (MJ/m2) | Potrebna količina vode za gašenje kod 0,25 MPa (l/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ps_Dv | Dvorana s pratećim prostorijama | 1065,75 | 800 | 1200 |

## Sukladno postojećem stanju (položaju nadzemnih hidranata, te kapacitetu), vanjska hidrantska mreža se zadržava.

Instalacija odvodnje

Odvodne cijevi pojedinih sanitarnih uređaja se ne dimenzioniraju zasebno, već se primjenjuju iskustvene vrijednosti.

Minimalni promjeri za pojedine sanitarne uređaje usvojeni su prema DIN 11096 i prikazani su u tablici:

Tablica / Minimalni promjeri priključaka

Sve kanalizacijske vertikale dimenzionirane su prema ukupnim količinama otpadne vode po vertikali.

Za proračun otpadne sanitarne vode primjenjuje se postupak prema DIN 11096, prema kojem se, ovisno o broju sanitarnih predmeta, količini izljeva iz pojedinog sanitarnog predmeta i vjerojatnosti istovremenog korištenja sanitarnih predmeta izračunavaju priključne vrijednosti Aws.

Zbroj priključnih vrijednosti daje protok, a iz protoka se određuje potreban presjek cijevi.

qs=0.5⋅Aws	(l/s)

pri čemu je:

qs – protok otpadne fekalne vode

AWs – zbroj priključnih vrijednosti

Priključne vrijednosti (Aws) za pojedine santarne uređaje sortirane su u sljedećoj tablici:

Tablica / Priključne vrijednosti Aws

Dozvoljene vrijednosti (Aws,d) za pojedine promjere cijevi sortirane su u sljedećoj tablici (vrijednosti za sanitarne vertikale s primarnom ventilacijom):

Tablica / Dozvoljene vrijednosti Aws

A/ Fekalna odvodnja

Fekalna odvodnja / FO1

| Sanitarni predmet | Komada | Aws (l/s) (pojedinačno) | Aws (l/s) (ukupno) |
| --- | --- | --- | --- |
| Umivaonik | 8 | 0.50 | 4.0 |
| Perilica rublja | 0 | 1.00 | 0.0 |
| Sudoper | 0 | 1.00 | 0.0 |
| Perilica suđa | 0 | 1.00 | 0.0 |
| WC školjka | 2 | 2.50 | 5.0 |
| Sifon | 5 | 1.00 | 5.0 |
| Bide | 0 | 0.50 | 0.0 |
| Tuš kada | 0 | 1.00 | 0.0 |
| Ukupno | 15 | Aws (l/s) | 14.0 |

Aws =14,0 JO < Aws,d,Ø110 = 64.0

odabrana PVC kanalizacijska cijev - Ø 110 mm, punjenje 0,5 D;

B / Horizontalna fekalna odvodnja

Proračun horizontalnog voda otpadnih voda izvršen je prema formuli:

Q = (N x P x qn) / 100

pri čemu je:

Q – količina sanitarno feklanih otpadnih voda (l/s)

N – broj istovjetnih sanitarnih uređaja

P – postotak istovremenih izljeva istovrsnih uređaja

qn – količina izljeva pojedinih sanitarnih uređaja (l/s)

| Promjer cijevi (DN) (mm) | Normalan nagib (%) | Izuzetan min. nagib (%) | Maksimalni nagib (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 3,5 | 2,5 | 15 |
| 75 | 2,5 | 1,5 | 15 |
| 100 | 2,0 | 1,2 | 15 |
| 125 | 1,5 | 1,0 | 15 |
| 150 | 1,0 | 0,8 | 15 |
| 200 | 0,8 | 0,6 | 15 |

Tablica / Nagibi horizontalne kanalizacijske mreže

Horizontalna odvodnja / HO1

Odabrani profil cijevi :	 DN125 sa padom od 1,5% koja kod visine ispunjenosti 0,5*D propušta cca 4,45 l/s, sa brzinom protjecanja 0,73m/s.

Horizontalna odvodnja / HO2

Odabrani profil cijevi :	 DN125 sa padom od 1,5% koja kod visine ispunjenosti 0,5*D propušta cca 4,45 l/s, sa brzinom protjecanja 0,73m/s.

Horizontalna odvodnja / HO3

Odabrani profil cijevi :	 DN125 sa padom od 1,5% koja kod visine ispunjenosti 0,5*D propušta cca 4,45 l/s, sa brzinom protjecanja 0,73m/s.

Horizontalna odvodnja / HO4

Odabrani profil cijevi :	 DN160 sa padom od 1,5% koja kod visine ispunjenosti 0,5*D propušta cca 7,50 l/s, sa brzinom protjecanja 0,84m/s.

C / Oborinska odvodnja

ψOborinske vertikale se dimenzioniraju prema intenzitetu oborine (i), površine s koje se prihvaća oborina (A), te koeficijentu otjecanja  . Ukupna količina oborinske vode (ukupni protok) po jednoj vertikali se izračunava iz formule:

Qob=A⋅i⋅ψ(l/s)

Tablica / Koeficijent otjecanja prema vrsti površine

ψZa područje Šibenika, može se usvojiti: i=185,0 (l/s/ha). Koeficijent otjecanja se može usvojiti  =1 (što je na strani sigurnosti). Proračun potrebnih profila oborinskih kanalizacijskih cijevi sortiran je prema vertikalama u nastavku.

Q = I x F x k  [ l/s ]

10000

gdje je :

I = 185 l/s/ha  	- 	maks. intezitet pljuska u trajanju 20 min za područje Šibenika

F = m2      		- 	slivna površina

k = 0,9      		- 	koeficijent otjecanja s betonske ravne površine

k = 0,8-0,9 		-  	koeficijent otjecanja s ravnog krova

k = 0,6  		- 	koeficijent otjecanja terena oko zgrade

Prema tablici Kuter-a za minimalni nagib horizontalnih kišnih vodoca, ispunjenost voda 0,50D (D – promjer voda) i u ovisnosti o količini oborinske vode (Q) promjer voda za horizononralnu i vertikalnu oborinsku odvodnju je:

| Promjer | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protok Q [ l/s ] | 3,75 | 5,65 | 8,60 | 19,40 | 36,30 | 60,00 | 93,00 |

- Oborinska odvodnja krova

Odabrani profil cijevi :	 DN250 sa padom od 1,0% koja kod visine ispunjenosti 0,5*D propušta cca 25,6 l/s, sa brzinom protjecanja 1,04m/s.

- Odvodnja parkirališnog platoa

Ukupna količina vode mjerodavna za dimenzioniranje separatora :

NG = ( Qr + 2 x Qs ) x fd ; Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3

NG 	– 	nominalna veličina separatora

Qr 	– 	količina oborinskih voda

Qs 	– 	ispusti vode

Qs1 	– 	ispusni ventili

Qs2 	– 	automatska praonica

Qs3 	– 	visokotlačni uređaji za pranje

fd 	– 	faktor gustoće

Računsko trajanje oborina:	20min

I 	=185 l/s  	maksimalni intezitet pljuska u trajanju 20 min za područje Šibenika

F 	= 233m2  	slivna površina

k 	= 0,9       	koeficijent otjecanja s betonske ravne površine

k 	= 0,8-0,9 	koeficijent otjecanja s ravnog krova

k 	= 0,6  		koeficijent otjecanja terena oko zgrade

Kapacitet standardnog uličnog slivnike (rešetka 400/400 mm): 200 – 300 m2

Mjerodavna količina:

Q		= (185 x 233 x 0,9) / 10000

= 3,87 l/s

NG 		= (3,87+ 2 x (0 + 0 + 0)) x 1 = 3,87l/s

## Upojni bunar – interna prometnica, parkirališni plato (UB_p)

Slivna površina platoa: 	F=233,00 m2

Izabran promjer jame: 	D=1,50, r=0,75m

f=1,76m2

Faktor sigurnosti:		n=10

Vrsta tla 		Brzina upijanja

Šljunak 		60,00 mm/min

Pijesak 		3,00-4,20 mm/min

Supijesak 		1,50-3,30 mm/min

Ilovača 		1,50-2,10 mm/min

Glina 			0,70-1,20 mm/min

Upojni sloj – krupni pijesak

Brzina upijanja iznosi Vu=60mm/min

q=(1/n) x (f/F) x Vu =(1/10)x (1,76/233) x 60 = 0,1x0,0075x60 = 0,045 lit./m2min

za količinu 0,045 lit/m2min očitano deltao = 13,80 l/m2

Potreban akumulacijski prostor: S= (delta0 x F)/1000=(13,80*233)/1000=3,21m3

Dubina upojnice d=S/f=3,21/1,76=1,85m

## Upojni bunar – oborinska odvodnja krova (UB_o)

Slivna površina platoa: 	F=1027,00 m2

Izabran promjer jame: 	D=3,00, r=1,50m

f=7,06m2

Faktor sigurnosti:		n=10

Vrsta tla 		Brzina upijanja

Šljunak 		60,00 mm/min

Pijesak 		3,00-4,20 mm/min

Supijesak 		1,50-3,30 mm/min

Ilovača 		1,50-2,10 mm/min

Glina 			0,70-1,20 mm/min

Upojni sloj – krupni pijesak

Brzina upijanja iznosi Vu=60mm/min

q=(1/n) x (f/F) x Vu =(1/10)x (7,06/1027) x 60 = 0,1x0,0068x60 = 0,041 lit./m2min

za količinu 0,041 lit/m2min očitano deltao = 14,20 l/m2

Potreban akumulacijski prostor: S= (delta0 x F)/1000=(14,20*1027)/1000=14,58m3

Dubina upojnice d=S/f=14,58/7,06=2,10m

## Upojni bunar – oborinska odvodnja vanjskog igrališta (UB_i)

Slivna površina platoa: 	F=1152,00 m2

Izabran promjer jame: 	D=3,00, r=1,50m

f=7,06m2

Faktor sigurnosti:		n=10

Vrsta tla 		Brzina upijanja

Šljunak 		60,00 mm/min

Pijesak 		3,00-4,20 mm/min

Supijesak 		1,50-3,30 mm/min

Ilovača 		1,50-2,10 mm/min

Glina 			0,70-1,20 mm/min

Upojni sloj – krupni pijesak

Brzina upijanja iznosi Vu=60mm/min

q=(1/n) x (f/F) x Vu =(1/10)x (7,06/1152) x 60 = 0,1x0,0061x60 = 0,041 lit./m2min

za količinu 0,041 lit/m2min očitano deltao = 14,20 l/m2

Potreban akumulacijski prostor: S= (delta0 x F)/1000=(14,20*1027)/1000=14,58m3

Dubina upojnice d=S/f=14,58/7,06=2,10m

Točne dimenzije i vrsta upojnog bunara odrediti će se “in situ“ nakon ispitivanja upojnosti terena na lokaciji upojnog bunar, projektom je dana orijentaciona vrijednost.

Vodonepropusna sabirna jama

- Hidraulički proračun postojeće jednodjelne vodonepropusne sabirne jame s kompletnim pražnjenjem

Prema zadatku treba proračunati volumen sabirne jame za predmetnu školu.

Broj učenika po smjeni : 120

Ekvivalent jedne osobe za osnovne škole je 10 učenika, odnosno 3 zaposlena.

120 učenika    x 1/10 = 12 osoba

9 zaposlenih	x 1/3 	= 3 osobe    ---- ukupno 15 osoba

Proračun potrošnje iznosi 115 l / dan kao ES  (ekvivalent stanovnik).

Qdnevno  = 115 x 15 x 2 (smjene) = 3450  l/dan = 3,45m3  / dan

S obzirom na kapacitet postojeće sabirne jame (21m3) dimenzija 3,90m x 3,00m x 1,80m,

te da je vrijeme pražnjenja svakih 6 dana, smatra se da postojeća jama zadovoljava potrebe postojeće škole s planiranom dogradnjom.

# PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Opći i tehnički uvjeti

Projektirana instalacija izvodi se prema projektnoj dokumentaciji čiji je prilog i ovaj program. Sastavni dijelovi projektne dokumentacije su:

- tehnički opis

- tehnički proračun

- priloženi nacrti

Na osnovu ovog projekta investitor može zaključiti ugovor o isporuci i montaži uređaja i pribora pod uobičajnim uvjetima za ovu vrstu uređaja, samo s izvoditeljem koji je registriran za izradu i montažu projektirane instalacije. Ugovor za izradu, montažu instalacija sklapa se na temelju troškovnika. U cijenama troškovnika izvoditelj radova je dužan ponuditi izvedbu kompletne instalacije, a prema opisu u troškovniku, crtežima, tehničkom opisu te ovom programu.

Investitor je dužan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova. investitor je dužan, prije početka radova, dostaviti ugovorenom izvoditelju imena osoba ovlaštenih za obavljanje nadzora nad izvedbom. Prije početka radova izvoditelj je dužan izvršiti pregled građevine te upozoriti investitora na eventualna odstupanja od projekta od stvarnog stanja građevine. Ukoliko izvoditelj radova kod pregleda ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da projektirano rješenje funkcionalno neće zadovoljiti, dužan je o tome pismeno izvijestiti investitora. Mjenjanje projekta od strane izvoditelja, bez pismenog odobrenja investitora, nije dozvoljeno.

Preporuča se investitoru da se za svaku eventualnu promjenu savjetuje s projektantom, jer u slučaju da izvoditelj radova izvrši samostalno izmjenu projekta, projektant se neće smatrati odgovornim za eventualno nepravilno funkcioniranje izvedene instalacije.

Tijekom izvođenja radova izvoditečlj je dužan imenovati voditelja građenja, koji je dužan surađivati sa stručnim službama investitora. Ukoliko se odstupi od odobrenih nacrta izvoditelj radova je dužan dostaviti investitoru, nakon dovršenja radova, dokumentaciju izvedenog stanja instalacije. Izvoditelj radova je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi građevinsku knjigu, te dnevnik radova u koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o obavljenim radovima na montaži instalacija, stanje na gradilištu te osoblju na montaži. U dnevnik montaže nadzorna služba i investitor upisuju sve primjedbe na izvođenje radova te sve eventualne izmjene u odnosu na projekt. Izvoditelj radova dužan je kod primopredaje uređaja investitoru dati upute za rukovanje i održavanje uređaja, te sve potrebne ateste o ugrađenom materijalu, armaturi i uređajima, kvaliteti izrade i te rezultate probnih ispitivanja instalacija i posuda pod tlakom.

Na zahtjev investitora izvoditelj radova dužan je obučiti radnike investitora za rukovanje uređajima, što je trošak investitora. Izvoditelj radova mora se prilagoditi zahtjevima investitora pri etapnoj gradnji. Ovi opći uvjeti obvezno moraju biti sastavni dio ugovora između investitora i izvoditelja radova.

Materijal, oprema i radovi

Sav materijal za izvedbu radova obavezan je dobaviti izvoditelj prema specifikaciji materijala datoj u projektnoj dokumentaciji, te u skladu s važećim zakonskom propisima. Za sav ugrađeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajući atesti i certifikati kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala i opreme.

Svi radovi vezani uz predmetnu instalaciju moraju biti stručno i kvalitetno izvedeni, po  nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera.

Prilikom izvedbe tehničkih rješenja i odabira materijala ovom projektnom dokumentacijom primjenjeni su zakoni i propisi o standardizaciji koje se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakon (N.N. 53/ 91).

Zahtjevana kvaliteta građevinskih proizvoda, materijala i opreme predviđenih ovom dokumentacijom, moraju biti prije ugradnje dokazani ispravom proizvođača ili certifikatom sukladno važećem zakonu. Dokaze o kvaliteti izvođač mora prezentirati komisiji pri tehničkom pregledu objekta.

Nakon završene montaže cjevovoda, a prije zatrpavanja cjevovoda, izvršiti tlačnu probu te izvršiti dezinfekciju cjevovoda prema nadležnom zavodu za zaštitu zdravlja. Ateste o tlačnim probama instalacije, kao i ispravnosti vode za piće ishoditi i prilikom tehničkog pregleda dostaviti komisiji za tehnički pregled.

Materijali i standardi koji se koriste za izvođenje vodoinstalaterskih radova na građevini:

Vodovod

- čelične navojne cijevi                                      		HRN C.B5.225

- čelični fazonski komadi                                   		HRN C.B6.550

- čelične bešavne cijevi                                      		HRN C.B5.260

- lijevano-željezne cijevi                            		   HRN C.J1.421...482

- PVC tlačne cijevi                                       		   HRN G.C6.501...506

- vatrogasna armatura                                     		HRN Z.C.1.650

HRN Z.C.1.020

- zasuni sa prirubnicama                                        		HRN M.C5.051

- kutni ventili s prirubnicama                                  		HRN M.C5.051

- odbojni ventili s prirubnicama                               		HRN M.C5.181

- ventili sa kolutom za zatvaranje                           		HRN M.C5.260

- ventili s ispusnom slavinom                                		HRN M.C5.261

- uzidani ventili s kapom                                       		HRN M.C5.262

- kutni ventili                                                      		HRN M.C5.281

- holender slavina                                                		HRN M.C5.251

- stojeća slavina za umivaonik                               		HRN M.C5.290

- kutni ventil s plovkom                                     		HRN M.C5.830

- stojeća mješalica s pokretnom lulom                   		HRN M.C5.250

- zidna mješalica s pokretnom lulom                     		HRN M.C5.803

- stojeća jednoručna mješalica                               		HRN M.C5.805

- zidna tuš mješalica                                            		HRN M.C5.802

- mješalica za bide                                               		HRN M.C5.816

Kanalizacija

- lijevano-željezne kanalizacijske cijevi                     	  HRN C.J1.421...482

- PVC kanalizacijske cijevi                                         HRN G.C6.511...521

- poklopci za okna                                                 	  HRN M.J6.210...235

- kišne rešetke                                                   	  HRN M.J6.250...254

Sanitarni uređaji

- keramički umivaonici                                      		HRN U.N5.1

- wc školjke                                                    		HRN U.N5.121

- lijevano-željezne kade                                    		HRN U.N5.210

- lijevano-željezne tuš kade                                		HRN U.N5.230

- kuhinjski ormar s praonikom                         		HRN U.N5.320

- električni zagrijači vode                                    		HRN N.M1.100

Obveze naručitelja

- zatražiti tehnički pregled radova u svrhu utvrđivanja ispravnosti,

- snositi troškove tehničkog pregleda,

- izdati rješenje osobi koja će primiti izvedene radove s obvezom obuke

prilikom primanja,

- ako se bez pismene dozvole izvođača upotrijebi i koristi izvedenu instalaciju prije tehničkog pregleda smatra se da je time naručilac preuzeo kvalitativno i kvantitativno u punom opsegu cjelokupnu izvedenu instalaciju.

Obveze izvršitelja

- dostaviti sve garantne listove, ateste i certifikate ugrađenih materijala i opreme, zajedno sa svim uputstvima za upotrebu i održavanje izvedene instalacije prije tehničkog pregleda,

- provesti tlačnu probu instalacija,

- obučiti osobu koja će upravljati uređajem,

- poslije tehničkog pregleda obaviti primopredaju instalacije obaviti u što

kraćem roku

- za kvalitetu izvedenih radova izvođač jamči dvije godine od dana izvršenog tehničkog prijema, a za ugrađenu opremu prema garantnom listu proizvođača, a minimalno 6 mjeseci od dana obavljenog tehničkog

pregleda.

- u garantnom roku izvođač o svom trošku uklanja sve nedostatke nastale nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala.

- izvođač ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem izvedene instalacije,

- izraditi projektnu dokumentaciju izvedenog stanja,

- predati zapisnik o ispitivanju na čvrstoću,

- predati zapisnik o vizualnom pregledu,

- predati zapisnik o funkcionalnom ispitivanju,

- predati dokumente o prvom puštanju u pogon,

Obveze nadzornog inzenjera

- izvesti vizualan pregled instalacije i ustanoviti da li su svi dijelovi instalacije izvedeni po projektu

- izvesti pregled ugrađene opreme i konstatirati da su svi ugrađeni dijelovi novi i atestirani, te da posjeduju proizvođačke ateste

- prisustvovati tlačnoj i funkcionalnoj probi do njene uspješnosti

- izvršiti količinski obračun

- konačnim izviješćem o gotovosti radova potvrditi gore navedeno

Nadzorni inženjer će osim zakonom predviđenih aktivnosti po potrebi, kao i na poziv izvođača radova obilaziti gradilište i s rukovoditeljem radova zajednički rješavati nastale probleme.

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevine (NN 118/19) daje se:

# ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA

Vodovod, odvodnja, hidrantska mreža ……………………………………….  813.000,00 kn

NAPOMENA:

Procjena troškova građenja rađena na temelju Glavnog projekta i na temelju standardnih projektantskih procjenjenih cijena građenja, prema vrsti građevine, prema Zakonu o gradnji.

U cijenu nije uključen PDV.

Mjesto i datum					  Projektant:

Šibenik, studeni, 2020.god.	 			  Marko Nanjara mag.ing.aedif.

________________________

# POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM

Izvođač radova dužan je ugrađivati samo građevne proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13., 30/14.), te izvoditi radove prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17)).

Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni projektom, kao i držati se troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima, Investitor, odnosno projektant može zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova.

Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme izvođač mora formirati odgovarajuće deponije na lokaciji građevine. Uređenje okoliša se u smislu Zakona o građenju odnosi na uređenje gradilišta nakon samog građenja. U pogledu uređenja okoliša, nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, odnosno dovođenja gradilišta u stanje uporabivosti.

Po završetku svih radova potrebno je gradilište temeljito očistiti od otpadnog materijala, te od viška materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova može odlagati uz gradilište na pozicijama predviđenim projektom organizacije gradilišta, a u konačnosti se mora trajno deponirati na predviđeno odlagalište. Višak materijala odvesti će se na deponiju građevinskog materijala u dogovoru s nadzornim inženjerom. Deponiranje će se vršiti razastiranjem u slojevima. Deponiju će se nakon odovoza građevinskog materijala urediti planiranjem, te će se površina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okoliša.

Mjesto i datum					  Projektant:

Šibenik, studeni, 2020.god.	 			  Marko Nanjara mag.ing.aedif.

________________________

# PRIKAZ PREDVIĐENIH MJERA ZAŠTITE NA RADU

U skladu sa Zakonom o gradnji, te Zakonom o zaštiti na radu ovim projektom predviđene su tehničke mjere za primjenu pravila zaštite na radu.

Zaštita na radu se sprovodi sa ciljem, da se svim osobama na radu osiguraju uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. Zaštita na radu je sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa u cilju obavljanja poslova zaštite na radu i provedbe propisanih i priznatih pravila zaštite na radu (osnovna i posebna pravila).

INSTALACIJE VODOVODA

- Opskrba vodom zgrade riješiti će se povezivanjem na postojeću vodovodnu mrežu. Vodomjerno okno biti će smješteno na javno prometnoj površini.

- Potrebna voda ima sve karakteristike vode za piće, a prethodno prije preuzimanja mreže, uvjetovano je dezinficiranje cijele mreže i uzimanje uzorka vode radi analize i utvrđivanja da je voda podobna i upotrebljiva za piće.

- Kompletna mreža građevine od vodomjernog okna sastavni je dio interne vodovodne mreže, te je održavanje iste u nadležnosti Investitora.

- Potrošnja vode očitava se zasebno za sanitarnu vodu i za hidrantsku mrežu

- Kompletna instalacija predviđena je u standardnoj izvedbi

- Instalacije sanitarne vode moraju voditi prema normama EN 1717 i EN 806.

- Svi izvodi vodovodne mreže završavaju slobodnim izljevima pa ne postoji mogućnost povratka vode u mrežu predtlakom.

- Nakon izvedbe instalacije, uvjetovano je ispitivanje na nepropusnost prema postojećim propisima.

- Vodovodna mreža dimenzionirana je tako da brzina u vodovima ne prelazi 2,00 m/sek, a rezervni tlak kod izljeva sanitarija iznosi 5,00 m.v.s.

- Kod svih iskopa uvjetovano je osiguranje razupiranja rovova.

- Kod izvedbe vertikalnih vodova i vodova vođenih na visini, potrebna je izvedba skele sa zaštitnim ogradama.

INSTALACIJE ODVODNJE

- Za potrebe građevine izvesti će se interna razdjelna kanalizacija u i oko objekta.

- Sanitarno fekalne otpadne vode iz objekta priključuju se sa na šahtove na parceli pokraj objekta

- -Vode koje se ispuštaju ne sadrže koncentracije agresivnih i štetnih tvari, krute tvari ili opasne sastojine i plinove.

- Kanalizaciona mreža izvedena je u standardnoj izvedbi, tj. od PVC cijevi.

- Nagib kanalizacionih vodova dubine ukopa, izvedba ogranka i revizije, redukcije, nožni lukovi i dr. biti će izvedeni prema smjernicama i pravilima struke.

- Dimenzioniranje svih vodova izvršeno je u smislu smjernica za izvedbu interne kanalizacije.

- Kod svih iskopa uvjetovano je osiguranje razupiranjem rovova.

- Kod izvedbe vertikalnih vodova i vodova vođenih na visini, potrebna je izvedba skela sa zaštitnim ogradama.

- Sanitarnu odvodnu instalaciju predviđa se izvesti od polipropilenskih niskošumnih PP kanalizacijskih cijevi i fazonskih spojnih komada.

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

- Osnovna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve, kojima moraju udovoljiti sredstva rada, koja su u upotrebi, a naročito u pogledu zaštitnih naprava, osiguranja od udara struje, udara groma, osiguranja potrebnog nivoa rasvjetljenosti, ograničavanje buke i vibracija u radnoj okolini.

- Posebna pravila zaštite na radu sadrže, osim stručne sposobnosti, tjelesnog i psihičkog stanja radnika i načina na koji se moraju izvoditi određeni poslovi i radne operacije, a posebno u pogledu korištenja osobnih zaštitnih sredstava, postavljanjem znakova upozorenja, opasnosti i dr.

- Tehnička rješenja, koja sadrži ovaj projekt podijeljene su na tehničke mjere zaštite na radu u vrijeme izvedbe objekta i tehničke mjere zaštite na radu u vrijeme uporabe objekta.

TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA

- Izvođač radova dužan je pridržavati se zahtjeva propisanih elaboratom zaštite na radu u skladu sa tehnologijom koju primjenjuje. Elaborat zaštite na radu mora sadržavati sve opasnosti koje se mogu pojaviti tijekom izvođenja radova i mjere za njihovo sprječavanje.

- Mjere iz elaborata zaštite na radu moraju sadržavati svu opremu i radove koje treba provesti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu za ovakve vrste radova.

- Oprema gradilišta, osiguranje pojedinih strojeva i uređaja na njemu, te radnika za vrijeme građenja, mora se provesti u skladu sa važečim HTZ propisima.

Tijekom izvođenja radova treba se pridržavati slijedećih mjera:

- Gradilište mora biti vidljivo označeno.

- Pristup gradilištu onemogućiti osobama koje tamo nisu zaposlene.

- Sva opasna mjesta moraju biti vidljivo označena i osigurana.

- Na svim prijelazima višim od 1,0 metra postaviti ogradu.

- Ljestve za silazak ili za penjanje na viši nivo moraju biti sigurne od prijeloma i klizanja.

- Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zaštitu od udara električne energije.

- Tijekom ugradnje potrebno je kontrolirati kvalitetu ugrađenih instalacija vodovoda i odvodnje što je potrebno dokazati atestima valjanostima i garancijama.

- Instalacije vodovoda i odvodnje prije zazidavanja potrebno je tlačno i funkcionalano ispitati.

- Na gradilištu je potrebno osigurati uvjete za održavanje osobne higijene, osobna zaštitna sredstva i sredstva za pružanje prve pomoći.

- U tijeku izvođenja radova treba osigurati redovni stručni nadzor nad izvođačem te osigurati primjenu svih propisa u građevinarstvu.

- Za provedbu navedenih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Provjeru provedbe ovih zaštitnih mjera provodi rukovotitelj gradilišta, nadzorni inženjer, te ovlašteno tijelo državne uprave.

TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME UPORABE OBJEKTA

- Instalacije vodovoda i odvodnje su dimenzionirane tako da se sprijeći mogući izvor nastajanja buke uslijed protoka u instalacijama.

- Instalacije vodovoda i odvodnje se za nosivu konstrukciju pričvršćuju nosačima sa gumenim obujmicama čime se spriječava prijenos vibracija.

- Sve instalacije izvode se kao vodonepropusne čime je sprijećeno onečišćenje prostora uobjektu od izljevanja.

- Na svim sanitarnim elementima predviđena je ugradnja sifona kako bi se spriječio prolazak neugodnih mirisa i plinova iz javnog sustava odvodnje u objekt.

- Instalacija vodovoda ispituje se tlačnom probom, ispire i dezinficira, a pušta se u pogon po dobivenom atestu Zavoda za javno zdravstvo o ispravnosti vode za piće.

- Ispred svakog izljevnog mjesta i sanitarnog čvora ugradit će se zaporna armatura kako bi se omogućilo parcijalno zatvaranje dotoka vode u slučaju nekontroliranog izljevanja, kvara ili zamjene dijela instalacije.

- Regulacija temperature na izljevnim mjestima omogućena je mješalicama tople i hladne vode.

- Instalacije hladne i tople se zaštičuju toplinskom izolacijom.

- Osobe koje rade na sustavu odvodnje moraju obavezno proći tečaj o primjeni pravila zaštite na radu.

# PRIMJENJENI PROPISI

- Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 125/19, 98/19)

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

- Zakon o normizaciji ( NN 80/13 )

- Zakon o zaštiti zraka ( NN 130/11, 47/14 )

- Zakon o vodama ( NN 153/09, 130/11, 56/13,Zakon o održivo gospodarenju otpadom NN 94/13

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13, 64/15

- Zakon o vatrogastvu NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave NN 145/04, 46/08

- Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti N151/05

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN 101/11, 74/13

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06

- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara NN 44/12

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda NN 80/13,43/14,27/15

- Uredba o standardu kakvoće voda NN 73/13,151/14,78/15

- Tehnički propis o ventilaciji NN 03/07

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagib krovnih ravni Sl.br. 26/69

- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara

- Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljičnim dioksidom Sl. list SFRJ 44/83, 31/89

- Standard - Nadzemni hidranti za gašenje požara HRN DIN 3222

- Standard - Hidrantski sustavi -- 1. dio: Odredbe za hidrantske sustave s polučvrstim cijevima HRN EN 671-1

- Standard - Hidrantski sustavi -- 2. dio: Odredbe za hidrantske sustave s plosnatim cijevima HRN EN 671-2

- Standard - HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu NN 53/91, 55/

# SKICE FAZONSKIH KOMADA ZA KANALIZACIJU

Cijevi: proizvodni promjeri (DIN V 19560) i dužine

(Proizvodni program npr. Kemoplast trade d.d. Zadar)

Koljeno (K 45; K 8730’):

Račva (R 45; R 8730’):

Redukcija (konusna, ekscentrična) (Red)::

Dvostrana račva (Dvoračva) (DR 45; DR 8730’):

Revizija (Rev):

# NACRTI – VODOVOD, ODVODNJA , HIDRANTSKA MREŽA

| LIST | SADRŽAJ | MJERILO |
| --- | --- | --- |
| List 01 | Situacija | Mj. 1:500 |
| List 02 | Vodovod / Tlocrt prizemlja | Mj. 1:175 |
| List 03 | Vodovod / Tlocrt kata | Mj. 1:175 |
| List 04 | Odvodnja / Tlocrt prizemlja | Mj. 1:175 |
| List 05 | Odvodnja / Tlocrt kata | Mj. 1:175 |
| List 06 | Odvodnja / Tlocrt krova | Mj. 1:175 |
| List 07 | Normalni poprečni presjek rova | Mj. 1:50 |
| List 08 | Revizijsko okno | Mj. 1:20 |
| List 09 | Hidrantski ormar | Mj. 1:20 |