## OPĆI UVIJETI
OPĆI UVJETI
UVOD
Svi opći i posebni uvjeti su sastavni dio ovog troškovnika i njihova obvezna primjena
je uračunata u jediničnim cijenama svake stavke.
Izvođač je dužan graditi u skladu s građevinskom dozvolom, zakonom o gradnji, tehničkim propisima, posebnim propisima, pravilima struke i povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova.
Izvođač je dužan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova, te ih nakon završetka radova ukloniti. Tu se podrazumijeva i postava građevinskih dizala, kranova i dizalica, privremenih stubišta, ograda, platforma i sve ostalo potrebno za brzo i sigurno odvijanje gradnje
Izvođač će sve ove radove izvesti bez posebne naknade.
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Sve radove Izvoditelj mora izvesti u okviru jedinične ponuđene cijene, kvalificiranom radnom snagom za tu vrstu radova.
Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom građenja moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.
Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se moći priznati u obračunu.
Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova te se na taj način vrši i obračun istih.
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu troškovnika, a u tu svrhu investitor ima pravo izvoditelja tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Sve mjere u planovima provjeriti u naravi.
Sve kontrole vršiti bez posebne naplate.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
Materijal
Materijal, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obavezna je primjena odgovarajućih EN (europska norma) . Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.
Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu kao osnovni materijal tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni.
U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prenosima, utovarima i istovarima te uskladištenje i čuvanje na gradilištima od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.).
U cijenu je također uračunato i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
Rad
U kalkulaciju rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl., te sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova
U rad koji se neće posebno naplaćivati ulazi;
— Izrada i postava nanosne skele i prijenos svih geodetskih točaka s terena na nanosnu
skelu uz određivanje relativne kote 0,00na terenu.
— Geodetsko iskolčenje građevine i prometnih površina prema projektu, geodetsko praćenje i mjerenje radova i izrada elaborata iskolčenja.
— Osiguranje osi iskolčenja, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka
na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
— Geodetski snimak svih instalacija (elektro,strojarske, PLIN ViK,...) postavljenih oko samog
objekta u zoni zahvata.
— Projekti izvedenog stanja svih građevinsko obrtničkih i instalaterskih radova.
Skele
Sve vrste radnih skela bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada.
Oplate
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulozi kvašenje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja sva se oplata nakon određunog vremena mora očistiti i sortirati.
Izmjere
Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat način rada, mora se u svemu pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada ili prosječnih normi u graditeljstvu (izdanje 1980.godine) i uputa proizvođača materijala, koji se upotrebljava ili ugrađuje.
Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja građevine uključen i zimski period, odnosno ljetni period, to se neće izvoditelju priznati nikakve naknade za rad pri niskoj odnosno visokoj temperaturi te zaštite konstrukcije od smrzavanja, vrućine i atmosferskih nepogoda, sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Za vrijeme zime izvoditelj ima građevinu zaštititi te se svi eventualno smrznuti dijelovi istoga imaju otkloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate.Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a investitor traži da se radi, izvoditelj ima pravo zaračunati ugovornu naknadu, ali u tom slučaju izvoditelj snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.
Faktor
U jediničnu cijenu radne snage izvoditelj ima pravo zaračunati faktor prema postojećim propisima i privrednim instrumentima na osnovu zakonskih propisa.
Osim toga izvoditelj treba faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće posebno platiti kao naknadni rad i to:
— Projekt organizacije građenja, Projekt tehnologije građenja
— kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl., energente
(struja, voda, plin), čišćenje gradilišta...
— najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvoditelj sam ne posjeduje ,a potrebna mu je pri izvođenju radova,
— nalaganje temelja prije iskopa
— geodetsko praćenje građevine u gradnji (podrazumijeva izvođenje geodetskih radova na gradilištu u svim fazama njene gradnje).
— čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke,
— sva ispitivanja materijala,
— ispitivanje pojedinih vrsta materijala sa atestima,
— uređenje gradilišta po završetku rada, s otklanjanjem i odvozom svih otpadaka, šute, ostatka građevinskog materijala,inventura, pomoćnih građevina itd.,
— uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke radove i instalaterske radove do njihove ugradbe.
Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo mora biti uključeno faktorom u jediničnu cijenu.
Prema ovom uvodu i opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.

## 1. GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI
TROŠKOVNIK
R.br. st. | Opis radova | J. Mj. | Količina | J.cijena | UKUPNO
1 | GRAĐEVINSK I RADOVI
1,2, | ZEMLJANI RADOVI
1,2,1 | Montirati ploču s podacima o građevini, investitoru, projektantu, nadzoru i izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po dovršetku radova uključeno u cijenu.
|  | kom | 1
1,2,2 | Iskolčenje građevine - pri izvođenju iskolčenja izraditi nanosnu skelu. Skela mora biti čvrsto ugrađena u zemlju tako da ne postoji mogućnost njenog pomicanja tokom trajanja radova. Iskolčenje izvršiti geodetskim instrumentima. Po izvršenom iskolčenju sastaviti zapisnik o iskolčenju. Obračun se vrši po izlasku na teren.
| geodeta | kom | 1
1,2,3, | Strojni iskop humusa 30 cm u širokom otkopu, uključivo s utovarom u kiper vozilo i odvozom na deponij. Obračun po 1m3 iskopa u sraslom stanju, a prema snimljenim profilima prije i nakon iskopa.
| a) objekt 1033 m2 | m3 | 309.9
| b) plato ispred zgrade 315 m2 | m3 | 90.6
| c) plato iza zgrade 1024 m2 | m3 | 307.2
1,2,4, | Strojni iskop terena na predviđene kote izgradnje.Sve iskope raditi po geodetskom elaboratu i dogovoru sa nadzornim inžinjerom. Obračun po 1m3 iskopa u sraslom stanju sa odvozom na deponi.
| a) u tlu III - V kategorije | m3 | 5395
1,2,5, | Strojni iskop za ojačanja trakastih temelja,temelje samce, rovove kanalizacije i sl., širine 1,2 - 1,5 m i dubine iskopa 0 - 2 m, s odbacivanjem materijala uz rub iskopa radi kasnijeg zatrpavanja. Obračun po 1m3 iskopa u sraslom stanju sa odvozom. U cijenu uračunato i zatrpavanje nakon izrade temelja do zbijenosti 50MPa
| a) u tlu III - V kategorije | m3 | 101.85
1,2,6, | Ručno planiranje dna rova - iskopa za trakaste temelje i temelje samce nakon strojnog iskopa s točnošću + 3 cm i odbacivanjem materijala uz rub iskopa. Obračun po 1m2 isplanirane površine.
| a) u tlu III - V kategorije | m2 | 238.6
1,2,7, | Nasipanje materijalom iz iskopa unutar objekta oko temelja i nadtemeljnih zidova . Nasipanje izvesti u slojevima deblj. 30 cm do potrebne zbijenosti uz polijevanje vodom. Obračun po 1m3 gotovog nasipa.
| b) strojno nasipanje | m3 | 164.3
1,2,8, | Izrada tucaničkog zastora od kamenog materijala - tampona vel. zrna 0 - 60 mm s nabijanjem i strojnim valjanjem do potrebne zbijenosti – 80 Mpa. Obračun po 1m2 .
| b) debljine sloja 15-21 cm | m2 | 1010
1,2,9, | Strojni iskop kompletne infrastrukture predviđene po projektu.(Drenaže,vodovod,odvodnja,struja,telekomunikacija i dr)Sve iskope raditi po geodetskom elaboratu i dogovoru sa nadzornim inžinjerom. Obračun po 1m3 iskopa u sraslom stanju sa odvozom na deponi.
| a) u tlu III - V kategorije | m3 | 168.9
1.2 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | kn
1,3, | BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI
1,3,1, | Betoniranje betonske podloge ispod temelja deblj. 5-10 cm s betonom razreda tlačne čvrstoče C16/20. Podloga mora biti potpuno ravna i horizontalna, a služi za postavljanje armature temeljne ploče. Obračun po 1m2 izvedene podloge.
|  | m2 | 208.3
1,3,2, | Betoniranje trakastih temelja u drvenoj dvostranoj oplati, presjeka po projektu. Pri betoniranju ostaviti sve proboje i šliceve prema planu oplate i projektima instalacija.
| a) beton razreda tlačne čvrstoće C25/30 | m3 | 101
1,3,3, | Betoniranje arm. betonske temeljne ploče u potrebnoj oplati. Ugradba betona strojno ili ručno(ovisno o pristupačnosti). Pri betoniranju ostaviti sve proboje i šliceve prema planu oplate i projektima instalacija. Beton razreda tlačne čvrstoče C25/30
Obračun po 1m3 izvedenog temelja
| a) armiranobetonska podloga podruma, d=10 cm | m3 | 40
| b) betonska podloga podruma, zaštita HI, d=6 cm | m3 | 20
| c) temeljna ploča podruma, d=20 cm | m3 | 62
| d) armiranobetonska podloga suterena, d=15 cm | m3 | 90
NAPOMENA: Svi zidovi moraju biti izvedeni u glatkoj oplati i vibrirani te precizno izvedeni jer nema dodatne obrade zidova ,već su takvi vidljivi.
1,3,4, | Betoniranje arm. betonskih nosivih zidova deblj. 35 cm u potrebnoj oplati. Ugradba betona strojno. Pri betoniranju ostaviti sve proboje i šliceve prema planu oplate i projektima instalacija.Beton razreda tlačne čvrstoče C25/30
Obračun po 1m3 izvedenog temelja
| a) nosivi zidovi podruma | m3 | 62.64
| b) nosivi zidovi suterena i prizemlja | m3 | 190.25
| c) stupovi temelja suterena | m3 | 21.65
1,3,5, | Betoniranje arm. bet. nosača, greda , nadvoja i sl., s betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30 složenog presjeka , u potrebnoj drvenoj glatkoj oplati sa podupiranjem do vis. 3 m. Obračun po 1m3 gotovog nosača.
| a) podrum | m3 | 101.59
| b) suteren | m3 | 89.2
| c) prizemlje | m3 | 93.6
1,3,6, | Betoniranje arm. betonskih stupova (vertikalnih serklaža) s betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, jednostavnog presjeka, u potrebnoj drvenoj glatkoj oplati.Presjak po projektu. Ugradba betona strojno. Obračun po 1m3 gotovog stupa.
presjek betona po projektu
| a) suteren | m3 | 6.32
| b) prizemlje | m3 | 13.86
1,3,7, | Međukatne ploče se izvode od sitnorebričastih profila. Radove izvesti u glatkoj oplati i precizno jer nema dodatne obrade(vidljivo). Sve potrebne instalacije postaviti prije ugradnje betona. Betoniranje arm. bet. međukatnih ploča s betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30 u potrebnoj drvenoj glatkoj oplati sa podupiranjem do visine 3 m. Pri betoniranju ostaviti sve proboje i šliceve prema planu oplate i projektu instalacija.
| a) ploča podruma puna 20 cm | m3 | 24.2
| b) ploča podruma rebričasta | m2 | 80.32
| c) ploča suterena rebričasta | m2 | 759.25
| d) ploča prizemlja rebričasta | m2 | 743.65
1,3,8, | Betoniranje arm. betonskih stubišnih krakova i podesta s betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30 u potrebnoj drvenoj oplati sa podupiranjem do visine 3 m. Ugradba betona strojno. Obračun po 1m3 gotovog stubišta.Vanjsko stubište.
| a) vanjske podrum-suteren | m3 | 28.3
| b) unutarnje suteren-prizemlje | m3 | 39.4
1,3,9, | Betoniranje arm. betonskih nadozida na ravnom krovu za svjetlarnike vjetrobrana s betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30 u potrebnoj drvenoj oplati sa podupiranjem do visine 3 m. Ugradba betona strojno. Obračun po 1m3.
| nadozid debljine 25 cm | m3 | 6.3
1,3.10, | Izrada laganog termobetona za pad s granulama ekspandiranog polistirena, debljine d=4-22 cm na ravnom krovu.
Obračun po 1m2 izvedenog betona
| b) beton za pad min 1,5% 4 -22 cm, ravni krov | m2 | 700
| c) beton za pad 8% min 6 cm, ulazna rampa | m2 | 15
1,3,11, | Betoniranje obloge podrumskog zida debljine 8 cm. U glatkoj oplati. Obloga se postavlja na hidro i termo izolaciju. Završna tekstura betona mora biti što glađa i preciznija. | m2 | 135
1,3,12, | Betoniranje arm. betonske ploče ulazne rampe debljine 15 cm, završna obrada brušeni beton. Ugradba betona strojno ili ručno(ovisno o pristupačnosti). Pri betoniranju ostaviti sve proboje i šliceve prema planu oplate i projektima instalacija. Beton razreda tlačne čvrstoče C25/30
| Obračun po 1m3 izvedene ploče | m3 | 5
1,3,13, | Dobava , sječenje, savijanje i postava armaturne mreže raznih profila, u svemu po statičkom računu i planu savijanja. Obračun po 1 kg ugrađene armature. NAPOMENA: Količina je data cca. Točnu količinu obračunati po planu armature i statičkom računu.
| a) jednostavna | kg | 170000
| b) mreže | kg | 170000
1,3, | A.B. RADOVI UKUPNO: | kn
1,4, | ZIDARSKI RADOVI
1,4,1, | Zidanje pregradnih zidova blok opekom 10 cm ili ytong blokom 10 cm.
| pregradni zid 10cm | m2 | 69.5
1,4,2, | žbukanje ili gletanje pregradnih zidova
| pregradni zid 10cm | m2 | 224.6
1,4,3 | Betoniranje arm. betonskog estriha koji se izvodi od mješavine kamenog agregata frakcije 0 - 8 mm sa količinom cementa max. 400 kg / m3. Učešće frakcije 0 - 4 ne smije biti veće od 70 % u omjerima mase.
Mješavina mikrobetona za estrih ojačana sa dodatkom potrebne količine polipropilenskih vlakana koje se ubacuju u mješalicu. Veće površine od 25 m2 dilatirati sa usječenim razdijelnicama deblj. 3-5 mm dubine cca 2-3 cm. Min. debljina estriha 5 cm.
Obračun po 1m2 izvedenog estriha.
| a) estrih deblj. 6 cm | m2 | 24
| b) estrih deblj. 5 cm na vanjskom stubištu | m2 | 130
| c) šljunak 6 cm na krovu | m2 | 150
1,4,4, | Zidarska pripomoć pri izvedbi instalacije vode i odvoda. Stavka obuhvaća: Potrebno štemanje i zidarsku obradu proboja raznih presjeka, probijanje otvora i pripomoć pri ugradbi sanitarija, revizionih vratašaca, top sifona i sl
|  | pauš. | 1
1,4,5, | Zidarska pripomoć pri ugradbi stolarskih izrađevina ( vrata i prozori ). Stavka obuhvaća: Eventualna štemanja - proširenja otvora ili dovođenje šireg otvora na odgovarajuću mjeru , uključivo sa zidarskom obradom špala. Obračun po kom ugrađene stolarije.
|  | pauš. | 1
1,4,6, | Zidarska pripomoć pri ugradbi bravarskih izrađevina (ograde raznih vrsta ). Stavka obuhvaća: Eventualna štemanja rupa , uključivo sa zidarskom obradom nakon montaže ogrede. Obračun po m1 ugrađene bravarije.
| a) ograde lođa, balkona, stubišta i sl. | pauš. | 1
1,4,7, | Montaža i demontaža cijevne fasadne skele uključivo sa amortizacijom skele za vrijeme građenja. Obračun po 1m2 /mjesečno | m2 | 1769
1,4,8, | Završno čišćenje objekta sa potrebnim sredstvima za čišćenje. Stavka obuhvaća: Čišćenje podova, staklenih površina, vrata, prozora, sanitarije i sl. Objekat potrebno očistiti tako da je potpuno čist za tehnički pregled i predaju investitoru.
| Obračun po 1m2 netto površine objekta | m2 | 1769
1,4,09, | Razni zidarski radovi koji se tijekom izrade projekta ne mogu u cijelosti definirati, a mogu se pojaviti tijekom izvođenja radova. Vrijednost radova procjenjena na 5% od vrijednosti zidarskih radova. Obračun radova izvesti po stvarno izvedenim radovima. | pauš. | 1
1,4, | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO : | kn
1,5, | GIPS KARTONSKI RADOVI
Izrada dobava i ugradnja gipskartonskih zidova,stjena,plafona.Sve izvesti po projektu i pravilima struke.Mjere uzeti na licu mjesta.
1,5,1 | pregradni zid dvostruke GKI vodootporne ploče,ispuna 8-10 cm mineralne vune
| pregradni zid 10-14 cm | m2 | 513.28
1,5,2 | pregradni protupožarni zid s dvostrukim GKI vodootpornim, protupožarnim pločama, ispuna 8-10 cm mineralne vune,
| pregradni zid 10 cm | m2 | 25
1,5,3 | Instalaciski pregradni zid dvostruke GKI vodootporne ploče,ispuna 20-25 cm mineralne vune
| pregradni zid 25-30 cm | m2 | 7.7
1,5,4 | spušteni strop u podrumu
Spošteni strop sa ispunom 12 cm mineralne vune i postavom parne brane
| spušteni strop | m2 | 150
1,5,5 | pregradna stjena sa otvorima za vrata
| a) stijena debljine 10-12 cm | m2 | 27.84
| b) stijena debljine 10-12 cm | m2 | 27.61
1,5, | GIPS KARTONSKI RADOVI UKUPNO :
2. OBRTNIČKI RADOVI
2,1, | KERAMIČARSKI RADOVI
2,1,1
Oblaganje zidova i podova keramičkim glaziranim pločicama veličine i uzorka po izboru investitora. Postava ljepljenjem sa vodootpornim građevinskim ljepilom za keramiku.
Oblaganje izvesti u vezu "fuga na fugu" sa otvorenom fugom, uključivo sa fugiranjem masom za fugiranje u debljini i boji po izboru projektanta. Nakon završetka oblaganja sve zidne površine očistiti od ostatka kita. Na rubovima - ivicama zidova ugrađuju se aluminijski mat profili (sivi). Obračun po 1m2 izvedene obloge. Nabavna netto cijena pločica do 100 kn/m2
a) podovi wc-a
| A) pločice dimenzija 10x10cm, R10, boje po odabiru projektanta | m2 | 20
| B) pločice dimenzija 20x20cm, R10, boje po odabiru projektanta | m2 | 40
b) zidovi wc-a
| A) pločice dimenzija 10x10cm, R9, boje po odabiru projektanta | m2 | 130
| B) pločice dimenzija 10x20cm, R9, boje po odabiru projektanta | m2 | 20
c) zidovi kuhinje,šanka
| A) pločice dimanzija 20x40cm, R9, boje po odabiru projektanta | m2 | 11
2,1,2 | Izrada hidroizolacije podova mokrih čvorova hladnim postupkom tehnikom gletanja s jednokomponentnim hidroizolacijskim premazom na bazi sintetičkih smola koja se nanosi na osušenu i zaglađenu podlogu od cementnog estriha, a koja se sastoji od: impregniranje površina cem. estriha s odgovarajućim sredstvom za impregnaciju, te nanošenje pastozne mase tehnikom gletanja u dva sloja. Nakon nanošenja prvog sloja postavlja se alkalno otporna staklena mrežica, te se nakon toga nanosi drugi sloj. Debljina izolacije cca 1,5 - 2 mm Sudari poda sa zidovima obrađuju se brtvenom trakom prema uputama proizvođača izolacije.
Obračun po 1m2 izvedene izolacije.
| a) Izolacija podova kupatila | m2 | 49.72
| b) Obrada sudara poda i zida kupatila | m1 | 67.35
| c) cokli | m1 | 46.55
2,1, | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO :
2,2, | IZOLATERSKI RADOVI
2,2,1, | Hidroizolaciju. Samoljepljive trake od modificiranog bitumena na hladnom bitumenskom prednamazu. Kompletan ukopani dio objekta hidroizolirati sa vanjske strane,kako vertikalne tako i horizontalne dijelove .Sve radove hidroizolacije izvoditi po uputama proizvođača.
| a) temelji | m2 | 208.3
| b) temeljna ploča | m2 | 1006.6
| c) nosivih a.b. Zidova | m2 | 520
| d) vanjski zid podruma | m2 | 135
| e) krov suterena (ulazna rampa) | m2 | 15
2,2,2, | Izrada hidroizolacije za opterećeni (topli) ravni krov koja se izvodi sa sintetičkom memranom na bazi termoplastičnog poliolefina (TPO) armirana staklenim voalom, debljine minimalno d= 1.5 mm. Membrane se slobodno polažu na horizontalnu podlogu te perimetralno fiksiraju. Spojevi se obrađuju vrućim zrakom sa širinom vara od min. 3 cm, preklom min 8,cm s skladu s propisanom tehnologijom od strane proizođača membrane. Obratiti pažnju na spojeve zid-pod,pod - stolarija, pod -rubovi terase. Radove izvesti sve po uputama proizvođača. Membrana je postajana na starenje, mikroorganizme, gljivice, korijenje, vremenske uvjete i UV zračenje.
| a) TPO folija | m2 | 743.65
| b) TPO folija preko greda i zidova | m1 | 300
| c) TPO sigurnosni preljev / zidni slivnik | kom | 9
2,2,3, | Izrada hidroizolacije vanjskih stepenica.Hidro izolaciju izvesti sa polimercementnim premazom.Obratiti pažnju na spojeve zid-pod,pod - stolarija, pod -rubovi . Radove izvesti sve po uputama proizvođača.
| a) polimercementni premaz stepenica čelo i gazište dimenzija 930x17x28 | kom | 22
| b) polimercementni premaz podesta | m2 | 37.5
2,2,4, | Izrada parne brane i parorasteretnog sloja koji se sastoje od polietilenske folije ojačane mrežicom slobodno položene na podlogu. Folija je otporna na direktan kontakt s polistirenom. Preklopi traka parne brane min. 10 cm. Parnu branu i parorasteretni sloj podignuti uz holker kako je prikazano detaljem.
Obračun po 1m2 uključivo sa holkerom.
| a)Ravni krov | m2 | 743.65
| b)grede krova | m1 | 231.6
2,2,5, | Izrada zvučne i toplinske izolacije podova međukatnih konstrukcija koja se sastoji od polaganja termoizol. ploča odgovarajuće debljine kako je predviđeno projektom. U cijenu uračunati i polaganje jednog sloja PE folije deblj. 0,2 mm sa preklopima min.10 cm.
Stavka obuhvaća i rubnu dilatacionu traku od istog materijala visine cca. 10 cm i deblj. min 1 cm. Obračun po 1m2.
| a) podrum EPS 5cm | m2 | 284.42
| b) podrum EPS-T 2cm | m2 | 284.42
| c) suteren EPS 10 cm | m2 | 740
| d) suteren EPS 5 cm | m2 | 45
| e) suteren EPS-T 2cm | m2 | 785
| f) vanjsko stubište EPS-T 2 cm | m2 | 130
| g) akustički filc kod uzdignutih podova | m2 | 830
2,2,5, | Izrada toplinske izolacije vanjskih zidova sa toplinskim ETICS sustavom koji obuhvaća oblaganje zidova sa termoizolacijskim pločama odgovarajuće debljine kako je predviđeno projektom. Ploče se lijepe građ. spec. ljepilom za podlogu i naknadno pričvrščuju sa specijalnim pričvrščivačima - tiplama ( 6 kom/m2 ) u svemu po uputama proizvođača termoizolacionih ploča. Kod oblaganje sa termoizolacijskim pločama treba paziti da su ploče odležane min. 3 mj. u skladištu prije uporabe što treba dokazati certifikatom proizvođača ploča.
Nakon montaže ploča, površina se "presvlači " polimer cem. kitom dvostruko uz armiranje sloja sa staklenom alkalno otpornom mrežicom. Deblj. sloja polimer cem. kita min. 4 - 5 mm. Obračun po 1m2 obrađene površine.
EPS / XPS polistiren samogasive fasadne ploče ili mineralna vuna. Odabir toplinske izolacije u dogovoru s izvođačem metalne fasade.
| a) zidovi suterena i prizemlja, EPS, XPS ili mineralna vuna debljine 10 cm | m2 | 536.23
| b) Zidovi podruma, XPS debljine 3 cm | m2 | 135
| c) podgled sitnorebričastog stropa prizemlja i suterena, EPS debljine 8 cm (ljepljen na drvenu oplatu) | m2 | 205
2.2.6. | Dobava i postava OSB ploča na utor i pero debljine 2,2 cm pod sitnorebričastim stropom prizemlja i suterena kao podloge za postavljanje toplinske izolacije. | m2 | 205
2,2,7, | Izrada toplinske izolacije ravnog krova sa tvrdim pločama EPS-a 150 (25 kg/m3) kako je predviđeno projektom.
| a) krov objekta, d=24 cm | m2 | 743.65
| b) grede objekta | m1 | 231.6
| c) krov iznad suterena (rampa) d=40 cm | m2 | 20
2,2,8, | Dobava i postava TI zidova u zemlji. Na podlogu od betona i hidroizolacije postavlja se sloj extrudiranog polistirena XPS debljine 10 cm. | m2 | 520
2,2,9, | Dobava i postava polietilenske čepaste folije.
| a) zaštita TI kod zidova u tlu | m2 | 520
| b) razdjelni sloj ravnog krova | m2 | 200
2,2, | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO : | kn
2,3, | KAMENOREZAČKI RADOVI
2,3,1, | Izrada podova od brušenog betona
Površine trebaju biti idealno ravne i obrađene.Debljina podova je 8 cm.(po projektu)
| a) podrum 8 cm (na podu) | m2 | 270
| b) suteren 8 cm (na podu) | m2 | 780
| d) prizemlje 5 cm (na nosačima) | m2 | 160
2,3,2, | Štelajči pod (kompjuterski pod) od čelične podkonstrukcije sa prihvatima za podove raznih završnih materijala.
Štelajuči pod (kompjuterski pod)
| 1 - standardni podignuti kompjuterski pod obloga:tepih, linoleum Podignuti kompjuterski pod na čelićnoj podkonstrukciji od kalcij sulfatnih ploča s oblogom tepih/linoleum Dimenzija ploče 60x60 Visina sustava do 75cm Požarni zahtjev minimalno C revizorna okna po potrebi | m2 | 630
| 2 - podignuti kompjuterski pod s monolitnom oblogom obloga:beton Podignuti kompjuterski pod na čelićnoj podkonstrukciji od kalcij sulfatnih ploča koje se međusobno lijepe i spajaju po principu pero-utor i premazuj HI premazom sa završnom oblogom brušeni beton Dimenzija ploče 60x60 Visina sustava do 75cm Požarni zahtjev minimalno C 2 revizorna okna | m2 | 150
| 3 - podignuti kompjuterski pod s monolitnom oblogom obloga:keramičke pločice Podignuti kompjuterski pod na čelićnoj podkonstrukciji od kalcij sulfatnih ploča koje se međusobno lijepe i spajaju po principu pero-utor i premazuj HI premazom sa završnom oblogom keramičkim pločicama Dimenzija ploče 60x60 Visina sustava do 75cm Požarni zahtjev minimalno C | m2 | 40
2.3.3, | Izrada dobava i montaža prefabriciranih betonskih elemenata. Elementi se lijepe na podlogu fleksibilnim građeviskim ljepilom za vanjske uvjete.
| a) vanjske stepenice (155x17x33) - L element debljine 5 cm s gazištem i čelom u komadu | m' | 225
| b) podest 170x155 | m2 | 32
| c) stepenica na krovu 120x30x21 cm, slobodno položena na hidroizolaciju bez ljepila | kom | 2
| d) betonski rubnjak nadozida krova s okapnicom, gornja ploha u padu (d=4-6 cm) | m' | 130
2,3,4, | Dobava i montaža obloge krova betonskim pločama 40x40 cm debljine 4 cm. Ploče se postavljaju na gumene podloške debljine 1 cm. U cijenu su uključeni gumeni podlošci. | m2 | 560
2,3, | KAMENOREZAČKI RADOVI UKUPNO: | kn
2,4, | PODOPOLAGAČKI RADOVI
2,4,1, | Dobava i polaganje tepiha po izboru projektanta
Stavka obuhvaća komplet postavu uključivo i kutne lajsne.
Obračun po 1m2 izvedene obloge poda.
a) tepih po odabiru projektanta.
| Završna obloga modularnog poda tepihom od recikliranog bojanog najlona s dimenzijama segmenata 50x50cm, minimalne debljine 6 mm. Minimalna zvučna izolacija 26 dB, minimalna apsorbcija zvuka aw 0,20 Boja i tekstura po izboru projektanta | m2 | 580
b) linoleum po odabiru projektanta.
| Završna obloga modularnog poda linoleumom minimalne debljine 2,5 mm, otpornim na klizanje. Smanjenje buke min 5dB Boja i tekstura po izboru projektanta. alternativa: PVC podna obloga | m2 | 30
| c) lajsne tip lajsni u dogovoru s projektantom. | m1 | 628.4
2,4, | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: | kn
2,5, | LIČILAČKI RADOVI
2,5,1, | Bojenje zidova sa disperzivnim bojama u dva namaza do potpuno ujednačenog tona, u boji po izboru investitora. U cijenu uračunati i prethodno brušenje površina, te impregniranje sa odgovarajućim sredstvom za impregnaciju.
Obračun po 1m2 obojene površine.
| a) sa 100 % gletanjem površina | m2 | 448.3
2.5.2. | Bojenje zidova sanitarija i kuhinje suterena perivim bojama, boje po izboru projektanta
| A) bojanje gipskartonskih zidova | m2 | 200
| B) bojanje betonskih zidova s prethodnom pripremom | m2 | 75
2,5, | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
2,6, | FASADERSKI RADOVI
2,6,1,
Završna obrada fasadnih površina silikatnim tankoslojnim žbukama u boji po izboru projektanta na već pripremljenu , gotovu podlogu od žbuke ili betona. Stavka obuhvaća sve potrebne predradnje kao:
Otprašivanje i impregniranje površina sa odgovarajućim sredstvom za impregnaciju. Radove izvesti u svemu po naputcima proizvoditelja silikatne žbuke. Nanošenje žbuke tehnikom gletanja. Obračun po 1m2 obrađene površine.
|  | m2 | 536.23
2,6, | FASADERSKI RADOVI UKUPNO: | kn
2,7, | STOLARSKI RADOVI
Izrada dobava i ugradnja vanjske aluminjske stolarije sa prekinutim termičkim mostom. Koeficijent prolaza topline UW<1,8 W/m2K Kriterij za ostakljenje, UF<1,4 W/m2K što je u skladu s Tehničkim propisom. Ugradnja stolarije je po ral sistemu. Ostakljenje u skladu sa koeficijentom. Sav okov mora biti prvoklasan (spojnice,panti,brave,kvake,pumpe,odbojnici). Uz stavke nuditi i Al vanjske i unutarnje klupčice i potrebne pragove,lajsne i dr. Sve raditi po shemi stolarije i u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Završna obrada eloksiranje u boji aluminija (sirovi aluminij) U stavku je uključen sav potreban materijal za montažu stolarije u vanjskoj ravnini zida kao i potrebna hidroizolacijia, brtve i okapni limovi.
NAPOMENA: Neke stavke (bit će naglašeno ) vrata će imati elektronsko upravljanje.Optički čitač-kartica ili otisak,pa treba predvidjeti kod izrade.
2,7,1, | Izrada, dobava i ugradba kliznih dvokrilnih ulaznih vrata podrumskog dijela .
Vrata komplet sa potrebnim prvoklasnim okovom, te cilindar spec. protuprovalnom bravom, i metalnim kvakama i štitovima, i gumenim odbojnikom.Točne mjere uzeti na licu mjesta.
Obračun po kom. ugrađenih vrata.
| Klizna vrata šxv: 215x435 (radna metalna) ulaz u strojarnicu sa vanjske strane montirana u polu ležečem položaju.Vodilice i montažu izvesti po radioničkom nacrtu. | kom | 2
2,7,2 | Izrada, dobava i ugradba stijene sa vratima.
Obračun po kom. ugrađenog prozora.
| a) stijena sa vratima.Stijena (870x290) vrata 210x220 cm | kom | 2
| b) stijena sa vratima.Stijena (800x290) vrata 210x220 cm | kom | 1
| c) stijena sa vratima.Stijena (467x290) vrata 90x220 cm | kom | 2
| d) stijena sa vratima.Stijena (960x290) sa dvoje vrata 100x220 cm | kom | 5
2,7,3, | Izrada, dobava i ugradba vrata.
| a) trokrilna vrata 300x290 | kom | 1
| b) dvokrilna vrata 200x290 | kom | 2
| c) vrata 100x290 | kom | 3
| d) vrata 80x290 | kom | 1
2,7,4, | Izrada, dobava i ugradba prozora
Kompletna stjena sa vratima sa potrebnim prvoklasnim okovom, te cilindar spec. protuprovalnom bravom, i metalnim kvakama i štitovima, i gumenim odbojnikom.Točne mjere uzeti na licu mjesta.
| a) blok prozor 700x185 | kom | 4
| a) blok prozor 400x185 | kom | 4
| a) blok prozor 300x185 | kom | 2
| a) prozor 70x185 | kom | 1
Obračun po kom. ugrađenih vrata.
2,7,5 | Izrada, dobava i ugradba unutarnje stolarije
Izrada, dobava i ugradnja odgovarajuče stolarije sa visoko kvalitetnom završnom obradom i kvalitetnim okovom,pantima ,bravama,pumpama.Predvidjeti na pojedinim (dogovorenim ) vratima i elektronsko upravljanje (kartica-skener ili otisak).
| vrata 75x220 | kom | 1
| vrata 95x220 | kom | 3
| staklena vrata sa pumpom 100x220 | kom | 6
| vrata 105x220 | kom | 8
| vrata 120x220 | kom | 1
| vrata 200x220 | kom | 1
| vrata 115x180 | kom | 1
| klizna vrata 85x220 | kom | 4
| klizna stijena 790x285 Zvučno izolirana stijena sa prolaznim vratima u jednom od panela, s parkingom okomito i izmaknuto s obzirom na smjer klizanja Od aluminijumskih profila, ugrađena u gornjem dijelu. Sa slobodnim visećim panelima po središnjoj osi pojedinog panela sa oblogom i ispunom od izolirajućeg materijala Minimalna zvučna izolacija 42 dB Točne mjere uzeti na licu mjesta boja : bijelaklizna stijena 790x285 Zvučno izolirana stijena sa prolaznim vratima u jednom od panela, s parkingom okomito i izmaknuto s obzirom na smjer klizanja Od aluminijumskih profila, ugrađena u gornjem dijelu. Sa slobodnim visećim panelima po središnjoj osi pojedinog panela sa oblogom i ispunom od izolirajućeg materijala Minimalna zvučna izolacija 42 dB Točne mjere uzeti na licu mjesta boja : bijela | kom | 2
| klizna stjena 860x285 Zvučno izolirana stijena sa prolaznim vratima u jednom od panela, s parkingom okomito i izmaknuto s obzirom na smjer klizanja Od aluminijskih profila, ugrađena u gornjem dijelu. Sa slobodnim visećim panelima po središnjoj osi pojedinog panela sa oblogom i ispunom od izolirajućeg materijala Minimalna zvučna izolacija 42 dB Točne mjere uzeti na licu mjesta boja : bijelaklizna stjena 860x285 Zvučno izolirana stijena sa prolaznim vratima u jednom od panela, s parkingom okomito i izmaknuto s obzirom na smjer klizanja Od aluminijskih profila, ugrađena u gornjem dijelu. Sa slobodnim visećim panelima po središnjoj osi pojedinog panela sa oblogom i ispunom od izolirajućeg materijala Minimalna zvučna izolacija 42 dB Točne mjere uzeti na licu mjesta boja : bijela | kom | 1
| klizna stjena 720x285 Zvučno izolirana stijena, s parkingom okomito i izmaknuto s obzirom na smjer klizanja Od aluminijskih profila, ugrađena u gornjem dijelu. Sa slobodnim visećim panelima po središnjoj osi pojedinog panela sa oblogom i ispunom od izolirajućeg materijala Minimalna zvučna izolacija 42 dB Točne mjere uzeti na licu mjesta boja : bijelaklizna stjena 720x285 Zvučno izolirana stijena sa prolaznim vratima u jednom od panela, s parkingom okomito i izmaknuto s obzirom na smjer klizanja Od aluminijskih profila, ugrađena u gornjem dijelu. Sa slobodnim visećim panelima po središnjoj osi pojedinog panela sa oblogom i ispunom od izolirajućeg materijala Minimalna zvučna izolacija 42 dB Točne mjere uzeti na licu mjesta boja : bijela | kom | 1
| klizna stjena 700x285 Zvučno izolirana stijena s parkingom okomito s obzirom na smjer klizanja Od aluminijumskih profila, ugrađena u gornjem dijelu. Sa slobodnim visećim panelima po središnjoj osi pojedinog panela sa oblogom i ispunom od izolirajućeg materijala Minimalna zvučna izolacija 42 dB Točne mjere uzeti na licu mjesta boja : bijela s mogućnošću pisanja po njoj flomasterima i brisanja istihklizna stjena 700x285 Zvučno izolirana stijena s parkingom okomito s obzirom na smjer klizanja Od aluminijumskih profila, ugrađena u gornjem dijelu. Sa slobodnim visećim panelima po središnjoj osi pojedinog panela sa oblogom i ispunom od izolirajućeg materijala Minimalna zvučna izolacija 42 dB Točne mjere uzeti na licu mjesta boja : bijela s mogućnošću pisanja po njoj flomasterima i brisanja istih | kom | 3
| klizna stjena 467x285 Zvučno izolirana stijena s parkingom okomito s obzirom na smjer klizanja Od aluminijumskih profila, ugrađena u gornjem dijelu. Sa slobodnim visećim panelima po središnjoj osi pojedinog panela sa oblogom i ispunom od izolirajućeg materijala Minimalna zvučna izolacija 42 dB Točne mjere uzeti na licu mjesta boja : bijela s mogućnošću pisanja po njoj flomasterima i brisanja istih klizna stjena 467x285 Zvučno izolirana stijena s parkingom okomito s obzirom na smjer klizanja Od aluminijumskih profila, ugrađena u gornjem dijelu. Sa slobodnim visećim panelima po središnjoj osi pojedinog panela sa oblogom i ispunom od izolirajućeg materijala Minimalna zvučna izolacija 42 dB Točne mjere uzeti na licu mjesta boja : bijela s mogućnošću pisanja po njoj flomasterima i brisanja istih | kom | 2
| staklena stijena sa vratima - stijena (870x285) vrata 210x220 cm | kom | 1
| vrata 95x220 cm, dvokrilna, harmonika s rubnim ovješenjem, ostakljeno krilo | kom | 12
| vrata 95x220 ( radna metalna) | kom | 1
| vrata 220x220 ( radna metalna ) | kom | 4
| vrata 200x220 ( radna metalna) | kom | 1
Protupožarna vrata REI-M 90 , EI 90
| protupožarna vrata 105x220 | kom | 2
| protupožarna vrata 150x220 (radna metalna) | kom | 1
| Sanitarne pregrade od HPL kompakt ploča, s ugrađenim vratima i svim potrebnim okovom za 5 wc kabina. Ukupna visina pregrade 220 cm. Ploče otporne na udarce, vodu i kemikalije i boje prema izboru projektanta. | kom | 2
2,7,7 | Izrada dobava i ugradnja gazišta i čela unutarnjih stepenica od punog drveta hrasta (d=2,2 cm)na sloju zvučne izolacije. Jako dobra završna obrada.
| stepenice 17x28x120 | kom | 46
2,7,8, | Izrada dobava i ugradnja sjedečeg dijela na stepenicama od punog drveta hrasta (d=2,2 cm) na sloju zvučne izolacije.
| ploha 56x630 | kom | 11
| podest 212x870 | kom | 1
2,7, | STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
2,8, | BRAVARSKI RADOVI
NAPOMENA.
Stavke bravarije nisu definirane sa konačnim izgledom. Mogu se nuditi tek po dogovoru sa investitorom i projektantom.Sve stavke izvesti po radioničkim nacrtima.Kompletna čelična konstrukcija (vanjska) pocinčana i farbana ili plastificirana. Spoj metalne konstrukcije fasade s armiranobetonskim zidom i prodore kroz ETICS fasadu ispravno riješiti u pogledu toplinskih mostova, hidroizolacije i brtvljenja spojeva. Sve stavke izvesti po radioničkom nacrtu i u suglasnosti sa nadzornim inžinjerom.Svaki detalj prije izrade predočiti na uvid nadzornom inžinjeru.(u radionici).
Prije početka radova, izvođač je dužan izraditi radioničku dokumentaciju za izvođenje nosive konstrukcije fasadnih i drugih elemenata, ovjerenu od strane projektanta konstrukcije. Trošak izrade dokumentacije uključiti u jed.cijenu.
2,8,1 | Izrada dobava i montaža nosive konstrukcije za viseću fasadu od aluminija. U stavku je uključen sav potreban materijal za montažu metalnih nosača na armirano-betonski zid, kao i potrebna hidroizolacijia, brtve, okapni limovi idr. | m2 | 479.9
2,8,2 | Izrada dobava i montaža podesta na prednjem dijelu fasade sa pocinčanom čeličnom rešetkom, protukliznost min R10. Dimenzije nosive šipke 3x30mm, a poprečne šipke 2x10 mm. Razmak šipki maksimalno 15 mm. Podest dim.108x3000 cm | kom | 2
2,8,3, | Izrada dobava i montaža podesta na prednjem dijelu fasade sa pocinčanom čeličnom rešetkom. Dimenzije nosive šipke 3x30mm, a poprečne šipke 2x10 mm. Razmak šipki maksimalno 15 mm. Podest dim.120x930 | kom | 1
2,8,4, | Izrada dobava i montaža čeličnih jednokrakih stepenica ovješenih sa jedne strane na stupove fasadne oblog i sa druge strane minimalno za konstrukciju zgrade.Gazišta izvesti od perforiranog čeličnog pocinčanog lima promjera perforacija maksimalno 10 mm i sa sprečavanjem klizanja minimalno R11. Stepenice širine 100cm 24 gazišta 28x17,7 cm | kom | 2
2,8,5, | Izrada dobava i montaža podesta stubišta na stražnjem dijelu fasade sa pocinčanom čeličnom rešetkom. Dimenzije nosive šipke 3x30mm, a poprečne šipke 2x10 mm. Razmak šipki maksimalno 15 mm. Dimenzije 100x1310 cm | kom | 1
2,8,6, | Izrada dobava i montaža rukohvata na vanjskim stepenicama.Sidrenje za podlogu dogovoriti sa nadzornim inžinjerom. Dimenzije 790 cm | kom | 1
2,8,8 | Izrada dobava i montaža prihvata za kaljeno lamelirano staklo 8 + 8 mm za ogradu. Sidrenje za podlogu dogovoriti sa nadzornim inžinjerom.
| a) ograda na stepenicama 7,70 m | kom | 2
| b) ograda na prizemlju 7,00 m | kom | 2
| c) ograda na prizemlju 8,00 m | kom | 1
| d) ograda na prizemlju 7,34 m | kom | 1
| e) ograda na prizemlju 3,34 m | kom | 1
| Kaljeno staklo 8 + 8 mm sa pripadajučim okovom prihvatom i rupama za ograde.Rubovi brušeni.Na staklu postaviti i držače za prihvat drvenog pulta od 30 cm. | m1 | 37.88
| Dobava, dostava i montaža plohe za rad rađene po mjeri Ploča : Puno drvo-hrast, poliuretanski mat bezbojni lak Konstrukcija : Galvanizirani čelik, Premaz u prahu Debljina : 24-25mm Širina plohe : 30 cm Visina plohe : 100-110 cm Dužina plohe : uzeta na gradilištu prema izvedenom stanju, a pozicije plohe prema projektu Svim drvenim plohama obraditi rubove i lakirati polumat poliuretanskim bezbojnim lakom. Sve prema nacrtu projektanta. | m2 | 15
2,8,9, | Izrada dobava i montaža aluminijske fasade ovješene na čeličnu podkonstrukciju.Fasadu izvesti po radioničkom nacrtu i izvedenom uzorku.Fasada je od al profila sa otvorima u sebi i ispunom od perforiranog al lima, perforacije prema izboru projektanta. Sve radove izvoditi u dogovoru sa nadzornim inžinjerom.
| a) al fasada | m2 | 479.9
| b) podgled al fasade | m2 | 190
2,8,10 | Izrada dobava i montaža čelične samonosive fasade. Fasadu izvesti po radioničkom nacrtu i izvedenom uzorku.Fasada je od Fe profila sa otvorima u sebi i ispunom od perforiranog Fe lima. Sve radove izvoditi u dogovoru sa nadzornim inžinjerom.
| Fe fasada | m2 | 582.8
2,8,11, | Izrada dobava i montaža aluminiske konstrukcije svjetlarnika. Svijetlarnik u sebi ima 10 dimovodnih prozor na električni pogon dim.144x94 cm.Sve izvesti po radioničkom nacrtu .Svjetlarnik je od al profila sa rasterom u sebi za ispunom od izo stakla. Termoizolacijsko dvoslojno staklo mora biti siguronosno (prvi zaštitni sloj kaljeno staklo 10 mm +16mm šupljina + 2 x 6 mm laminirano sigurnosno staklo) Sve radove izvoditi u dogovoru. sa nadzornim inžinjerom. Kompletna al konstrukcija kao i opšav je eloksiran u boji sirovog aluminija.
| svjetlarnik | m2 | 127.4
Uz svjetlarnik nuditi i kompletnu opšavnu limariju.Brtvljenje mora biti jako dobro.
2,8,12, | Izrada dobava i montaža al fiksnih prozora svjetlarnika ( istog presjeka kao i prethodna stavka )
| fiksni al prozor dimenzija 200x220 cm | kom | 2
2,8,13, | Izrada dobava i montaža čeličnih greda od sandučastih profila 150x300x10 mm.Grede izvesti po projektu a točne dimenzije uzeti na gradilištu. Grede zaštititi premazom da zadovolje protupožarne norme. Zaršni premaz u boji po izboru projektanta.
| grede dužine 870 cm | kom | 9
| grede dužine 530 cm | kom | 1
| grede dužine 210 cm | kom | 1
| grede dužine 1200 cm | kom | 1
| grede dužine 1600 cm | kom | 1
| grede dužine 950 cm | kom | 1
2,8,14, | Izrada i montaža složenije aluminijske ograde (perforirani lim, vertikalne šipke na razmaku 1m). Ograda usklađena s metalnom fasadm objekta. | m1 | 9.3
2,8, | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: | kn
2,9, | LIMARSKI RADOVI
Izrada, dobava i montaža limarije od pocinčanog plastificiranog lima.Svi radovi precizni i obrađeni .
Dobava i ugradnja podnih slivnika za odvod oborinskig voda sa ravnog krova.Kod ugradnje obratiti pozornost na dobro spajanje sa poglogom (hidroizolacijom krova).Sve izvesti npo uputama proizvođača.Slivnici mogu biti plastični ili metalni.
| a) krovni slivnik prohodnog krova DN110, horizontalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, sa PP kragnom za lijepljenje (varenje) sa TPO-folijama, s uljevnom rešetkom od nehrđajućeg čelika. | kom | 6
| b) krovni slivnik neprohodnog krova, DN110, horizontalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, s PP kragnom za lijepljenje (varenje) sa TPO folijama i hvatačem lišća. | kom | 2
2,9,1, | Izrada, dobava i montaža limenih vertikala za odvod oborinskih voda potrebnog presjeka. Točne mjere uzeti na licu mjesta. Sve radove izvesti po pravilima i uzancama limarske struke.U cijenu uključiti koljena i drugi spojni materijal. Obračun po 1m1 montirane vertikale.
| a) od poc. obojenog lima 0,55 mm fi 100 mm | m1 | 63
2,9,2, | Izrada, dobava i montaža poklopnog lima za vidljive grede na ravnom krovu. Podloga na koju se montira treba biti čvrsta jer se preko njih hoda. Profilirani lim od čelika 2 mm pocinčan. Spojevi sa dosjedima i utorima za odvodnju između njih.Montirano na držače sa mogočnošču klizanj (rasteranje)
| profilirani lim razvijene širine 70 cm. | m1 | 231.6
2,9, | LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
2,10 | MONTAŽERSKI RADOVI
2,10,1 | Dobava i montaža dizala.Ponuda obuhvaća sve pripremne radnje za ugradnju dizala,kao i puštanje u probni rad. Tip dizala dogovoriti sa projektantom.
| dizalo (komplet) | kom | 1
2,10 | MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO
1.2 | ZEMLJANI RADOVI | kn
1.3 | A.B. RADOVI | kn
1.4 | ZIDARSKI RADOVI | kn
1.5 | GIPS KARTONSKI RADOVI | kn
2.1 | KERAMIČARSKI RADOVI | kn
2.2 | IZOLATERSKI RADOVI | kn
2.3 | KAMENOREZAČKI RADOVI | kn
2.4 | PODOPOLAGAČKI RADOVI | kn
2.5 | LIČILAČKI RADOVI | kn
2.6 | FASADERSKI RADOVI | kn
2.7 | STOLARSKI RADOVI | kn
2.8 | BRAVARSKI RADOVI | kn
2.9 | LIMARSKI RADOVI | kn
2,10 | MONTAŽERSKI RADOVI | kn
| UKUPNA CIJENA | kn
25 % PDV
| SVEUKUPNO | kn

## 2.1. Elektro instalacije
EL. INSTALACIJA JAKE STRUJE
1.PRIPREMNI RADOVI
Red. br. |  |  |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
1 | Pregled gradilišta, upoznavanje izvođača s projektnom dokumentacijom, dogovor s predstavnikom investitora o dinamici izvođenja radova |  |  | kompl. | 1
UKUPNO :
2.RAZVODNI ORMARI
Red. br. |  |  |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
NAPOMENE: Sve stavke dobave razdjelnika podrazumijevaju: - da su ormari kompletno sastavljeni, opremljeni, ožičeni, i ispitani prema izvedbenom projektu. Sve stavke montaže razdjelnika uključuju dobavu, montažu, postavljanje, spajanje na instalacije u objektu te puštanje u rad i ispitivanje. Svaku izmjenu iz izvedbenih projekata izvođač je dužan uz suglasnost projektanta ucrtati u projekt izvedenog stanja.
1 | Priključni mjerni ormar =PMO |  |  | kompl | 1
| Dobava i ugradnja samostojećeg razvodnog ormara od poliestera ojačanog staklenim vlaknima, dimenzija 1250x1250x320mm (v x š x d), s dvoje vrata. Stavka uključuje i armirano-betonskio postolje na koje se montira razvodni ormar. U ormar se ugrađuje sljedeća oprema: | 1 | kom
aparatno polje br. 1 (pod nadzorom distribucije)
| Trofazno dvotarifno brojilo radne i jalove energije sa mjerenjem snage, 5A (osigurava HEP) | 1 | kom
| strujni mjerni transformator 150/5A | 3 | kom
| osigurači EZ25 ,6A | 1 | kompl
| mjerne redne stezaljke | 1 | kompl
| 3-polni nosač osigurača sa rastalnim osiguračima 200A. ____________________________________________ | 2 | kom
aparatno polje br. 2 (pod nadzorom korisnika)
| 3-polni nosač osigurača sa rastalnim osiguračima 200A. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni nosač osigurača sa rastalnim osiguračima 50A. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni nosač osigurača sa rastalnim osiguračima 32A. ____________________________________________ | 1 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 63A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=32 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 5-polna nadgradna ind. utičnica, pod kutem, stupnja zaštite IP67 za napon 380-415 VAC, 32A, 3P+N+PE | 1 | kom
| 3-polna nadgradna ind. utičnica, pod kutem, stupnja zaštite IP67 za napon 220-250 VAC, 16A, 2P+N | 1 | kom
| Stezaljke za nulu i zemlju | 2 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije,natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | komp
2 | Razvodni ormar =GRO |  |  | kompl | 1
| Dobava montaža i spajanje:Niskonaponski sklopni blok,samostojeći, tipski atestiran u skladu sa standardom IEC 60439-1, nazivne struje do 400 A,nazivnog napona izolacije 1000 V, vršne vrijednosti kratkog spoja Ipk=55 kA, stupnja zaštite IP30, forma 2b, zaštićen sa polimer epoxy zaštitom u boji RAL 9001 sastavljen od 3 aparatnih polja 650 mm, zatim od 2 kabelska polja 300 mm s prednjim pokrovom i vratima, uvod kabela s donje strane. Razdjelnik je ukupnih dimenzija s postoljem od 100 mm, 2108 x2606 x 450 mm (VxŠXD).Ormar je opremljen četveropolnim (3P+N) bakrenim sabirnicama (Cu ETP-H12) nazivne struje 400 A, stražnja ugradnja, zatim sabirnicom uzemljenja (PE) te sabirnicom uzemljenja i sabirnicom tehnološkog uzemljenja (izjednačenja potencijala). _________________________________________ | 1 | kom
sekcija mreža:
| 3-polni nosač osigurača sa rastalnim osiguračima 200A. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase B+C. ____________________________________________ | 3 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=125 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "D" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni kompaktni prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=250 A, nazivne granične prekidne moći 25 kA (prema IEC 947-2) s zaštitnom jedinicom, naponskim okidačem i LCD ekranom za prikaz izmjerenih podataka. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=6 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 2 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=40 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 11 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=40 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 100A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 5 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 4 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
sekcija agregat:
| 3-polni kompaktni prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=250 A, nazivne granične prekidne moći 25 kA (prema IEC 947-2) s zaštitnom jedinicom i naponskim okidačem. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni nosač osigurača sa rastalnim osiguračima 200A. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase B+C. ____________________________________________ | 4 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=6 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=40 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 8 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=20 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
3 | Razvodni ormar =RO.S1 |  |  | kompl | 1
Dobava i montaža nadžbuknog razvodnog ormara.Ormar je sastavljen od:
| Nadžbukni metalni elektro ormarić dimenzija 1000x600x250mm (VxŠxD). Stavka uključuje montažnu ploču i ostali pribor potreban za montažu. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase C. ____________________________________________ | 4 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 63A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 5 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 4 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
4 | Razvodni ormar =RO.S2 |  |  | kompl | 1
Dobava i montaža nadžbuknog razvodnog ormara.Ormar je sastavljen od:
| Nadžbukni metalni elektro ormarić dimenzija 1000x600x250mm (VxŠxD). Stavka uključuje montažnu ploču i ostali pribor potreban za montažu. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase C. ____________________________________________ | 4 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 100A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=50 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 3 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 4 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 2 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
5 | Razvodni ormar =RO1.M |  |  | kompl | 1
Dobava i montaža podžbuknog razvodnog ormara.Ormar je sastavljen od:
| Podžbukni elektro ormarić 60 mj. Napomena: Završna maska (ravna) sa pripadajućim vratašcima (ravnim) se postavlja u razini sa završnom obradom zida. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase C. ____________________________________________ | 4 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 63A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 17 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 6 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
6 | Razvodni ormar =RO1.A |  |  | kompl | 1
Dobava i montaža podžbuknog razvodnog ormara.Ormar je sastavljen od:
| Podžbukni elektro ormarić 60 mj. Napomena: Završna maska (ravna) sa pripadajućim vratašcima (ravnim) se postavlja u razini sa završnom obradom zida. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase C. ____________________________________________ | 4 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 63A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 2 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
7 | Razvodni ormar =RO2.M |  |  | kompl | 1
Dobava i montaža podžbuknog razvodnog ormara.Ormar je sastavljen od:
| Podžbukni elektro ormarić 60 mj. Napomena: Završna maska (ravna) sa pripadajućim vratašcima (ravnim) se postavlja u razini sa završnom obradom zida. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase C. ____________________________________________ | 4 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 63A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 3 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 8 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
8 | Razvodni ormar =RO2.A |  |  | kompl | 1
Dobava i montaža podžbuknog razvodnog ormara.Ormar je sastavljen od:
| Podžbukni elektro ormarić 60 mj. Napomena: Završna maska (ravna) sa pripadajućim vratašcima (ravnim) se postavlja u razini sa završnom obradom zida. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase C. ____________________________________________ | 4 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 63A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 27 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 3 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
9 | Razvodni ormar =RO3.M |  |  | kompl | 1
Dobava i montaža podžbuknog razvodnog ormara.Ormar je sastavljen od:
| Podžbukni elektro ormarić 60 mj. Napomena: Završna maska (ravna) sa pripadajućim vratašcima (ravnim) se postavlja u razini sa završnom obradom zida. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase C. ____________________________________________ | 4 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 63A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 11 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 5 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
10 | Razvodni ormar =RO3.A |  |  | kompl | 1
Dobava i montaža podžbuknog razvodnog ormara.Ormar je sastavljen od:
| Podžbukni elektro ormarić 60 mj. Napomena: Završna maska (ravna) sa pripadajućim vratašcima (ravnim) se postavlja u razini sa završnom obradom zida. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase C. ____________________________________________ | 4 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 63A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 7 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 2 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
11 | Razvodni ormar =RO4.M |  |  | kompl | 1
Dobava i montaža podžbuknog razvodnog ormara.Ormar je sastavljen od:
| Podžbukni elektro ormarić 60 mj. Napomena: Završna maska (ravna) sa pripadajućim vratašcima (ravnim) se postavlja u razini sa završnom obradom zida. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase C. ____________________________________________ | 4 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 63A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 17 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 6 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
12 | Razvodni ormar =RO4.A |  |  | kompl | 1
Dobava i montaža podžbuknog razvodnog ormara.Ormar je sastavljen od:
| Podžbukni elektro ormarić 60 mj. Napomena: Završna maska (ravna) sa pripadajućim vratašcima (ravnim) se postavlja u razini sa završnom obradom zida. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase C. ____________________________________________ | 4 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 63A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 4 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=6 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
13 | Razvodni ormar =RO5.M |  |  | kompl | 1
Dobava i montaža podžbuknog razvodnog ormara.Ormar je sastavljen od:
| Podžbukni elektro ormarić 60 mj. Napomena: Završna maska (ravna) sa pripadajućim vratašcima (ravnim) se postavlja u razini sa završnom obradom zida. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase C. ____________________________________________ | 4 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 63A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 27 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 3 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
14 | Razvodni ormar =RO6.M |  |  | kompl | 1
Dobava i montaža podžbuknog razvodnog ormara.Ormar je sastavljen od:
| Podžbukni elektro ormarić 60 mj. Napomena: Završna maska (ravna) sa pripadajućim vratašcima (ravnim) se postavlja u razini sa završnom obradom zida. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase C. ____________________________________________ | 4 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 63A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 7 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 4 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
15 | Razvodni ormar =RO6.A |  |  | kompl | 1
Dobava i montaža podžbuknog razvodnog ormara.Ormar je sastavljen od:
| Podžbukni elektro ormarić 60 mj. Napomena: Završna maska (ravna) sa pripadajućim vratašcima (ravnim) se postavlja u razini sa završnom obradom zida. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase C. ____________________________________________ | 4 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 63A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 10 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 5 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
16 | Razvodni ormar =RO7.M |  |  | kompl | 1
Dobava i montaža podžbuknog razvodnog ormara.Ormar je sastavljen od:
| Podžbukni elektro ormarić 60 mj. Napomena: Završna maska (ravna) sa pripadajućim vratašcima (ravnim) se postavlja u razini sa završnom obradom zida. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase C. ____________________________________________ | 4 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 63A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 14 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 7 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
17 | Razvodni ormar =RO7.A |  |  | kompl | 1
Dobava i montaža podžbuknog razvodnog ormara.Ormar je sastavljen od:
| Podžbukni elektro ormarić 60 mj. Napomena: Završna maska (ravna) sa pripadajućim vratašcima (ravnim) se postavlja u razini sa završnom obradom zida. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase C. ____________________________________________ | 4 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 63A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 4 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 3 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
18 | Razvodni ormar =RO8.M |  |  | kompl | 1
Dobava i montaža podžbuknog razvodnog ormara.Ormar je sastavljen od:
| Podžbukni elektro ormarić 60 mj. Napomena: Završna maska (ravna) sa pripadajućim vratašcima (ravnim) se postavlja u razini sa završnom obradom zida. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase C. ____________________________________________ | 4 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 63A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 22 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 8 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
19 | Razvodni ormar =RO8.A |  |  | kompl | 1
Dobava i montaža podžbuknog razvodnog ormara.Ormar je sastavljen od:
| Podžbukni elektro ormarić 60 mj. Napomena: Završna maska (ravna) sa pripadajućim vratašcima (ravnim) se postavlja u razini sa završnom obradom zida. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase C. ____________________________________________ | 4 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 63A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 8 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 3 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
20 | Razvodni ormar =RO9.M |  |  | kompl | 1
Dobava i montaža podžbuknog razvodnog ormara.Ormar je sastavljen od:
| Podžbukni elektro ormarić 60 mj. Napomena: Završna maska (ravna) sa pripadajućim vratašcima (ravnim) se postavlja u razini sa završnom obradom zida. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase C. ____________________________________________ | 4 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 63A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 15 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 6 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
21 | Razvodni ormar =RO9.A |  |  | kompl | 1
Dobava i montaža podžbuknog razvodnog ormara.Ormar je sastavljen od:
| Podžbukni elektro ormarić 60 mj. Napomena: Završna maska (ravna) sa pripadajućim vratašcima (ravnim) se postavlja u razini sa završnom obradom zida. ____________________________________________ | 1 | kom
| 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni odvodnik prenapona klase C. ____________________________________________ | 4 | kom
| 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 63A/30mA. ____________________________________________ | 1 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 15 | kom
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. ____________________________________________ | 7 | kom
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | 1 | kompl
UKUPNO :
3. KABELI, KANALI, INST.CIJEVI
Red. br. |  |  |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
1 | Dobava i polaganje kabela NA2XY-O 4 x 150 ; 1kV. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela na metalne trase ili u izrađene šliceve u zidu i izradu svih spojeva. |  |  | m | 75
2 | Dobava i polaganje kabela NA2XY-O 4 x 35 ; 1kV. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela na metalne trase ili u izrađene šliceve u zidu i izradu svih spojeva. |  |  | m | 25
3 | Dobava i polaganje kabela FG7OR 5 x 50 ; 1kV. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela na metalne trase ili u izrađene šliceve u zidu i izradu svih spojeva. |  |  | m | 90
4 | Dobava i polaganje kabela FG7OR 5 x 10 ; 1kV. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela na metalne trase ili u izrađene šliceve u zidu i izradu svih spojeva. |  |  | m | 770
5 | Dobava i polaganje kabela FG7OR 3 x 4 ; 1kV. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela na metalne trase ili u izrađene šliceve u zidu i izradu svih spojeva. |  |  | m | 30
6 | Dobava i polaganje kabela FG7OR 3 x 1,5 ; 1kV. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela na metalne trase ili u izrađene šliceve u zidu i izradu svih spojeva. |  |  | m | 100
7 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 3 x 2,5 ; 1kV. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela na metalne trase ili u izrađene šliceve u zidu i izradu svih spojeva. |  |  | m | 9000
8 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 1,5 ; 1kV. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela na metalne trase ili u izrađene šliceve u zidu i izradu svih spojeva. |  |  | m | 1500
9 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 3 x 1,5 ; 1kV. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela na metalne trase ili u izrađene šliceve u zidu i izradu svih spojeva. |  |  | m | 9000
10 | Dobava i polaganje vodiča P/F 16 |  |  | m | 800
11 | Dobava i polaganje vodiča P/F 6 |  |  | m | 50
12 | Dobava i polaganje PEHD cijevi promjera 110mm.Stavka uključuje polaganje cijevi u izrađene šliceve u zidu ili šuplje prostore zidova ili stropa. |  |  | m | 250
13 | Dobava i montaža metalnih kabelskih kanala 200/50. Stavka uključuje pripadajuće nosače (konzole), ravne odnosno kutne spojnice, te ostali pribor potreban za montažu. |  |  | m | 600
14 | Dobava i montaža metalnih kabelskih kanala 100/50. Stavka uključuje pripadajuće nosače (konzole), ravne odnosno kutne spojnice, te ostali pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | m | 600
15 | Dobava i polaganje rebraste cijevi promjera 50mm.Stavka uključuje polaganje cijevi u izrađene šliceve u zidu ili šuplje prostore zidova ili stropa. |  |  | m | 720
16 | Dobava i polaganje rebraste cijevi promjera 25mm. Stavka uključuje polaganje cijevi u izrađene šliceve u zidu ili šuplje prostore zidova ili stropa. |  |  | m | 9000
17 | Dobava i polaganje aluminijskih instalacijskih cjevi 25mm. Stavka uključuje nosače , te sav ostali pričvrsni i spojni pribor. |  |  | m | 5000
UKUPNO:
4. RASVJETA
Red. br. |  |  |  | jed. mjere | količina
OPIS
1 | Dobava i montaža LED ovjesne stropne svjetiljke, IP40, 42W, 3400lm, dužine 1415mm. Stavka uključuje pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 74
2 | Dobava i montaža LED ovjesne stropne svjetiljke, IP40, 24W, 2040lm, dužine 855mm. Stavka uključuje pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 5
3 | Dobava i montaža LED ovjesne stropne svjetiljke, IP40, 41W, 3400lm, dužine 1415mm. Stavka uključuje pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 154
4 | Dobava i montaža LED ovjesne stropne svjetiljke, IP40, 50W, 4080lm, dužine 1695mm. Stavka uključuje pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 17
5 | Dobava i montaža LED reflektora za montažu na šinu, 35W, 4100lm. Stavka uključuje pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 15
6 | Dobava i montaža LED stropne svjetiljke, 25W, 2600lm. Stavka uključuje pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 22
7 | Dobava i montaža LED nadgradne zidne svjetiljke sa senzorom, IP65, 15W, 1080lm. Stavka uključuje pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 9
8 | Dobava i montaža LED nadgradne stropne svjetiljke sa senzorom, IP65, 15W, 1080lm. Stavka uključuje pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 7
9 | Dobava i montaža LED nadgradne stropne svjetiljke, IP66, 36W, 4290lm, dužine 1277mm. Stavka uključuje pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 13
10 | Dobava i montaža LED nadgradne stropne svjetiljke, IP65, 19W, 1440lm. Stavka uključuje pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 22
11 | Dobava i montaža LED reflektora, IP65, 142W, 14700 lm. Stavka uključuje pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 2
12 | Dobava i montaža vruće pocinčanog stupa za rasvjetu visine 10m, predviđenog za motažu u ZONU 3 - zona jake bure. Stavka uključuje temelj i pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 2
13 | Dobava i montaža LED ugradne podne svjetiljke, IP68, 5,8W. Stavka uključuje pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 6
14 | Dobava i montaža LED protupanične nadgradne svjetiljke, 6W. Stavka uključuje pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 70
15 | Dobava i montaža LED protupanične nadgradne svjetiljke sa piktogramom, 1,2W. Stavka uključuje pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 81
UKUPNO:
5. OSTALI MATERIJAL
Red. br. |  |  |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
1 | Dobava i montaža p/ž kutije za izjednačenje potencijala. ____________________________________________________ |  |  | kom | 3
2 | Dobava i montaža p/ž energetske priključnice sa zaštitnim kontaktom 16A, 1F. Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju i ostali potreban pribor za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 16
3 | Dobava i montaža p/ž seta od dvije energetske priključnice sa zaštitnim kontaktom 16A, 1F. Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju i ostali potreban pribor za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 99
4 | Dobava i montaža p/ž seta od četiri energetske priključnice sa zaštitnim kontaktom 16A, 1F. Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju i ostali potreban pribor za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 52
5 | Dobava i montaža podne priključne kutije za 12 modula. Stavka uključuje podnu kutiju, okvire i ostali potreban pribor za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 20
6 | Dobava i montaža podne priključne kutije za 18 modula. Stavka uključuje podnu kutiju, okvire i ostali potreban pribor za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 4
7 | Dobava i montaža podne priključne kutije za 24 modula. Stavka uključuje podnu kutiju, okvire i ostali potreban pribor za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 16
8 | Dobava i montaža n/ž kutije za 4 modula. Stavka uključuje kutiju, okvir i ostali pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 4
9 | Dobava i montaža n/ž kutije za 8 modula. Stavka uključuje kutiju, okvir i ostali pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 4
10 | Dobava i montaža modularne energetske priključnice sa zaštitnim kontaktom 16A, 1F, za montažu u podne kutije i n/ž okvire. Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju i ostali potreban pribor za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 250
11 | Dobava i montaža p/ž sklopke obične (10A, 250V). Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju i ostali potreban pribor za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 43
12 | Dobava i montaža p/ž sklopke izmjenične (10A, 250V). Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju i ostali potreban pribor za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 6
13 | Dobava i montaža seta za p/ž ugradnju a sastoji se od jednog modula obične i jednog modula izmjenične sklopke, 10 A, 250V. Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju,okvir, ostali pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 2
14 | Dobava i montaža seta za p/ž ugradnju a sastoji se od dva modula obične sklopke, 10 A, 250V. Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju,okvir, ostali pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 2
15 | Dobava i montaža seta za p/ž ugradnju a sastoji se od dva modula izmjenične sklopke, 10 A, 250V. Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju,okvir, ostali pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 10
16 | Dobava i montaža seta za p/ž ugradnju a sastoji se od tri modula obične sklopke, 10 A, 250V. Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju,okvir, ostali pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 1
17 | Dobava i montaža seta za p/ž ugradnju a sastoji se od tri modula izmjenične sklopke, 10 A, 250V. Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju,okvir, ostali pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 4
18 | Dobava i montaža seta za p/ž ugradnju a sastoji se od četiri modula obične sklopke, 10 A, 250V. Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju,okvir, ostali pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 2
19 | Dobava i montaža seta za p/ž ugradnju a sastoji se od pet modula obične sklopke, 10 A, 250V. Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju,okvir, ostali pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 2
20 | Dobava i montaža n/ž sigurnosnog tipkala za daljinski isklop s dvije mikrosklopke, IP65. ____________________________________________________ |  |  | kom | 9
21 | Dobava, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon sustava "kontrole pristupa" za 13 vrata (3 u suterenu i 10 u prizemlju). Stavka uključuje kontroler, I/O module, beskontaktne čitače kartica, kartice, u kompletu s ožičenjem i ostalim priborom potrebnim za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kompl. | 1
22 | Dobava, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon sustava kartičnog otvaranja garderobnih ormarića. Stavka uključuje kontroler, I/O module, beskontaktne čitače kartica, električne brave, kartice, u kompletu s ožičenjem i ostalim priborom potrebnim za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kompl. | 1
Spajanje fiksnih električnih uređaja. Ovi radovi se izvode skupa s montažerom uređaja.
23 | Spajanje elektro opreme koja nije specifirana ovim troškovnikom -klimatizacija, ventilacija i ostala strojarska oprema. |  |  | kom | 75
24 | Ostali sitni spojni i montažni materijal |  |  | kompl. | 1
25 | Ispitivanja instalacija, izdavanje atesta od ovlaštene osobe |  |  | kompl. | 1
UKUPNO
6.GRAĐEVINSKI RADOVI - JAKA STRUJA
Red. br. |  |  |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
1 | Izrada šliceva u zidovima, podovima, stropovima i ostali radovi potrebni za polaganje kabela odnosno cijevi i odvoz viška materijala |  |  | kompl. | 1
2 | Obrada zidova, podova i stropova (žbukanje, gipsanje) nakon polaganja kabela, odnosno cijevi. Stavka uključuje sav materijal potreban za obradu zidova, podova i stropova. |  |  | kompl. | 1
3 | Iskop za postavljanje temelja stupa dimenzija 120x120x100cm (ŠxDxV). |  |  | kom | 2
4 | Probijanje rupa kroz zidove, odnosno podove |  |  | kompl. | 1
UKUPNO:
EL. INSTALACIJA SLABE STRUJE
7. ANTENSKA I TELEFONSKA INSTALACIJA
Red. br. |  |  |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
1 | Dobava i ugradnja kabelskog zdenca dimenzija 630x630x910mm (VxŠxD). Stavka uključuje kompletan zdenac s pripadajućim poklopcem. ____________________________________________________ |  |  | kom | 2
2 | Dobava i ugradnja samostojećeg komunikacijskog ormara dimenzija 600x1080x800mm (ŠxVxD). ____________________________________________________ |  |  | kom | 2
3 | Dobava i ugradnja samostojećeg komunikacijskog ormara dimenzija 600x1970x800mm (ŠxVxD). ____________________________________________________ |  |  | kom | 2
4 | Dobava i ugradnja p/ž antenske (TV-SAT) utičnice. Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju, dekorativni i nosivi okvir , ostali pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 8
5 | Dobava i ugradnja p/ž računalne RJ45 utičnice. Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju, dekorativni i nosivi okvir , ostali pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 8
6 | Dobava i ugradnja modularne računalne RJ45 utičnice, za montažu u podne kutije i n/ž okvire. Stavka uključuje pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 230
7 | Dobava i ugradnja p/ž seta od dvije računalne RJ45 utičnice. Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju, dekorativni i nosivi okvir , ostali pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 58
8 | Dobava i ugradnja p/ž seta od četiri računalne RJ45 utičnice. Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju, dekorativni i nosivi okvir , ostali pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 7
9 | Dobava i ugradnja modularne ženske HD15 utičnice (VGA), za montažu u podne kutije i n/ž okvire. Stavka uključuje pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 8
10 | Dobava i ugradnja modularne HDMI A utičnice, za montažu u podne kutije i n/ž okvire. Stavka uključuje pribor potreban za montažu. ____________________________________________________ |  |  | kom | 8
11 | Dobava i polaganje kabela S/FTP Cat.6A. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi ili u izrađene šliceve u zidu i izradu svih spojeva. |  |  | m | 18000
12 | Dobava i polaganje kabela U-DQ(ZN)BH 4G50/125. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi ili u izrađene šliceve u zidu i izradu svih spojeva. |  |  | m | 200
13 | Dobava i polaganje koaksijalnog kabela RG 59 B/U 75Ω .Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi ili u izrađene šliceve u zidu i izradu svih spojeva. |  |  | m | 500
14 | Dobava i polaganje kabela VGA. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi ili u izrađene šliceve u zidu i izradu svih spojeva. |  |  | m | 150
15 | Dobava i polaganje kabela HDMI. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi ili u izrađene šliceve u zidu i izradu svih spojeva. |  |  | m | 150
15 | Dobava i polaganje kabela za zvučnike 2x0,5. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi ili u izrađene šliceve u zidu i izradu svih spojeva. |  |  | m | 400
16 | Dobava i polaganje PEHD cijevi promjera 110mm.Stavka uključuje polaganje cijevi u izrađene šliceve u zidu ili šuplje prostore zidova ili stropa. |  |  | m | 50
17 | Dobava i polaganje rebraste instalacijske cijevi promjera 20mm. Stavka uključuje polaganje cijevi u izrađene šliceve u zidu ili šuplje prostore zidova ili stropa. |  |  | m | 14000
18 | Dobava i polaganje aluminijskih instalacijskih cijevi promjera 16mm. Stavka uključuje polaganje cijevi u izrađene šliceve u zidu ili šuplje prostore zidova ili stropa. |  |  | m | 700
19 | Dobava i montaža metalnih kabelskih kanala 200/50. Stavka uključuje pripadajuće nosače (konzole), ravne odnosno kutne spojnice, te ostali pribor potreban za montažu. |  |  | m | 400
20 | Dobava i montaža metalnih kabelskih kanala 100/50. Stavka uključuje pripadajuće nosače (konzole), ravne odnosno kutne spojnice, te ostali pribor potreban za montažu. |  |  | m | 400
21 | Dobava i montaža ormarića za montažu multiswitcha. Stavka uključuje sav pribor potreban za montažu. _____________________________________________________ |  |  | kom | 1
22 | Dobava i montaža multiswitcha 5/12. _____________________________________________________ |  |  | kom | 1
23 | Dobava i montaža antenskog stupa.Stavka uključuje potreban pribor za montažu. |  |  | kom | 1
24 | Ostali sitni spojni i montažni materijal |  |  | kompl. | 1
25 | Ispitivanje antenske, telefonske i računalne instalacije od ovlaštene osobe |  |  | kompl. | 1
UKUPNO:
8. SUSTAV ZA ODIMLJAVANJE
Red. br. |  |  |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
| Dobava i montaža sustava za odimljavanje koji se sastoji od: |  |  | kompl. | 5
1 | RWA centrala za upravljanje sa 2 elektromotora (1 kom). ____________________________________________________
2 | Elektromotor s vretenastim prjenosom za prozore, 24V (2 kom). ____________________________________________________
3 | RWA ručni javljač požara (2 kom). ____________________________________________________
4 | Tipkalo za ventilaciju (1 kom). ___________________________________________________
5 | Metorološka stanica sa senzorom za kišu i vjetar za spajanje na RWA centralu. ____________________________________________________ |  |  | kompl. | 1
6 | Programiranje, ispitivanje i puštanje u rad sustava za odimljavanje. |  |  | kompl. | 1
UKUPNO:
9. INFORMATIČKA OPREMA
Red. br. |  |  |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
1 | Antivirus UTM firewall router za brzine do 850 Mbit/s + 3YTVS. ____________________________________________________ |  |  | kom | 1
2 | Web upravljivi switch, 48x10/100/1000 Mbps, rackmount. ____________________________________________________ |  |  | kom | 10
3 | Web upravljivi switch, 24x10/100/1000 Mbps, rackmount. ____________________________________________________ |  |  | kom | 1
4 | Access point - Enterprise Wifi System Class Pro. 802.11ac 3x3 Mimo Dual Radio Access Point. 2,4 GHz /5GHz. ____________________________________________________ |  |  | kom | 15
5 | WiFi Cloud Key uređaj. ____________________________________________________ |  |  | kom | 1
6 | UPS 700W/ 1400VA, AVR. Ulaz 230V / Izlaz 230V. ____________________________________________________ |  |  | kom | 4
7 | STP prespojni panel Cat.6, 19'' 1U, 24- port, crni. ____________________________________________________ |  |  | kom | 19
8 | 1U cable managment. ____________________________________________________ |  |  | kom | 19
9 | Fiksna polica za ormarić 19''. ____________________________________________________ |  |  | kom | 10
10 | Strujni produžni kabel 230V 8 utičnica Euro 19'', rackmount. ____________________________________________________ |  |  | kom | 8
11 | UTP mrežni kabel Cat.6, 2m. |  |  | kom | 370
12 | UTP mrežni kabel Cat.6, 3m. |  |  | kom | 30
13 | Instalacija i konfiguracija aktivne opreme - enterprise Whireless, UTM firewall, VLAN switch |  |  | kom | 1
14 | Instalacija i konfiguracija pasivne opreme u ormarima s potrošnim materijalom i spajanje utičnica na patch panelima. |  |  | kom | 1
15 | Polaganje UTP kabela. Dobava i polaganje bužira za međukatnu vezu i AP-ove, montaža AP-ova. |  |  | kom | 1
16 | Certificaranje bakrene mrežne infrastrukture na Cat 6 - 376 RJ45 mrežnih priključaka i 24 međukatne veze. |  |  | kom | 1
UKUPNO:
REKAPITULACIJA
| EL. INSTALACIJA JAKE STRUJE |  |  |  |  | Ukupno bez PDV (kn)
1. | PRIPREMNI RADOVI
2. | RAZVODNI ORMARI
3. | KABELI, KANALI, INST.CIJEVI
4. | RASVJETA
5. | OSTALI MATERIJAL
6. | GRAĐEVINSKI RADOVI - JAKA STRUJA
EL. INSTALACIJA SLABE STRUJE
7. | ANTENSKA I TELEFONSKA INSTALACIJA
8. | SUSTAV ZA ODIMLJAVANJE
9. | INFORMATIČKA OPREMA
SVEUKUPNO (bez PDV):

## 2.2 Sustav zaštite od munje
2.SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
1 | Dobava i montaža i polaganje pocinčane trake FeZn 25x4. Stavka uključuje izradu svih spojeva. | m | 300
2 | Dobava i montaža i polaganje pocinčane trake FeZn 20x3. Stavka uključuje izradu svih spojeva. | m | 210
3 | Dobava i montaža i polaganje aluminijskog vodiča Ø 8 mm. Stavka uključuje izradu svih spojeva. | m | 250
4 | Dobava i montaža krovnog nosača trake. | kom | 180
5 | Dobava štapne hvataljke s priborom za pričvršćenje,dužine 3m. | kom | 1
6 | Dobava i montaža križne spojnice 60x60/3 od nehrđajućeg čelika | kom | 100
7 | Ostali sitni spojni i montažni materijal | pauš. | 1
8 | Ispitivanje instalacije i izdavanje atesta od ovlaštene osobe | pauš. | 1
UKUPNO:
Ukupno bez PDV (kn)
REKAPITULACIJA
2. SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
SVEUKUPNO (bez PDV):

## 2.3. Vatrodojavna instalacija
3.VATRODOJAVNA INSTALACIJA
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
1 | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilne vatrodojavne centrale s 2 petlje, s ugrađenom upravljačkom pločom na hrvatskom jeziku, LCD zaslonom za prikaz svih događaja, memorijom za pamćenje zadnjih 1000 događaja, 3 relejna izlaza, 4 izlaza za sirene i prostorom za rezervno baterijsko napajanje. _____________________________________________________ | kompl. | 1
2 | Dobava, isporuka, montaža ormarića za baterije. Stavka uključuje napajanje, punjač za baterije i ostali pribor potreban za montažu. _____________________________________________________ | kom | 1
3 | Dobava i ugradnja u ormarić akumulatorske baterije 12V, 28Ah. | kom | 2
4 | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilnih optičkih detektora dima s individualnom adresom. _____________________________________________________ | kom | 60
5 | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilnih termičkih detektora s individualnom adresom. _____________________________________________________ | kom | 5
6 | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilnog U-I modula. _____________________________________________________ | kom | 19
7 | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilnih ručnih javljača požara s individualnom adresom i montažne kutijice za ručne javljače. _____________________________________________________ | kom | 19
8 | Dobava, isporuka, montaža univerzalnog podnožja za vatrodojavne detektore. _____________________________________________________ | kom | 60
9 | Dobava, isporuka, montaža izolatora petlje zajedno sa podnožjem javljača. Montira se umjesto podnožja javljača. _____________________________________________________ | kom | 5
10 | Dobava, isporuka, montaža adresabilne sirene u petlji za montažu na podnožje. _____________________________________________________ | kom | 13
11 | Dobava, isporuka, montaža paralelnog indikatora za detektore iznad spuštenog stropa. _____________________________________________________ | kom | 8
12 | Isporuka, montaža sirene s bljeskalicom za vanjsku montažu-crvene IP66. _____________________________________________________ | kom | 4
13 | Dobava, isporuka, montaža digitalnog telefonskog dojavnika. _____________________________________________________ | kompl. | 1
14 | Dobava, isporuka, polaganje vatrodojavnog kabela JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm2 crvene boje za spajanje detektora požara, modula i sirena s vatrodojavnom centralom. | m | 950
15 | Dobava i polaganje PNT cijevi promjera 16mm. Stavka uključuje polaganje cijevi u izrađene šliceve u zidu ili šuplje prostore zidova ili stropa. | m | 800
16 | Dobava i polaganje rebraste cijevi promjera 20mm. Stavka uključuje polaganje cijevi u izrađene šliceve u zidu ili šuplje prostore zidova ili stropa. | m | 150
17 | Programiranje sustava te obuka korisnika, izdavanje jamstvenog lista i pisanih uputa. | kompl. | 1
18 | Ispitivanje sustava vatrodojave od strane nadležne inspekcijske ustanove | kompl. | 1
UKUPNO:
Ukupno bez PDV (kn)
REKAPITULACIJA
3. VATRODOJAVNA INSTALACIJA
SVEUKUPNO (bez PDV):

## 2.4. Rekapitulacija El. inst.
1. | ELEKTRO INSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE
2. | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
3. | VATRODOJAVNA INSTALACIJA
SVEUKUPNO (bez PDV):
PDV:
SVEUKUPNO (sa PDV):

## 3.1. Strojarske inst. - termote
TT 075-17 | HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o., Đakovo dario.hrastovic@gmail.com | GRAD ŠIBENIK, TRG PALIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 1., 22000 ŠIBENIK
PROJEKTANT: Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. |  | U Đakovu, listopad 2017.
GRAĐEVINA: CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE I PODUZETNIŠTVO - TROKUT
R.B. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED.CIJENA | IZNOS
3.1.TENDER STROJARSKIH INSTALACIJA
TERMOTEHNIKA
Projektant strojarskih instalacija:
Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.
OPĆE NAPOMENE PONUDITELJU
A. | Prije narudžbe opreme i izvedbe radova provjeriti na objektu mogućnost montaže i izvedbe sustava i opreme. Koordinirati se s drugim izvođačima prema terminskom planu.
B. | Za svu strojarsku opremu prije narudžbe i dostave na gradilište izvođač radova je dužan ishoditi odobrenje od strojarskog nadzornog inženjera, strojarskog projektanta sustava i naručitelja.
C. | U slučaju nuđenja jednakovrijedne opreme koja nije obrađena projektnom dokumentacijom zbog specifičnosti strojarske opreme i sustava upravljanja jednakovrijednost opreme se dokazuje dostavom odgovarajućih atesta, certifikata, normi uređaja i opreme i sl.
Nuđena oprema mora zadovoljiti uvjete:
* toplinska snaga manja do -5%
* pad tlaka uređaja veći do +5%
* električna snaga veća do +5%
* učinkovitost uređaja manja do -2%
* dimenzije uređaja provjeriti kod prostornog ograničenja
* ista ili bolja automatska regulacija uređaja
* ista ili bolja servisna mreža uređaja
* isti ili duži garantni rok uređaja
* dodatni zahtjevi prema uvjetima naručitelja
* izraditi novi strojarski projekt s ponuđenom opremom
A. INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
DIZALICA TOPLINE
1. | Zračna dizalica topline za grijanje i hlađenje, | kpl | 2
Model BLUEBOX ZETA REV HP XT 10.2 ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
Model BLUEBOX ZETA REV HP XT 10.2 temperatura tople vode EVI 55/65°C min temperatura okoliša -22°C radni freon R410A integrirana pumpa 165 kPa - max 5% integriran buffer vode 450 lit - max 5%
Karakteristike grijanja: režim A7 / W45 grijanje vode snaga grijanja 104,0 kW pri 0-50-100% - max 5% broj kompresora 2 kom COP 3,12 - max 5% električna snaga 104/3,12=33,0 kW / 400 V + max 5% max struja 142 A sa soft starterom + max 5% max struja po fazi 190 A / 3 = 60 A + max 5% napojni kabel 25 mm2 osigurač kruga 63A
Karakteristike hlađenja: režim A35 / W7 hlađenje vode snaga hlađenja 98 kW pri 0-100% - max 5% električna snaga 98/2,58=37,9 kW / 400 V + max 5% EER 2,58 - max 5% desuperheater za regeneraciju hlađenja
Dimenzije: + max 5% širina 1100 mm dubina 3200 mm visina 1740 mm masa 430 kg
Ventilacija: ventilatori 3 kom protok zraka 25.500 m3/h plenum za svježi i otpadni zrak razina zvučnog tlaka 52 dB(A) + max 5%
2. | Antivibracijski spojni i prijelazni elementi koji se koriste za povezivanje s mrežom.
| DN65 + spojni i prelazni elementi | kpl | 4
3. | Jedinca soft starter za postepeno uključenje zračne dizalice topline na mrežu. | kom | 2
4. | Jedinica za daljinsko upravljanje dizalicom topline | kom | 1
5. | Antivibracijski podlošci koji se postavljaju ispod dizalice topline | kpl | 12
6. | Postolje za postavljanje dizalice topline izrađeno od betona dignuto iznad razine poda 10cm prilagođeno dimenzijama uređaja. | kpl | 2
7. | Izrada uzemljenja pocinčanom čeličnom trakom. Traku priključiti na postojeće uzemljenje građevine. U cijenu uključiti ispitivanje otpora uzemljenja. | kom | 2
ELEKTROOTPORNO ODLEĐIVANJE
8. | Podni gusani sifon za odvođenje kondenzata. | kom | 2
9. | Grijači kabel 35 W/m duljine, radni napon 220V. | m | 40
10. | Sustav odleđivanja smješten u napojno-upravljačkom ormaru sa uaznim modulom, ispravljačem ovisno o modelu uređaja. Sustav se uključuje kada se dobije signal sonde za vlagu te je dodatni signal vanjska temperatura ispod 3°C | kom | 1
* mikrokontroler
* ispravljač 220/24V
* analogni ulazni modul
* sonda za temperaturu
* sonda za vlagu
* FID zaštitna sklopka 0,03A
* tajmer za programiranje paljenja sustava odleđivanja
11. | Sustav ožičenja odleđivanja
| * dovod grijača 3x2,5 | m | 20
| * dovod sonde vlage 4x0,75 | m | 20
| * dovod sonde temperature 2x0,75 | m | 20
ADIJABATSKO HLAĐENJE
12. | Sustav adijabatskog hlađenja dizalice topline. Sustav se postavlja cijevima oko uređaja te izbacuje vodenu maglu u zonu usisa zraka uređaja s ciljem povećanja učinkovitosti režima hlađenja ljetnog razdoblja.Sustav adijabatskog hlađenja se ugrađuje u slučaju da dobavljač daje garanciju na sustav u kombinaciji rada s adijabatskim hlađenjem.
Model MIST AMERICA model MAMist ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
| * filter vode | kpl | 1
| * priprema vode | kpl | 1
| * INOX spremnik vode 500 lit - max 5% | kpl | 1
| * pumpa visokotlačna 0,5 m3/h; 70 bar - max 5% | kpl | 2
| * visokotlačni cjevovod INOX - AISI 316L dimenzija 20x2,5mm, 1/2“ za radni tlak 70 bar i nominalni tlak 150 bar - max 5 % | m | 60
| * visokotlačne mlazice | kom | 20
| * elektroormar adijabatsko - original proizvođača opreme | kpl | 1
* elektroormari s upravljačkim sklopom na prednjem poklopcu
* elektroormar s natpisima i signalnim lapama na prednjem poklopcu
POŽARNA OPREMA
13. | Tlocrt zgrade uramljen na zidu sa smjerovima evakuacije postavljen u zoni evakuacije. | kom | 1
14. | Naljepnice zona evakuacije sa smjerovima kretanja osoba u slučaju izbijanja požara | kom | 4
15. | Aparat za početno gašenje požara s naljepnicama
| model S-9 | kom | 1
| model CO2 | kom | 1
16. | Tehički natpisi opasnosti i upozorenja strojarnice
| * natpis ZA-10, zabranjen ulaz neovlaštenim osobama | kom | 1
| * natpis OP-7A, opasnost od električnog udara | kom | 1
| * natpis OP-31A, opasnost od buke | kom | 1
17. | Ormarić prve pomoći s kutijom prve pomoći i naljepnicom na vanjskoj kutiji. | kpl | 1
OPREMA KOTLOVNICE
18. | Umivaonik strojarnice, vidabona metalna sa slavinom DN15 | kpl | 1
HIDRAULIČKA OPREMA
19. | Centralni spremnik tople / hladne vode koji služi za stabiliziranje rada sustava. Spremnik je izoliran i obložen zašitnom oplatom. | kpl | 1
Model Centrometal model CAS 5002 ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
Centrometal model CAS 5002 * 5-30 lit/kW dizalice topline * 30-50 lit/kW kotla na biomasu * 150 lit/kW x 30 kW = 4500 lit spremnik * volumen za akumulaciju 5055 lit * promjer spremnika 1600 / 1800 mm + max 5% * max visina spremnika 2825 mm + max 5% * min visina prostorije 3000 mm + max 5% * priključci DN65 * ukupna masa 445 kg + max 5% * ograničenje zbog unosa opreme
20. | Cijevni spojni i prijelazni elementi koji se koriste za povezivanje buffera s cijevnom mrežom.
| DN65 + spojni i prelazni elementi | kpl | 1
21. | Kompaktni razdjeljivač i sakupljač postavljen u strojarnici koji na sebe veže slijedeće krugove, | kom | 1
Model MAGRA CONTI 120-25 ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* razmak priključaka + max 5 cm
* spoj s centralnim bufferom vode DN80
* grijanje krug DN65
* grijanje krug DN65
* grijanje krug DN32
* grijanje krug DN20
* rezervni priključak
22. | Konzole za ovješenje strojarske opreme na betonski oslonac. Tehnički detalj oslonca riješiti kroz izvedbeni projekt. | kpl | 1
SIGURNOSNA GRUPA
23. | Sigurnosna ekspanzijska oprema za prihvaćanje toplinskih dilatacija.
Model PIREKO model A-2-I-T ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
| 51 Sigurnosna grupa EX MODUL PIREKO - model A-2-I-T - zapremina 200 lit - max 5% - područje tlaka 1-5 bar - max toplinska snaga 360 kW - promjer 740 mm + max 5% - visina 1600 mm + max 5% | kom | 1
Model PNEUMATEX ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
| 52 Sigurnosna grupa ulaz PTV - Ekspanzijska posuda za PTV 50 litara/6bar; pr=4,0 bar - max 5% - Sigurnosni ventil DN15; 6,0bar; 20°C - Manometar 0-10 bar; 1/2" radijalni | kom | 1
| 53 Sigurnosna grupa DESUPERHEATER - Ekspanzijska posuda 20 litara/3bar; pr=2,5bar - max 5% - Sigurnosni ventil DN20; 3,0bar; 90°C - Manometar 0-6 bar; 1/2" radijalni | kom | 1
24. | Cijevni spojni i prijelazni elementi koji se koriste za povezivanje sigurnosne grupe s cijevnom mrežom.
| DN15 + spojni i prelazni elementi | kpl | 1
| DN20 + spojni i prelazni elementi | kpl | 1
| DN40 + spojni i prelazni elementi | kpl | 1
25. | Sigurnosni ventil instalacije grijanja DN25 za tlak otvaranja 3 bar, prema DIN 4751 | kom | 1
SOLARNI KOLEKTORI
26. | Solarna stanica sustava sa zaštitom od pregrijavanja radnog solarnog medija. | kpl | 1
Model VAILLANT VPM 15D ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
VAILLANT podstanica VPM 15 D * drain back solarni modul * max do 6 drain back kolektora * zapremina solarne tekuće 20 lit - max 5% * toplinska snaga izmjenjivača 16 kW - max 5% * odvaja kolektore i spremnik sa zaštitom od pregrijanja * 220V / 50 Hz / 66 W + max 5% * zaštita IPX 1 * dodatni električni grijač u modulu * dodatna solarna crpka 1+1 * dimenzije š 450 x v 750 x d 340 mm + max 5%
27. | Solarna stanica sustava sa zaštitom od pregrijavanja radnog solarnog medija. | kpl | 1
Model VAILLANT VPM 15D ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
VAILLANT podstanica VPM 30 D * drain back solarni modul * max do 12 drain back kolektora * zapremina solarne tekuće 20 lit - max 5% * toplinska snaga izmjenjivača 32 kW - max 5% * odvaja kolektore i spremnik sa zaštitom od pregrijanja * 220V / 50 Hz / 66 W + max 5% * zaštita IPX 1 * dodatni električni grijač u modulu * dodatna solarna crpka 1+1 * dimenzije š 2x450 x v 750 x d 340 mm + max 5%
28. | Cijevni spojni i prijelazni elementi koji se koriste za povezivanje modula s cijevnom mrežom.
| DN15 + spojni i prelazni elementi | kpl | 2
29. | Solarna regulacija koja upravlja radom solarnog kruga dodatnog drain back modula. | kpl | 1
Model VAILLANT ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* osjetnici temperature
* zidni kontrolni modul
* temperatura spremnika
* upravljanje solarnim sustavom
30 | Solarni pločasti kolektori za sustav drain back s mogućnosti povrata glikola u spremnik nakon isključenja pumpe. | kpl | 18
Model VAILLANT VFK 135/2 VD ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
Solarni pločasti kolektori - model kolektora Vaillant VFK 135/2 VD za drain back - vertikalno usmjereni kolektor - površina jednog kolektora 2,51/2,35 m2 - max 5% - solarni prinos max 525 kWh/m2 - max 5% - apsorpcija dozračene energije 90% - max 5% - tip stakla sigurnosno prozirno staklo - snaga kolektora 1000-1200 W - max 5% - dimenzije š 2033 x v 1233 x d 80 mm + max 5% - sadržaj glikola kolektora 1,46 L - max 5% - masa kolektora 38 kg + 2 kg = 40 kg + max 5%
31. | Konstrukcija za postavljanje solarnih kolektora na ravnom krovu u kompletu sa spojnom opremom.
| * za 6 kolektora | kpl | 3
32. | Spojna hidraulička grupa kolektora uključujući prvi i zadnji spoj
| * za 6 kolektora | kpl | 3
33. | Uzemljenje kolektora na gromobransku mrežu. | kpl | 1
34. | Antifriz protiv smrzavanja na bazi propilen-glikola 95%, inhibitor korozije u postotku 2-3% natrij-2-etilheksanoat u koncentratu. Mješavine za solarne sustave antifriz:voda 1:1 -36°C, pH=7,7 2:3 -25°C 1:2 -20°C Pakiranje od 25 litara. | kpl | 2
SOLARNA MREŽA
Solarni cjevovod se može izvesti i sa predizoliranim cjevovodom koji ima u sebi osjetnik temperature kolektora.
35. | Solarni osjetnik temperature kolektora
| osjetnik s kabelom | m | 40
| uronska šahura osjetnika | kpl | 1
36. | Oblaganje cjevovoda koji prolaze kroz vanjski prostor Al limom s ispunom kamene vune ukupnog promjera 15 cm | m | 20
37. | Hidroizolacija prodora cijevi kroz kosi krov zgrade. Limeni opšavni element i brtvljenje od prodora padalina. | kpl | 2
38. | Bakrene solarne cijevi spajane tvrdim lemom. Uključujući ovješenja cjevovoda.
| Cu 15x1 | m | 30
| Cu 18x1 | m | 40
39. | Visokotemperaturna izolacija solarnih cijevi otporna na visoke razlike temperature.
| 15x13 mm | m | 30
| 18x13 mm | m | 40
40. | Spajanje bakrenog cjevovoda
| * cink pasta za tvrdi lem, bakar 250gr | kom | 1
| * žica za tvrdi lem | kom | 5
| * vuna za čišćenje bakrenih cijevi, 10 kom | pak | 1
SANITARNA VODA
41. | Spremnik za sanitarnu vodu | kpl | 2
Model Centrometal TEB 800 ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
Centrometal model TB 800 * spremnik sanitarne vode 800 lit - max 5% * toplinska snaga 110 kW pri 80°C * toplinska snaga 85 kW pri 70°C * toplinska snaga 54 kW pri 60°C * masa 273 kg + max 5% * promjer 960 mm + max 5% * visina 1940 mm + max 5% * priključak 5/4"
* dodatni izmjejnivač u gornjoj zoni spremnika za spoj dodatnog izvora topline prema shemi sustava
42. | Cijevni spojni i prijelazni elementi koji se koriste za povezivanje modula s cijevnom mrežom.
| DN40 + spojni i prelazni elementi | kpl | 1
FILTRACIJA SVJEŽE PTV
43. | Mehanički poluautomatski filter sa mrežicom koja služi za odvajanje krupnih čestica pijeska i metala iz vode veličine iznad 30 mikrona. Filter se čisti otvaranjem ventila u donjoj zoni filtera.
| DN25 | kom | 1
44. | Uređaj za razbijanje kamenca sanitarne vode pomoću katalitičke magnetske rekacije između slitine u uređaju i minerala u vodi.
| DN25 | kom | 1
Model Fluid Dynamics Limetrom ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* cijevni uređaj s permanentnim učinkom katalitičke reakcije
45. | Protočni filter vode DN25 odstranjuje soli, teške metale, pesticide.
| DN25 | kom | 1
| Rezervni ulošci filtera | kom | 4
FILTRACIJA VODE GRIJANJA
46. | Odvajač mulja postavljen prije buffera, NP16, prirubnički sa spojnim elementima, brtvama. Filter radi na principu centrifugalne sile toka vode kroz filter pri čemu se čestice do 5 mikrona odvajaju u uređaju te se talože u donjem dijelu.
| DN80 | kom | 1
Model IMI HYDRONICS ZEPARO ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* odvajanje 5 mikrona + max 2 mikrona
* centrifugalni princip odvajanja čestica
47. | Odvajač plinova postavljen poslije buffera, prirubnički sa spojnim elementima, brtvama. Filter je izvedenica s dodatnim odvajačem zraka u gornjoj zoni.
| DN80 | kom | 1
Model IMI HYDRONICS ZEPARO ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* odvajanje 5 mikrona + max 2 mikrona
* centrifugalni princip odvajanja čestica
48. | Uređaj za razbijanje kamenca tehničke vode pomoću magnetskog polja i katalitičke rekacije između slitine u uređaju i minerala u vodi.
| DN80 | kom | 1
Model Fluid Dynamics Colloid-A-Tron ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* cijevni uređaj s permanentnim učinkom katalitičke reakcije
PUMPNE GRUPE
49. | Rang visokoučinkovite pumpe s niskom potrošnjom električne energije A klase s mogućnosti spoja na centralnu regulaciju.
| 36 Pumpa ventilokonvektori DN65 70 kW; 50/45°C; 12,2 m3/h; H= 6m; DN65 | kom | 1
| 37 Pumpa ventilokonvektori DN65 70 kW; 50/45°C; 12,2 m3/h; H= 6m; DN65 | kom | 1
| 38 Pumpa rekuperatori DN32 30 kW; 50/45°C; 5,2 m3/h; H= 6m; DN32 | kom | 1
| 39 Pumpa radijatori DN20 15 kW; 50/45°C; 2,6 m3/h; H= 6m; DN20 | kom | 1
| 33 Pumpa recirkulacije PTV DN20 s tajmerom | kom | 1
Model WILO ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* visokoučinkovita pumpa s niskom potrošnjom energije
* min A energetske klase
* održavanje radnog tlaka uz promjenu protoka
| Regulator polazne temperature radnog medija sustava grijanja / hlađenja. Regulator je spojen na mješajući ventil, crpku kruga, osjetnik temperature polaza i povrata te na vanjski osjednik temperature zraka. Funkcija regulatora je da tijekom godine ovisno o vanjskoj temperaturi vrši promjenu temperature polaza vode / glikola. Uz regulator dolaze osjetnici temperature polaza i povrata. | kom | 4
* krug ventilokonvektori
* krug ventilokonvektori
* krug rekuperatori
* krug radijatori
ARMATURNA OPREMA
50. | Vijci i matice za spajanje prirubničke opreme i ostale opreme čvrstoće materijala za NP16. | kpl | 1
51. | Klingerit brtve za spajanje prirubničke opreme, NP16
| DN32 | kom | 6
| DN40 | kom | 8
| DN50 | kom | 2
| DN65 | kom | 32
| DN80 | kom | 16
52. | Grlate prirubnice za spajanje prirubničke opreme, NP16
| DN32 | kom | 6
| DN40 | kom | 8
| DN50 | kom | 2
| DN65 | kom | 20
| DN80 | kom | 16
Prijelazni elementi za spajanje prirubničke opreme, NP16
| DN 25/20 | kom | 2
| DN 40/32 | kom | 2
| DN 65/80 | kom | 4
53. | Kuglasti ili leptir ventili, NP16 uključujući prijelazne spojne elemente nazivnog cjevovoda za odvajanje pojedinih elemenata instalacije, prirubnički
| DN15 | kom | 4
| DN20 | kom | 4
| DN25 | kom | 4
| DN32 | kom | 4
| DN40 | kom | 4
| DN50 | kom | 2
| DN65 | kom | 16
| DN80 | kom | 4
54. | Y Filter za vodu NP16 uključujući prijelazne spojne elemente nazivnog cjevovoda.
| DN25 | kom | 1
55. | Nepovratni ventil s oprugom NP16 uključujući prijelazne spojne elemente nazivnog cjevovoda, prirubnički
| DN20 | kom | 2
| DN25 | kom | 1
| DN32 | kom | 1
| DN65 | kom | 2
56. | Balansni ventil prirubnički NP16 uključujući prijelazne spojne elemente nazivnog cjevovoda. Protoci ventila prema projektnoj dokumentaciji. Radni tlak PN16,min radna temperatura -20C.
| 22 STAD balansni ventil DN65 70 kW; 50/45°C; 12,2 m3/h; DN65 | kom | 1
| 23 STAD balansni ventil DN65 70 kW; 50/45°C; 12,2 m3/h; DN65 | kom | 1
| 24 STAD balansni ventil DN32 30 kW; 50/45°C; 5,2 m3/h; DN32 | kom | 1
| 25 STAD balansni ventil DN20 15 kW; 50/45°C; 2,6 m3/h; DN20 | kom | 1
Model IMI HYDRONICS model STAD/F ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* Ventil za hidrauličko uravnoteženje s proporcionalnom karakteristikom prigušenja protoka, opremljen ručnim kolom s numeričkom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja zadanog položaja. Priključak za ispust vode i signalni vod.
* ventil se može koristiti kao zaporni ventil
* na ventilu se može mjeriti protok, temperatura i tlak
* minimalna radna temperatura - 20 C + max 5 C
* umetanje senzora bez ispuštanja sustava
57. | Prestrujni pumpni ventil NP6 uključujući prijelazne spojne elemente nazivnog cjevovoda.
| DN15 | kom | 4
58. | Kuglasti ventil DN15 za ispuštanje / punjenje sustava sa čepom za zatvaranje NP6 uključujući prijelazne spojne elemente nazivnog cjevovoda. | kom | 8
59. | Odzračne posude s ugrađenim automatskim odzračnim ventilom, pripadajućom spojnom cijevi 3/8" dužine do 6 m i ventilom za odzračivanje | kpl | 8
60. | Centralni sakupljački vod na koji se spajaju sve cijevi odzraka te je vod dalje spojen na mrežu odvodnje. | kpl | 1
61. | Ostali spojni elementi cjevovoda potrebni za povezivanje ukupne opreme straojarnice. | kpl | 1
62. | Spajanje navojnih spojeva
| * teflon traka za brtvljenje | kom | 5
| * konac za brtvljenje pakiranje 150 m | kom | 2
| * pasta za brtvljenje navojnih spojeva | kom | 1
REGULACIJSKI VENTILI
63. | Zaštitni ventil polaza topl vode 4xputi ventil PTV max 55°C s recirkulacijom
| DN25 | kom | 1
Model IMI HYDRONICS TA-MATIC ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* ventil s priključkom recirkulacije
* priključak hladne vode
* izlaz pripremljene vode
* termostatski ventil sa samoregulacijom
64. | Troputi mješajući ventil NP6 uključujući prijelazne spojne elemente nazivnog cjevovoda te pogonski element spojen s regulacijom.
| 42 Elektromagnetski 3x prekretni ventil 0-1; DN65 | kom | 1
| 43 Elektromagnetski 3x prekretni ventil 0-1; DN65 | kom | 1
| 44 Elektromagnetski 3x mješajući ventil 0-100%; DN65 70 kW; 50/45°C; 12,2 m3/h; DN65 | kom | 1
| 45 Elektromagnetski 3x mješajući ventil 0-100%; DN65 70 kW; 50/45°C; 12,2 m3/h; DN65 | kom | 1
| 46 Elektromagnetski 3x mješajući ventil 0-100%; DN32 30 kW; 50/45°C; 5,2 m3/h; DN32 | kom | 1
| 47 Elektromagnetski 3x mješajući ventil 0-100%; DN20 15 kW; 50/45°C; 2,6 m3/h; DN20 | kom | 1
MJERNA OPREMA NP6
65. | Manometar fi 100 mm radijalnog priključka DN15 komplet s manometarskom slavinom NO 15, mjernog područja 0-6 bara | kom | 2
66. | Manometar fi 100 mm radijalnog priključka DN15 komplet s manometarskom slavinom NO 15, mjernog područja 0-10 bara | kom | 1
67. | Živin stakleni termometar u mjedenom tuljku, kutni , mjernog područja 0-130 °C | kom | 12
68. | Navojne čahure za postavljanje temperaturnih i tlačnih osjetnika sustava regulacije i upravljanja. | kpl | 14
DISTRIBUCIJSKA MREŽA
Napomena: Obračun se vrši prema stvarno izvedenim dužinama cjevovoda. Fazonski element do max 0,5 dužnog metra cjevovoda u obračunu.
69. | Bakrene bešavne cijevi ispitane na nepropusnost, uključivo sav pomoćni materijal za spajanje, brtvljenje i pričvršćivanje. Isključivo debljine cijevi za potrebe sustava grijanja i hlađenja.
| Cu18x1 = DN15 | m | 20
| Cu22x1 = DN20 | m | 20
| Cu28x1 = DN25 | m | 20
| Cu35x1 = DN32 | m | 20
| Cu42x1,50 = DN40 | m | 40
| Cu54x1,50 = DN50 | m | 20
| Cu67x2,40 = DN65 | m | 120
| Cu88,9x2,00 = DN80 | m | 20
70. | Bakreni bešavni fitinzi ispitani na nepropusnost, uključivo sav pomoćni materijal za spajanje, brtvljenje i pričvršćivanje.
| Cu18x1 = DN15 | kom | 10
| Cu22x1 = DN20 | kom | 10
| Cu28x1 = DN25 | kom | 10
| Cu35x1 = DN32 | kom | 10
| Cu42x1,50 = DN40 | kom | 20
| Cu54x1,50 = DN50 | kom | 10
| Cu67x2,40 = DN65 | kom | 20
| Cu88,9x2,00 = DN80 | kom | 10
71. | Cijevi PE-Al-PE s fitinzima , s izolacijom debljine 13 mm za cijevi HLAĐENJA s parnom branom ili slične plastične cijevi komplet s fitinzima i ovjesnim priborom do radnog tlaka NP6.
| DN15 | m | 20
| DN20 | m | 220
| DN25 | m | 340
| DN32 | m | 160
| DN40 | m | 60
| DN50 | m | 40
| DN65 | m | 40
72. | Dvostruke obujmice i ovjesni materijal s izolacijskm prstenovima
| DN 15 0,36 kom / 1m | kom | 6
| DN 20 0,33 kom / 1m | kom | 6
| DN 25 0,28 kom / 1m | kom | 6
| DN 32 0,26 kom / 1m | kom | 6
| DN 40 0,23 kom / 1m | kom | 12
| DN 50 0,22 kom / 1m | kom | 6
| DN 65 0,21 kom / 1m | kom | 12
| DN 80 0,21 kom / 1m | kom | 6
OVOD KONDENZATA
73. | Ugradbeni sifon za odvod kondenzata HL 138 nazivnog priključka PVC25. Sifon osigurava spoj odovodnje kondenzata na mrežu odvodnje bez opasnosti od prenošenja mirisa kroz sifon. | kom | 3
74. | Cijevi i spojni dijelovi unutarnje odvodnje kondenzata sive su boje prema RAL 7037 i isporučuju se sa ugrađenim brtvama.
Plastične cijevi PVC odvodnje, stavka uključuje sve fazonske elemente te spojne brtve i noseće obujmice. Cijevi se polažu u nagibu 1-1,5%. Cijevi se dotjeruju u pravac i spajaju prema projektu i uputama proizvođača. Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni kao i priključci cijevi na revizijska okna.
| PVC 25 x 1,8 + izolacija 6 mm | m | 260
| PVC 32 x 1,8 + izolacija 6 mm | m | 60
CIJEVNA IZOLACIJA
75. | Oblaganje cijevi izolacijom debljine 13 mm s parnom branom komplet s fitinzima i ovjesnim priborom do radnog tlaka NP6.
| DN15 | m | 40
| DN20 | m | 240
| DN25 | m | 360
| DN32 | m | 180
| DN40 | m | 100
| DN50 | m | 60
| DN65 | m | 160
| DN80 | m | 20
76. | Oblaganje ukupne instalacije izolacijom, cjevovodi, razdjeljivačke grupe. Stavka uključuje spojne trake, ljepila i prijelazne izolacijske elemente.
| * ostala neizolirana oprema | kpl | 1
| * razdjeljivač i sakupljač | kpl | 1
| * oblaganje ostale armature, ventila | kpl | 1
77. | Ljepilo za ljepljenje spojeva izolacije | kom | 10
78. | Traka za ljepljenje spojeva izolacije | m | 600
79. | Naljepnice - strelice koje označavaju smjer strujanja fluida, naljepljenje na cijevi. | kom | 20
80. | Plastične kartice s lančićem te s oznakama pojedinih krugova grijanja te opisom namještanja regulacijskih elemenata. | kom | 20
81. | Materijal za zavarivanje cjevovoda plin, kisik, žica za plinsko zavarivanje sa dodatnim materijalom. Ostali sitni potrošni materijal elektrode, brusne ploče, rezne ploče i sl. | kpl | 1
PRIPREMA VODE INSTALACIJE
82. | Ionski izmjenjivač za punjenje sustava demineraliziranom vodom postavljen u strojarnici. | kpl | 1
Model PIREKO OV-1,5-S ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* protok regeneracije 1,5-2,0 m3/h
* kapacitet tvrdoće vode 200 m3dH
83. | Regeneracija ionskog omekšivača sa zamjenom ionske mase nakon punjenja instalacije i priprema za ponovnu uporabu. | kom | 1
84. | Punjenje ukupne instalacije novim radnim medijem do potrebnog radnog tlaka. Cijeli sustav centralnog grijanja moraju biti napunjeni vodom kvalitete prema HRN M.E2011. Točnu zapreminu instalacije ustanoviti mjerenjem na licu mjesta nakon što se instalacija izvede. Obračun prema stvarno utrošenim količinama. | lit | 7000
Antifriz protiv smrzavanja na bazi propilen-glikola 39%t u koncentratu do radne temperature od -20°C omjer 1:2 Mješavine antifriz:voda 1:1 -36°C, pH=7,7 2:3 -25°C 1:2 -20°C
Procjena količine vode 100% instalacije.
* cijevna mreža 1600 lit
* buffer 5000 lit
* ekspanzijska 200 lit
* toplinski generator 200 lit
* ukupno cca 7000 lit
85. | Dodavanje inhibitora korozije metala u vodu zbog kombinirane upotrebe različitih metala u instalaciji, aluminij, bakar, čelik. Pakiranje 19 L za 1% ukupnog volumena | kom | 4
7000 / 100 = 70
Model INHIBITORI SISAK ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* neutralizacija međumetalne korozije
86. | Odzračivanje mreže grijanja na odzračnicima i odzračnim ventilima s dopunom radnog medija prema potrebi. | kpl | 1
OGRIJEVNA TIJELA - PODNI KONVEKTORI
87. | Podni konvektor dvocijevni sa spojem na centralni sustav grijanja i hlađenja. | kom | 60
Model Klimaoprema - tip PKH-150-3000mm-1-F-P21 ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
Klimaoprema - tip PKH-150-3000mm-1-F-P21 ventilokonvektor 2-cijevni podni hlađenje 2,81-3,53-4,76 kW 7/12°C - max 5% grijanje 3,77-4,78-6,10 kW 50/40°C - max 5% uređaj onemogućuje kondenzaciju na staklu elektro 220V / 50Hz/ 1,16A + max 5% upravljanje EC motor tangencijalni 0-10V strujni kabel 3x1,5mm2 dužina kućišta 3000 mm + max 5% širina jednoredni 340/300 mm dubina kućišta 150 mm + max 5% fiksna rešetka P21 priključak voda G3/4" kondenzat ∅20
Prije narudžbe opreme oblik, boju i model usaglasiti s naručiteljem.
88. | Armaturna oprema za povezivanje ventilokonvektorskih jedinica na distribucijsku mrežu cjevovoda.
| * konzole za učvršćenje na pod | kom | 60
| * savitljivi spoj DN20, 2 kom po VK | kom | 60
| * spojni leptir ventili DN20, 2 kom po VK | kom | 60
| * spoj odvoda kondenzata DN20, 1 kom po VK | kom | 60
| * balansni ventil i EM DN20 ventil spojen na upravljanje | kom | 60
| * lokalno balansiranje pojedinog konvektora | kom | 60
89. | Zidni kontroler za upravljanje podnim konvektorima | kom | 27
Model Klimaoprema model CODIS C35-FC ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
Regulacija ventilokonvektora: - termostat na zidu CODIS C35-FC - set point - model grijanje ili hlađenje - brzine EC ventilatora 0-10V - relejna kutija QL-524 do 4 VK na 1 termostat
OGRIJEVNA TIJELA - PARAPETNI KONVEKTORI
90. | Parapetni konvektor dvocijevni sa spojem na centralni sustav grijanja i hlađenja. | kom | 2
Model FERROLI JOLLY Plus VM-G 60 TC-R ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
FERROLI model JOLLY Plus VM-G 60 TC-R ventilokonvektor 2-cijevni parapetni hlađenje max 2,65 kW 7/12°C - max 5% grijanje max 3,19 kW 50/40°C - max 5% protok 155-320 m3/h buka 25-42 dBA + max 5% elektro 220V / 50Hz / 20W / 0,18A + max 5% upravljanje EC motor tangencijalni 0-10V kućište ŠxDxV 1135 x 131 x 659/579 mm + max 5% masa 23 kg priključak voda G3/4" kondenzat ∅20
Prije narudžbe opreme oblik, boju i model usaglasiti s naručiteljem.
91. | Armaturna oprema za povezivanje ventilokonvektorskih jedinica na distribucijsku mrežu cjevovoda.
| * konzole za učvršćenje na pod | kom | 2
| * savitljivi spoj DN20, 2 kom po VK | kom | 2
| * spojni leptir ventili DN20, 2 kom po VK | kom | 2
| * spoj odvoda kondenzata DN20, 1 kom po VK | kom | 2
| * balansni ventil i EM DN20 ventil spojen na upravljanje | kom | 2
| * lokalno balansiranje pojedinog konvektora | kom | 2
92. | Zidni kontroler za upravljanje parapetnim konvektorima | kom | 2
Model Ferroli Jolly ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
Regulacija ventilokonvektora: - termostat na zidu - set point - model grijanje ili hlađenje - brzine EC ventilatora 0-10V - relejna kutija QL-524 do 4 VK na 1 termostat
OGRIJEVNA TIJELA - LJESTVE
93. | Kupaonske ljestve spojene na razvod tople vode. Ljestve se spajaju na cijevni razvod sustava grijanja. Ljestve imaju u sebi uronjen električni grijač 600W spojen na termostat.
| 600x1800 | kpl | 7
94. | Armaturna oprema za povezivanje ljestvi na distribucijsku mrežu cjevovoda.
| * nosači i ostali pribor potreban za montažu na zid | kom | 8
| * radijatorska prigušnica za javne zgrade | kom | 8
| * radijatorski odzračni ventil za javne zgrade | kom | 8
| * radijatorska slavina za punjenje i pražnjenje za javne zgrade | kom | 8
| * termostatska radijatorska glava i ventil izvedbe za javne zgrade | kom | 8
| * uronski električni grijač 300W u ljestvama preko kojeg se jedinica grije tijekom ljetnog i prijelaznog perioda kada sustav grijanja ne radi. | kom | 8
| * lokalno balansiranje radijatora na prigušnim ventilima i predregulacija termostatskih ventila. | kom | 8
95. | Zidni ormarić za spoj mreže radijatora, konvektora ili podnog grijanja. Unutar ormarića se nalazi razdjeljivač i sakupljač vodova sa ventilima za odvajanje od dovoda vode.
* s pokazivačima protoka TOP metrima 1-4 l/min
* ventilima na polazima i povratima DN25
* slavinama za punjenje i pražnjenje DN15
* automatskim odzračnim ventilom
* s elektrotermičkim pogonima 24 V na povratnom vodu
* odvod kondenzata ormarića u režimu hlađenja
| 4 krugova | kom | 2
96. | Lokalno balansiranje krugova na prigušnim ventilima i predregulacija ventila. | kom | 8
97. | Ventil za balansiranje vode u razdjelnim ormarićima postavlja se u svaki pojedini razdjelni ormarić.
| STAD DN25 | kom | 2
Model IMI HYDRONICS STAD ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* mogućnost mjerenja protoka
* ograničenje protoka radnog medija
98. | Izolacija svakog pojedinog razdjelnog ormarića zbog rada u režimu hlađenja i mogućeg stvaranja kondenzata. | kom | 2
GRAĐEVINSKI RADOVI
99. | Protupožarna brtvljenja prodora cijevi kroz granice požarnih sektora prema atestiranim postupcima, izrada konačnog izvješća i izdavanje certifikata o svim izvedenim brtvljenjima.
| DN25 | kom | 4
| DN40 | kom | 4
| DN50 | kom | 8
| DN65 | kom | 4
100. | Bušenje prodora kroz zidove, obraditi otvor žbukom, zaštita prodora pjenom prema shemi i dispoziciji. Stavka uključuje trošak trošenja alata svrdla za bušenje u prodoru kroz AB čelične elemente.
| DN25 | kom | 12
| DN32 | kom | 10
| DN40 | kom | 8
| DN50 | kom | 8
| DN65 | kom | 8
101. | Užljebljivanje zidova, podova za postavljanje cijevi instalacije sa završnom obradom i poravnavanjem otvora u ravnivu zida, poda. | m | 40
102. | Građevinski radovi postavljanja mreže odvodnje u strojarnici s povezivanjem odvodnje dizalice topline. | kpl | 1
ISPITIVANJE INSTALACIJE OVLAŠTENE TVRTKE
103. | Ispitivanje cijele strojarnice kao stroja ili uređaja s povećanom opasnosti | kom | 1
104. | Ispitivanje funkcionalnosti prirodne ventilacije strojarnice | kom | 1
105. | Ispitivanje buke uređaja tijekom rada:
| * dnevni režim rada | kpl | 1
| * noćni režim rada | kpl | 1
106. | Bakteriološka analiza sanitarne vode izrađena od strane ovlaštene sanitarne intitucije. | kpl | 1
ISPITIVANJA INSTALACIJE IZVOĐAČA
107. | Tlačna proba kompletne vodovodne instalacije unutar objekta na ispitni tlak od 12 bara u trajanju 24 sata sa ispiranjem. Tlačna proba se vrši prije betoniranja i zatrpavanja cjevovoda. | kpl | 1
108. | Dezinfekcija cjevovoda sanitarne vode tako da se kloriranje izvrši vodom kojoj se doda 0,35 L hipoklorita na m3 upotrebljene vode ili 50 grama aktivnog klora. | kpl | 1
109. | Ispiranje instalacije grijanja metodom POWER FLUSHING čime se iz sustava izdavaja nakupljeni mulj, hrđa i ostali talog nastao kemijskim procesima između vode i opreme. | kpl | 1
110. | Ispitivanje izvedenog cjevovoda grijanja na nepropusnost i čvrstoću prema protokolu ispitivanja koji je dan u projektnoj dokumentaciji sa završnim izvješćem ispitivanja. | kpl | 1
111. | Dodatna armaturna oprema za zatvaranje cjevovoda prije obavljanja potrebnih tlačnih proba kao što su čepovi za cjeovode koji se odvajaju nakon obavljenih tlačnih proba. | kpl | 1
112. | Puštanje uređaja u rad od ovlaštenog servisera | kom | 1
113. | Ispitivanje funkcionalnosti rada sustava nakon puštanja u pogon sve opreme od strane izvođača instalacije sa završnim izvješćem ispitivanja. | kpl | 1
114. | Primopredaja instalacije investitoru te upoznavanje s radom opreme uključujući dostavljanje uputstava za uporabu te obuka za rad s opremom. | kpl | 1
115. | Izdavanje garancije na sustav, dostavljanje atesta te izvješća izvođača o izvedenim radovima. | kpl | 1
OPĆE STAVKE INSTALACIJE
116. | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala, od mjesta nabavke do gradilišta, dovoz i odvoz alata, svi prijenosi po gradilištu, te odvoz preostalog materijala uključivo i čišćenje gradilišta. | kpl | 1
117. | Najam dizalice za prenošenje teške opreme strojarnice
| * spremnici strojarnice | dan | 2
| * dizalica topline | dan | 2
118. | Montaža gore navedene opreme do pune pogonske gotovosti sukladno dinamici izvođenja radova. Montirati samo kvalitetne i atestirane materijale i uređaje u skladu s važećim propisima RH i ovoj dokumentaciji. | kpl | 1
UKUPNO A. GRIJANJE
B. AUTOMATSKO UPRAVLJANJE
1. | Električna sigurnosna grijalica 2 kW za dogrijavanje strojarnice. | kom | 1
2. | Spajanje automatske regulacije i osjetnika prema funkcionalnj shemi sustava. Raspored i broj žica do svakog osjetnika prikazan je na shemi. | kom | 1
3. | Ugraditi razdjelnicu s automatikom kotla, te spajanje svih potrebnih strojarskih elemenata (pumpe, motori, elektromagneski vnetili, osjetnici temperature unutarnji i vanjski…) na istu, te puštanje u rad obavezno uz priosustvo isporučioca opreme. | kom | 1
4. | Isporučiti i postaviti nadgradni razdjelni ormar RK, izrađen od dva puta dekapiranog lima deb. 2 mm (dimenzije prije narudžbe provjeriti po slaganju svih elemenata te uz rezervni slobodni prostor 30 %), u stupnju zaštite IP 55, sa vratima snabdjevenim tipskom bravicom s ključem. Oznaku razdjelnika, natpise na vratima, izvode kabela iz ormara prema strujnim krugovima izvesti na graviranim plastičnim pločicama, a svu opremu u razdjelniku označiti trajnim oznakama prema jednopolnoj shemi sukladno tehničkom opisu. Ormar zaštititi ličenjem ili plastificiranjem. Ormar RK. | kom | 1
5. | U ormar RK isporučiti i ugraditi slijedeću opremu: | kom | 1
| strujna zaštitna sklopka 4P-40/0,3A, s isklopnim članom | kom | 1
| grebenasta sklopka 3P-40 A | kom | 1
| sklopnik 1P-10 A / 230 V | kom | 1
| sklopnik 3P-10 A / 230 V | kom | 1
| izborna grebenasta sklopka 1-0-2, 1P-16 A, ugradnja na vrata | kom | 8
automatski osigurači:
| B6/1 | kom | 5
| C6/1 | kom | 2
| B10/1 | kom | 1
| C10/1 | kom | 1
| B16/1 | kom | 1
| C16/1 | kom | 6
| C25/3 | kom | 3
| izborna grebenasta sklopka 1-0-2, 1P-16 A, ugradnja na vrata | kom | 2
| sklopnik 1P-16A, s bimetalnom zaštitom | kom | 2
| signalne tinjalice zelene i crvene | kom | 16
| odgovarajuće redne stezaljke | kom | 50
| ostali spojni i montažni materijal, oznake i natpisi | kpl | 1
6. | Isporučiti i položiti na konstrukciju građevine pocinčane perforirane kabel kanale komplet s poklopcima, pregradom za kabele ta ostalim potrebnim spojnim i montažnim materijalom dimenzija:
| PK-50/60 mm, 2 m | kom | 80
7. | Isporučiti i položiti na konstrukciju građevine PNT cjevi i pripadne instalacijske kutije komplet sa priborom za montažu i uvodnicama za spoj na kabel regal:
| PNT Φ23 mm | m | 100
| PNT Φ29 mm | m | 50
8. | Isporučiti i položiti, dijelom u položene instalacijske cijevi, dijelom u postavljeni kabel regal, slijedeće tipove vodiča i kabela s razvodnim kutijama, komplet sa spajanjem u razvodnim kutijama (obračun prema stvarno ugrađenim količinama)
| LiYCY 7x0,75 mm2 | m | 200
| PP-Y 5x1.5 mm2 | m | 100
| PP-Y 5x25 mm2 | m | 60
| P/F 1x16 mm2 | m | 40
9. | Isporučiti, montirati i spojiti slijedeću elektro instalacijsku opremu komplet sa spajanjem u instalacijskim kutijama. Svu elektroinstalacijsku opremu označiti sukladno tehničkom opisu.
| tipkalo za nužni isklop napajanja n/ž | kom | 1
| prekidač obični, 10 A, IP44, n/ž | kom | 1
| monofazna priključnica sa zaštitnim kontaktima i poklopcem, 16, IP44, A n/ž | kom | 4
| trofazna priključnica sa zaštitnim kontaktima i poklopcem, 16, IP44, A n/ž | kom | 2
10. | Građevinski radovi priprema za postavljanje provodnih kabela i elektro ormara. | kpl | 1
| * električarski gips, 5 kg | kom | 2
| * sitni pijesak, 10 kg | kom | 2
11. | Isporuka i polaganje trake Fe/Zn 20x3 mm na zidne nosače trake. Stavka uključuje zidne nosače trake i križne spojnice za spajanje trake s trakom te spajanje metalnih masa na istu. | m | 20
12. | Spajanje metalnih masa na sabirni zemljovod. Stavka uključuje obujmice, vijke, stopice i ostali sitni materijal i radove. | kom | 40
UKUPNO B. AUTOMATIKA
C. VENTILACIJA
DIESEL AGREGAT
1. | Rezervni strujni agregat za napajanje osnovnih sustava u slučaju nestanka električne energije. | kpl | 1
Model UK PERKINS Powerpack PR.33 ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
Rezervni strujni agregat Tehnolink UK Perkins Model Powerpack PR.33 Izvedba premim kućište Stand by snaga 26 kW pri 33 kVA - max 5% Prime snaga 24 kW pri 30 kVA - max 5% Nominalna struja 48 A Nominalni napon 230 / 400 V pri 50 Hz Presjek kabela 3 x 35/16 mm2
Zapremina rezerovara 80 lit Potrošnja goriva 3-8 lit / h + max 5% Specifična potrošnja 235-240 g / kWh Masa 690 kg Dimenzije D x Š x V 2000 x 1000 x 1340
Protok svježi zrak 89 + 3,8 + 11,9 = min 104,7 m3 / h Protok dimnih plinova 10,1 m3 / h Presjek dimovoda ∅ 75 mm dužine 6 m Max temperatura zraka 50 °C Dodatni pribor RPPK Ručna pumpa za pretakanje goriva RPIU Ručna pumpa za pretakanje ulja UK Upojna kada
2. | Betonsko postolje za postavljanje diesel agregata 10 cm iznad razine poda | kom | 1
3. | Jedinica za daljinsko upravljanje uređajem agregatom | kom | 1
4. | Elektroormar za spoj agregata na sustav. Sastav opreme sukladno odabranim modelima uređaja te izvedbenom projektu. | kom | 1
5. | Cijev za odvod dimnih plinova izrađena od crne čelične cijevi FI 80 spojeno na diesel agregat. Prebojano bojom otpornom na visoke radne temperature. Dužina dimovoda 8 m | kpl | 1
| Kanal za dovod zraka u posebni požarni sektor diesel agregata izrađen od PP knaufa 2 x 1,25 cm dimenzije 30x30 cm | m2 | 3.5
6. | Protueksplozijski ventilator koji se koristi za cirkulaciju zraka kroz prostoriju agregata. | kom | 1
Model TD 800/200 EX ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
EX1 PROTUEKSPLOZIJSKI VENTILATOR MODEL TD 800/200 EX primjena u eksplozijskoj zoni 2 sigurnosna oznaka II2G EExellT3 monofazni motor 220 V, 50 Hz, 130 W, 0,54 A + max 5% zaštita IP44, Class B protok 800 m3/h pri 150 Pa priključak ∅200 površina 13 m2 x visina 3,1 m x 5 i/h = min 200 m3/h UVJET 5 i/h je ZADOVOLJEN !!!
REKUPERATOR ZRAKA
7. | Rekuperator zraka za povrat toplinske energije otpadnog zraka | kpl | 2
Model SIC model CFR-90F veličina 160 ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
SIC model CFR-90F veličina 160 podstropni rekuperator protok zraka 1600 m3/h - max 5% pretlak 250 Pa buka 57 dB(A) + max 5% učinkovitost 80-90% napajanje 220 V / 1,4 A upravljanje 10 Vdc
visina 355 mm širina 1480 mm dubina 1512 mm priključak kanala 315 mm
Al izmjenjivač + EC ventilatori žaluzina za free cooling spoj odvoda kondenzata
| * grijač zraka cijevni FI 315 napajan glikolom, sa spojem odvoda kondenzata | kpl | 2
| * nepovratna EM zaklopka prema vanjskom zraku koja se otvara prilikom uključnja uređaja FI 315 na kanalu svježeg i otpadnog zraka | kpl | 4
| * cijevni prigušivač zraka FI 325 dužine 1 m | kpl | 4
8. | Rekuperator zraka za povrat toplinske energije otpadnog zraka | kpl | 1
Model SIC model CFR-90F veličina 800 ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
SIC model CFR-90F veličina 80 podstropni rekuperator protok zraka 800 m3/h - max 5% pretlak 230 Pa buka 52 dB(A) + max 5% učinkovitost 90% napajanje 220 V / 1,4 A upravljanje 10 Vdc EC ventilatori
visina 355 mm širina 1050 mm dubina 1540 mm priključak kanala ∅250 mm
Al izmjenjivač + EC ventilatori žaluzina za free cooling spoj odvoda kondenzata
| * grijač zraka cijevni FI 250 napajan glikolom, sa spojem odvoda kondenzata | kpl | 1
| * nepovratna EM zaklopka prema vanjskom zraku koja se otvara prilikom uključnja uređaja FI 250 na kanalu svježeg i otpadnog zraka | kpl | 2
| * cijevni prigušivač zraka FI 250 dužine 1 m | kpl | 2
9. | Jedinica za daljinsko upravljanje uređajem rekuperatorom. | kom | 3
VENTILATORI
10. | Ventilator otpadnog zraka | kpl | 1
Model KLIMAKONTAKT CK 315 C ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
OV2 - CIJEVNI VENTILATOR KLIMAKONTAKT cijevni ventilator otpadnog zraka kanal ∅315 mm CK 315 C 1400m3/h, 180Pa, 51 dB(A) - max 5% 220V; 50Hz; 1,2A; 284W + max 5% masa 6,5 kg IP44, klasa izolacije F Upravljanje ventilatorom - transformatorski regulator VRTE 1 - jakost struje 1,4 A - napon 220 V - masa 2,4 kg
| * nepovratna EM zaklopka prema vanjskom zraku koja se otvara prilikom uključnja uređaja FI 315 na kanalu otpadnog zraka | kpl | 1
11. | Ventilator otpadnog zraka | kpl | 1
Model KLIMAKONTAKT CK 250 C ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
OV3 - CIJEVNI VENTILATOR KLIMAKONTAKT cijevni ventilator otpadnog zraka kanal ∅250 mm CK 250 C 800m3/h, 200Pa, 49 dB(A) - max 5% 220V; 50Hz; 0,8A; 185W + max 5% masa 5,3 kg IP44, klasa izolacije F Upravljanje ventilatorom - transformatorski regulator VRTE 1 - jakost struje 1,4 A - napon 220 V - masa 2,4 kg
| * nepovratna EM zaklopka prema vanjskom zraku koja se otvara prilikom uključnja uređaja FI 250 na kanalu otpadnog zraka | kpl | 1
12. | OV1-ZIDNI VENTILATOR protok zraka 100m³/h - max 5% priključak ∅100 buka 40 dBA napajanje 220V / 50Hz / IPX4 snaga 15W / 0,12 A + max 5% upravljanje zidni kontroler | kpl | 3
| Zaštitna maska ispusta na zidu Fi 100 | kom | 1
| Spoj ventilatora na sustav upravljanja uključujući upravne releye | kpl | 1
13. | Odisna napa 100x50 cm izrađena od inox materijala za potrebe odsisa laboratorija. | kom | 1
14. | Odisni kanal Fi 125 nape laboratorija
| * FI 125 kanal od inox materijala | m | 4
| * fasadna rešetka od inoxa FI 125 | kom | 1
| * obloga cijevi u prolasku kroz etažu knaufom i oblogom 2 cm izolacije | m | 3.5
15. | Ovješenje podstropnih jedinica u stropnu betonsku ploču vijcima s regulacijom visine postavljanja. | kom | 5
16. | Ugradbeni sifon za odvod kondenzata HL 138 nazivnog priključka PVC25. Sifon osigurava spoj odovodnje kondenzata na mrežu odvodnje bez opasnosti od prenošenja mirisa kroz sifon. | kom | 3
17. | Dilatacijski cijevni element za povezivanje ventilatori i kanalne mreže s ciljem smanjivanja vibracija kanalne mreže tijekom rada ventilatora.
| * rekuperator | kom | 3
| * ventilator | kom | 2
18. | Revizijski otvor u spuštenom stropu za pristup rekuperatoru u predviđenoj servisnoj zoni. | kom | 3
KANALNA MREŽA
19. | Zračni kanali za distribuciju zraka izrađeni iz MAT INOX čeličnog lima debljine lima prema DIN 24157 list 2, sa svim prelaznim komadima, te potrebnim spojnim, brtvenim i ovjesnim priborom, prema projektu.
| FI 160 | m | 15
| FI 200 | m | 5
| FI 250 | m | 110
| FI 315 | m | 85
20. | Cijevne ovjesne prirubnice za spiro cijevi
| FI 160 | kom | 5
| FI 200 | kom | 2
| FI 250 | kom | 30
| FI 315 | kom | 25
21. | Ovjesne konzole
| Navojne šipke 6 mm | m | 250
| Betonske tiple s navojem | kom | 80
| Spojni navojni elementi 6 mm | kom | 160
22. | Izolacija ventilacijskih kanala izolacijom s parnom branom | m2 | 70
Model Armaflex Armacell 19 mm ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare μ≥7.000
* koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samougasiva je
* klase B1 otpornosti na požar
23. | Ljepilo za ljepljenje spojeva izolacije | kom | 10
24. | Traka za ljepljenje spojeva izolacije | m | 600
25. | Naljepnice - strelice koje označavaju smjer strujanja fluida, naljepljenje na cijevi. | kpl | 20
26. | Plastične kartice s lančićem te s oznakama pojedinih krugova grijanja te opisom namještanja regulacijskih elemenata. | kom | 4
27. | Sitni pričvrsni i spojni materijal kao što su vijci, tipli, "blok" zakovice, samonarezni vijci, trake i šipke za ovješenje i pričvršćenje, materijal za brtvljenje i drugo. | kpl | 1
| Izvedba premoštenja prirubnica kanala pletenicom Cu 16mm2. Komplet sa stopicama i spojem. | kom | 40
DISTRIBUCIJSKA MREŽA
28. | DOBAVNI DISTRIBUTER | kom | 10
Model KLIMAOPREMA CCV 2 + L 425x125 ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
Istrujna rešetka model CCV 2 + L 425x125 promjer kanala min ∅250 istrujna površina 0,029 m2 volumni protok 80 m3/h brzina zraka 1,0 m/s pad tlaka 10 Pa + max 5% buka rešetke 10 dB(A)
* rešetka s regulacijom protoka zraka
* oblik i boju distributera uskladiti s arhitektonskim rješenjem
29. | USISNA REŠETKA | kom | 10
Model KLIMAOPREMA CCV 2 + L 425x125 ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
Usisna rešetka model CCV 2 + L 425x125 promjer kanala min ∅250 usisna površina 0,029 m2 volumni protok 80 m3/h brzina zraka 1,0 m/s pad tlaka 10 Pa + max 5% buka rešetke 10 dB(A)
* rešetka s regulacijom protoka zraka
* oblik i boju distributera uskladiti s arhitektonskim rješenjem
30. | USISNA REŠETKA REKUPERATORA | kom | 20
Model KLIMAOPREMA CCV 2 + L 425x125 ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
Usisna rešetka 10 kom x 160 m3/h model CCV 2 + L 425x125 promjer kanala min ∅315 usisna površina 0,029 m2 volumni protok 160 m3/h brzina zraka 2,0 m/s pad tlaka 20 Pa + max 5% buka rešetke 15 dB(A)
* rešetka s regulacijom protoka zraka
* oblik i boju distributera uskladiti s arhitektonskim rješenjem
31. | Priključni cijevni element za spoj rešetki na kanalnu mrežu. | kom | 40
32. | Kišna rešetka koja se postavlja na fasadu izrađena od AL profila te mrežicom s unutrašnje strane protiv ulaska insekata. Slobodni presjek za strujanje zraka je 60%.
| AFŽM 585x300 | kom | 3
* oblik i boju distributera uskladiti s arhitektonskim rješenjem
Model KLIMAOPREMA AFŽM 585X300 ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* 60% propusnost rešetke - max 5%
33. | Kosnuni kanalni element izrađen od pocinčanog lima dimenzije 585x300 na FI 250 | kom | 3
34. | Ventil od bijelo lakiranog čeličnog lima s regulacijskim tanjurom.
| Odvod zraka ZOV 125 | kom | 24
* oblik i boju distributera uskladiti s arhitektonskim rješenjem
Model KLIMAOPREMA ZOV 150 ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* mogućnost regulacije protoka
* materijal čelični lim, lakirani
35. | Priključni cijevni element za spoj rešetki na kanalnu mrežu. | kom | 24
36. | Podna nagazna rešetka za dobavni zrak postavljena u kutnom profilu betonskog kanala dobave zraka. Model rešetke istovjetan modelu podnog konvektora MAT INOX | m | 20
* oblik i boju distributera uskladiti s arhitektonskim rješenjem
Model KLIMAOPREMA ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* inox materijal
* zaštita od propadanja štiklica, heelsafe
* nosivost laka vozila B125
37. | Betonski kanal za distribuciju zraka rekuperatora. Kanal je saliven tijekom izvođenja temelja zgrade u dimenziji 30x76 cm. U bočnim dijelovima kanal je smanjen na 15 cm. | m | 20
38. | Podrezivanje vrata ili ugradnja rešetki u vrata u koordinaciji s arhitektonskim rješenjem. Rešetka za ugradnju u vrata s dvostrukom maskom
| OAS-R 325x125 - s dvije strane | kom | 10
Model KLIMAOPREMA OAS-R ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* materijal AL
* neprovidnost rešetke
* rešetka s obje strane vrata
39. | Vanjska protukišna zidna rešetka s mrežicom protiv ulaska glodavaca i insekata te prelaznim elementom na kanali element. Reštka za svježi i otpadni zrak.
* izrada otvora u zidnim oblogama
* boja rešetke u tonu fasade
* dimenziju rešetke uskladiti s oblikom i otvorom na AL fasadi
| FŽ 100 | kom | 1
Model KLIMAOPREMA ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* materijal AL
* 60% propusnost rešetke
40. | Protupožarna zaklopka postavljena u prodoru ventilacijskih kanala kroz zid koji razdvaja požarne sektore. Povezana na vatrodojavu.
| FI 250 | kom | 2
| FI 315 | kom | 5
Model KLIMAOPREMA ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* spoj na vatrodojavu
* signalizacija položaja
* dodatno ručno zatvaranje prema potrebi
GRAĐEVINSKI RADOVI
41. | Protupožarna brtvljenja prodora kanala kroz granice požarnih sektora prema atestiranim postupcima, izrada konačnog izvješća i izdavanje certifikata o svim izvedenim brtvljenjima.
| fi 150 | kom | 1
| fi 200 | kom | 2
| fi 315 | kom | 6
42. | Izrada otvora za smještaj kišne žaluzije 585x300 | kpl | 2
43. | Postavljanje otvora u zidovima i stropovima za prodor ventilacijskih cijevi u koordinaciji s građevinskim izvođačima.
| fi 160 | kom | 1
44. | Postavljanje otvora u zidovima i stropovima za prodor ventilacijskih cijevi u koordinaciji s građevinskim izvođačima.
| fi 224 | kom | 2
45. | Postavljanje otvora u zidovima i stropovima za prodor ventilacijskih cijevi u koordinaciji s građevinskim izvođačima.
| fi 250 | kom | 13
46. | Postavljanje otvora u zidovima i stropovima za prodor ventilacijskih cijevi u koordinaciji s građevinskim izvođačima.
| fi 315 | kom | 6
47. | Najam radnih skela potrebnih za ugradnju opreme.
* radnici moraju biti prethodno obučeni za rad na visini
| * radna platforma pokretna do 5 m | dan | 20
48. | Najam radnih skela potrebnih za ugradnju opreme.
* radnici moraju biti prethodno obučeni za rad na visini
| * mobilne skele do 3 m | dan | 20
ISPITIVANJA INSTALACIJE VENTILACIJE
49. | Ispiranje i čišćenje cijevne instalacije od nečistoća prije tlačnih proba. | kpl | 1
50. | Ispitivanje izvedenih kanala ventilacije na nepropusnost prema protokolu ispitivanja koji je dan u projektnoj dokumentaciji. Uz otklanjanje nedostataka curenja zraka iz kanala. | kpl | 1
51. | Balansiranje svih regulacijskih elemenata i mjerenje ostvarenih kapaciteta zraka na pojedinim granama i rešetkama. Usklađenje strujanja zraka kroz sve rešetke. | kpl | 1
52. | Ispitivanje funkcionalnosti rada sustava nakon puštanja u pogon sve opreme od strane izvođača instalacije sa završnim izvješćem ispitivanja. | kpl | 1
53. | Primopredaja instalacije investitoru te upoznavanje s radom opreme uključujući dostavljanje uputstava za uporabu te obuka za rad s opremom. | kpl | 1
54. | Trošak servisera opreme te puštanje u rad uređaja i ovjera garancijskih listova. | kpl | 1
55. | Izdavanje garancije na sustav, dostavljanje atesta te izvješća izvođača o izvedenim radovima. | kpl | 1
ISPITIVANJE INSTALACIJE OVLAŠTENE TVRTKE
56. | Ispitivanje buke strojarskih instalacija u pogonu, po ovlaštenoj pravoj osobi. | kpl | 1
OPĆE STAVKE INSTALACIJE
57. | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala, od mjesta nabavke do gradilišta, dovoz i odvoz alata, svi prijenosi po gradilištu, te odvoz preostalog materijala uključivo i čišćenje gradilišta. | kpl | 1
58. | Montaža gore navedene opreme do pune pogonske gotovosti sukladno dinamici izvođenja radova. Montirati samo kvalitetne i atestirane materijale i uređaje u skladu s važećim propisima RH i ovoj dokumentaciji. | kpl | 1
| UKUPNO C. VENTILACIJA |  |  | UKUPNO
D. INSTALACIJA HLAĐENJA
1. | Vanjska jedinica inverter sustava multi split izvedbe za spajanje do 3 unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu, sljedećih tehničkih značajki: | kom | 1
Model MITSUBISHI MXZ-2D53VA ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
MITSUBISHI model MXZ-2D53VA multi split klima jedinica max 2 kom Snaga hlađenja 1,1-5,6 kW / SEER 5,30 - max 5% Raspon hlađenja -10~46°C Snaga grijanja 1,0-7,0 kW / SCOP 3,80 - max 5% Raspon grijanja -15~24°C 220 V / 50 Hz max 12,2 A + max 5% dimenzije V x Š x D 550 x 800 x 285 masa 37 kg buka 53 dB max. dužina cjevovoda 80 m / 25 m max. visinska razlika 10 m priključak tekuća 2 x ∅ 6.35 mm priključak plin 2 x ∅ 9.52 mm radni freon R-410A
2. | Konzola za postavljanje vanjske jedinice. | kom | 1
3. | Unutarnja zidna jedinica inverter sustava s maskom, opremljena ventilatorom, 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki: | kom | 2
Model MITSUBISHI model MSZ-SF25VE ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
MITSUBISHI model MSZ-SF25VE unutarnja jedinica super DC inverter snaga hlađenja 2,50 kW - max 5% snaga grijanja 3,20 kW - max 5% dimenzije V x Š x D 299 x 798 x 195 razina buke 45 / 21 dB + max 5% masa 10 kg priključak tekuća 1 x ∅ 6.35 mm priključak plin 1 x ∅ 9.52 mm upravljanje daljinski
4. | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za razvod rashladnog medija, prema standardu EN12735, s PE izolacijom zatvorenih ćelija debljine d=13mm, topl.vodljiv. l = 0,035W/mK (0oC), koef.otp.dif.v.pare m > 5.000. Komplet sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| ∅6,35 ili 1/4" | m | 30
| ∅9,52 ili 3/8" | m | 30
| ∅12,70 ili 1/2" | m
| ∅15,88 ili 5/8" | m
| ∅19,05 ili 6/8" | m
| ∅22,22 ili 7/8" | m
| ∅25,40 ili 1" | m
| ∅28,58 ili 1 1/8" | m
5. | Ovješenja predizoliranog cjevovoda sa izoliranim ovjesnim elementima 0,25 kg/m. Obračun prema stvarno utrošenim količinama. | kg | 10
DOPUNA FREONA
6. | Obračun prema stvarno utrošenim količinama cijevi na temelju projekta izvedenog stanja instalacije. |  | m
| ∅6,35 0,02 kg/m | m | 30
| ∅9,52 0,06 kg/m | m | 30
| ∅12,70 0,125 kg/m | m
| ∅15,88 0,18 kg/m | m
| ∅19,05 0,27 kg/m | m
| ∅22,23 0,35 kg/m | m
| ∅25,40 0,53 kg/m | m
| ∅28,58 0,67 kg/m | m
|  | ukupno | 60
| Dodatni freon R410a | kg | 0
ODVOD KONDENZATA
7. | Ugradbeni sifon za odvod kondenzata HL 138 nazivnog priključka PVC25. Sifon osigurava spoj odovodnje kondenzata na mrežu odvodnje bez opasnosti od prenošenja mirisa kroz sifon. | kom | 2
8. | Cijevi i spojni dijelovi unutarnje odvodnje kondenzata sive su boje prema RAL 7037 i isporučuju se sa ugrađenim brtvama.
Plastične cijevi PVC odvodnje, stavka uključuje sve fazonske elemente te spojne brtve i noseće obujmice. Cijevi se polažu u nagibu 1-1,5%. Cijevi se dotjeruju u pravac i spajaju prema projektu i uputama proizvođača. Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni kao i priključci cijevi na revizijska okna.
| PVC 20 x 1,8 + izolacija 6 mm | m | 20
| PVC 25 x 1,8 + izolacija 6 mm | m | 10
| PVC 32 x 1,8 + izolacija 6 mm | m | 10
| PVC 40 x 1,8 + izolacija 6 mm | m
| PVC 50 x 1,8 + izolacija 6 mm | m
9. | Ljepilo za ljepljenje spojeva izolacije | Lit | 1
GRAĐEVINSKI RADOVI
10. | Bušenje prodora kroz zidove, obraditi otvor žbukom, zaštita prodora pjenom prema shemi i dispoziciji. Prodori kroz požarne zidove s protupožarnom pjenom. Brtvljenje prostora između betona i cijevi vatrozaštitnom masom.
| DN25 | kom | 2
11. | Užljebljivanje zidova, podova za postavljanje cijevi instalacije sa završnom obradom i poravnavanjem otvora u ravnivu zida, poda. | m | 4
ISPITIVANJA INSTALACIJE IZVOĐAČA
12. | Ispiranje i čišćenje instalacije od nečistoća, prije tlačnih proba. | kpl | 1
13. | Tlačna proba cijevni instalacija radne tvari, dušikom pod tlakom 33 bara za tekućinske cjevovode a tlakom 15 bara za parne cjevovode. Ispitivanje izvedenog cjevovoda na nepropusnost i čvrstoću prema protokolu ispitivanja koji je dan u projektnoj dokumentaciji. | kpl | 1
14. | Puštanje uređaja u rad od ovlaštenog servisera | kom | 1
15. | Ispitivanje funkcionalnosti rada sustava nakon puštanja u pogon sve opreme od strane izvođača instalacije sa završnim izvješćem ispitivanja. | kpl | 1
16. | Primopredaja instalacije investitoru te upoznavanje s radom opreme uključujući dostavljanje uputstava za uporabu te obuka za rad s opremom. | kpl | 1
17. | Izdavanje garancije na sustav, dostavljanje atesta te izvješća izvođača o izvedenim radovima. | kpl | 1
OPĆE STAVKE INSTALACIJE
18. | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala, od mjesta nabavke do gradilišta, dovoz i odvoz alata, svi prijenosi po gradilištu, te odvoz preostalog materijala uključivo i čišćenje gradilišta. | kpl | 1
19. | Montaža gore navedene opreme do pune pogonske gotovosti sukladno dinamici izvođenja radova. Montirati samo kvalitetne i atestirane materijale i uređaje u skladu s važećim propisima RH i ovoj dokumentaciji. | kpl | 1
| UKUPNO D. HLAĐENJE |  |  | UKUPNO
E. PROJEKTANTSKE USLUGE
1. | Projekt izvedenog stanja instalacije s dimenzioniranjem opreme, odabirom modela opreme, usklađenje oblika opreme s arhitektonskim rješenjem te investitorom. S ishođenjem suglasnosti na tehničko rješenje od strane projektanta glavnog strojarskog projekta i suglasnosti arhitekta na tehničko rješenje odabira oblika, boje opreme.
| * grijanje, hlađenja i ventilacija | kpl | 1
2. | Izrada radioničke tehničke dokumentacije. Prije početka radova potrebno je razraditi tehničke detalje ugradnje opreme i instalacija sukladno ponuđenoj opremi.
| * grijanje, hlađenja i ventilacija | kpl | 1
3. | Izrada strojarske sheme instalacije uramljeno za strojarnicu. Izrađeno printano na foliju koja je nalijepljena na plastičnu bijelu podlogu A3. | kom | 2
4. | Izrada automatske sheme instalacije uramljeno za strojarnicu. Izrađeno printano na foliju koja je nalijepljena na plastičnu bijelu podlogu A3. | kom | 2
5. | Izrada Elaborata dokaznice mjera i ugrađene opreme koja se koristi za konačni obračun izvedenih radova. | kpl | 1
| UKUPNO E. PROJEKTIRANJE |  |  | UKUPNO
PROCJENA VRIJEDNOSTI STROJARSKIH INSTALACIJA
A. INSTALACIJA GRIJANJA
B. AUTOMATSKA REGULACIJA
C. INSTALACIJA VENTILACIJE
D. INSTALACIJA HLAĐENJA
E. PROJEKTANTSKE USLUGE
UKUPNO =
PDV 25% =
SVEUKUPNO =

## 3.2. Strojarske inst. - hidrote
HT 075-17 | HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o., Đakovo dario.hrastovic@gmail.com | GRAD ŠIBENIK, TRG PALIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 1., 22000 ŠIBENIK
PROJEKTANT: Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. |  | U Đakovu, listopad 2017.
GRAĐEVINA: CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE I PODUZETNIŠTVO - TROKUT
R.B. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED.CIJENA | IZNOS
3.2.TENDER STROJARSKIH INSTALACIJA
HIDROTEHNIKA
Projektant strojarskih instalacija:
Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.
OPĆE NAPOMENE PONUDITELJU
A. | Prije narudžbe opreme i izvedbe radova provjeriti na objektu mogućnost montaže i izvedbe sustava i opreme. Koordinirati se s drugim izvođačima prema terminskom planu.
B. | Za svu strojarsku opremu prije narudžbe i dostave na gradilište izvođač radova je dužan ishoditi odobrenje od strojarskog nadzornog inženjera, strojarskog projektanta sustava i naručitelja.
C. | U slučaju nuđenja jednakovrijedne opreme koja nije obrađena projektnom dokumentacijom zbog specifičnosti strojarske opreme i sustava upravljanja jednakovrijednost opreme se dokazuje dostavom odgovarajućih atesta, certifikata, normi uređaja i opreme i sl.
Nuđena oprema mora zadovoljiti uvjete:
* toplinska snaga manja do -5%
* pad tlaka uređaja veći do +5%
* električna snaga veća do +5%
* učinkovitost uređaja manja do -2%
* dimenzije uređaja provjeriti kod prostornog ograničenja
* ista ili bolja automatska regulacija uređaja
* ista ili bolja servisna mreža uređaja
* isti ili duži garantni rok uređaja
* dodatni zahtjevi prema uvjetima naručitelja
* izraditi novi strojarski projekt s ponuđenom opremom
A. PRIPREMNI RADOVI
1. | Utvrđivanje položaja postojećeh instalacija s iskopom pristupnog otvora u zemlji i zaštitom od urušavanje zemlje. Ručni iskop jame za uvarivanje na mjestu spoja na ulični plinovoda tlocrtne dimenzije 1,5 m x 1,5 m i dubine 2,0 m.
| * instalacija vodovoda | kpl | 1
| * instalacija odvodnje | kpl | 1
2. | Izvođenje probnih šliceva 200x40 cm i dubine 2 m radi otkrivanja položaja eventualnih instalacija. Kombinacija strojnog i ručnog iskopa do pojave instalacija. | kpl | 4
3. | Iskop rova prosječne širine 0,40 m i dubine 1,00 m uz instalacije, objekte, armature, vodove , cijevi i ručni iskop gdje nije moguć pristup stroja, s bacanjem materijala u strane i planiranjem rova dna prema projektiranom nagibu iz uzdužnog profila.
| Ukupna dužina iskopa. | m | 450
| a) strojni iskop 90% | m3 | 129.6
| b) ručni iskop 10% | m3 | 14.4
| c) crpljenje vode prema stvarnim satima rada | sat | 2
* tlo je rastresita stijena do dubine -50 cm dok je dublje čvrsta stijena koju je potrebno strojno iskopavati
4. | Planiranje dna rova sa točnošću +- 2cm. Sva eventualna udubljenja potrebno je ispuniti kamenom veličine zrna do 8mm, te strojno nabiti, kako bi se dobila čvrsta podloga pripremljena za izradu pješćane posteljice cijevi. | m | 450
5. | Pijesak za posteljicu cijevi. Predviđa se ugrađivanje (ispod cijevi 15 cm i iznad 10 cm) na cijeloj dužini trase. Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj širini dna u jednom sloju. | m3 | 45
6. | Zatrpavanje rova odabirom sitnog, rastresitog tla do 20cm iznad tjemena uz lagano zbijanje. Zatim se zatrpava rov ostalim materijalom u slojevima po 30cm uz zbijanje. Nasipavanje će se izvesti tek kada je cjevovod spojen i tlačno ispitan. | m3 | 99
7. | Planiranje preostalog tla iz iskopa, uz saniranje zelenih i zemljanih površina uzdužnih jaraka, kosina i okoliša do nivoa nađenog stanja (95%). | m | 450
8. | Odvoz viška materijala iz iskopa i sa privremene na stalnu deponiju udaljenosti do 10km. U stavci je uključen utovar, prijevoz na deponiju, istovar materijala na deponiju te uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala. | m3 | 45
9. | Šljunak za sanaciju kolničkih površina, postavlja se iznad pijeska do razine asfalta. Obračun prema stvarnoj situaciji. | kpl | 1
10. | Sanacija asfaltnih i betonskih površina kolnika nakon iskopa i vraćanje u prvobitno stanje. Obračun prema stvarnoj situaciji.
| betonska podloga | m3 | 2
| asfaltna površina | m3 | 2
11. | Geodetsko i strojarsko snimanje izvedenog stanja plinovoda sa izradom svih potrebnih podloga. | m | 450
- geodetsko snimanje položenog cjevovoda
- strojarsko snimanje
Snimanje izvesti prema „Uputi za snimanje i simboli“ (GPZ – siječanj 1992.)
| UKUPNO A. PRIPREMNI RADOVI: |  |  | UKUPNO
B. INSTALACIJA VODOVODA
1. | Priključak instalacije na javni vodovod sa iskopom do javnog vodovoda. Nakon spoja instalacija sanirati površine u početno stanje. | kom | 1
2. | Zaštita podzemnih instalacija na mjestima križanja s vodovodom. Stavka obuhvaća i upozornu traku iznad zaštitnih cijevi. Pretpostavljen je broj ukrštaja, a stvarna količina utvrdit će se tijekom izvedbe.
| za PEHD d63 | kpl | 4
3. | Sedlo za spoj vodovodnog priključka pod tlakom
| d160 / d63 | kpl | 1
4. | Podzemni ventil za zatvaranje cjevovoda. Ventil je postavljen podzemno te do njega vodi metalna vodilica koja završava sa zaštitnim gusanim poklopcem. Poklopac je vidljiv na površini zemlje.
| d63/DN50 | kom | 1
5. | Tlačne vodovodne PEHD cijevi za radni tlak 10 bara kvalitete PE 100 za vanjsku instalaciju.Cijevi se spajaju elektrofuzijski spojnicama, prijelazima i fitinzima koji su uključeni u cijenu. Cijevi polagati na prethodno pripremljenu posteljicu od pijeska.
| PEHD d63 / DN50 - hidrantski vod | m | 35
| PEHD d40 / DN32 - sanitarni vode | m | 20
6. | Nabava, doprema i ugradnja 30 cm iznad cijevi plastične upozorne trake sa natpisom " POZOR VODOVOD" | m | 35
7. | Betonska šahta za smještaj vodomjera dimenzija 2,50 m x 1,20 m i dubine 1,60 m sa zaštitnom betonskom pločom te poklopcem za pristup dimenzija 60x60 cm. U beton su ugrađene pocinčane hodalice. Betoniranje zidova i AB ploče vodomjernog okna vlažnim betonom C30/37 u dvostranoj glatkoj oplati. Prilikom betoniranja voditi računa o položaju armature i zaštitnom sloju armature (a=3cm), te položaju i osloncu za poklopce. Nabava, prijevoz, prijenos, ispravljanje, sječenje, vezivanje i montaža betonskog željeza svih profila u AB pločama (prema stat. proračunu) uz postavu podmetača radi zaštitnog sloja (a=3cm). | kpl | 1
| Betzonska šahta za smještaj vanjske podzemne slavine G 3/4. Šahta je dimenzije 40x40x60 cm postavljena na ulazu prema igralištu. Poklopac šahte 40x40 cm izrađen od profiliranog AL lima debljine 5 mm. Poklopac se vadi pomoću U karike. | kpl | 1
8. | Izrada hidrolizolacije betonskog šahta vodomjernog okna visokoelastičnim hidroizolacijskim premazom od inertnog cementnog veziva i akrilnih polimera na za to pripremljenu podlogu. Uključivo zaštita vertikalne hidroizolacije. | kpl | 1
9. | HIDRAULIKA VODOMJERNOG OKNA
HIDRANTSKI VOD
| Kuglasti ventil DN50, NP16 | kom | 2
| Filter za vodu DN50, NP16 | kom | 1
| Redukcijski ventil na 6bar DN50, NP16 | kom | 1
| Nepovratni ventil DN50, NP16 | kom | 1
| Vodomjer s daljinskim mjerenjem DN50, NP16 | kom | 1
| Ispusni ventil NO15, NP16 | kom | 1
SANITARNI VOD
| Kuglasti ventil DN32, NP16 | kom | 2
| Vodomjer s daljinskim mjerenjem DN32, NP16 | kom | 1
ARMATURNA OPREMA
| Prijelazni element d63 / DN50, NP16 | kom | 2
| Spojna prirubnica DN50, NP16 | kom | 2
| T komad DN50, NP16 | kom | 1
| Prijelazni komad DN32 / DN50, NP16 | kom | 1
| Koljeno DN32, NP16 | kom | 1
| Prijelazni element d40 / DN32, NP16 | kom | 1
| Spojni elementi brtve, vijci, matice i sl. | kom | 1
10. | Zaštitne proturne cijevi vodonepropusno izolirane u prodoru kroz beton pomoću dilatacijske zupčaste brtve
| za d63 | kom | 2
| za d40 | kom | 1
11. | Ljevano željezni poklopac šahte nosivosti 150 kN i otvora 60x60 ili d=60 cm. Poklopci se ugrađuju na pripremljeni okvir ili ploču revizijskog okna, prema detaljima iz projekta. Poklopac mora dobro nalijegati cijelim obodom. Poklopac za hermetičko zatvaranje šahta sa nepropusnom brtvom za plinove i zrak. | kom | 1
VODOVODNA ARMATURA
12. | Vodovodna galanterija sa spojnim elementima na instalaciju. Prije nabavke opreme konzutirati arhitekta za odabir modela i boje. Te modele uskladiti s tehničkim rješenjem rasporeda opreme izvedbenog arhitektonskog projekta.
| WC kutni HV 1/2" | kom | 14
| Slavina HV 1/2" | kom | 4
| Slavina umivaonik HV+TV 1/2" | kom | 11
| Slavina sudoper HV+TV 3/4" | kom | 5
| Slavina tuš HV+TV 3/4" | kom | 1
| Ventil s kapom 3/4" + rozete i niklovane kape | kom | 9
13. | Sanitarna galanterija sa spojnim elementima na instalaciju. Prije nabavke opreme konzutirati arhitekta za odabir modela i boje. Te modele uskladiti s tehničkim rješenjem rasporeda opreme izvedbenog arhitektonskog projekta.
| * umivaonik s opremom | kom | 11
| * tuš, zaštitni okvir, kabina | kom | 1
| * wc viseći sa opremom, kotlić | kom | 10
| * pisoar s ispiračem | kom | 2
| * wc za invalide kompletno opremljen | kpl | 2
VODOVODNA MREŽA
14. | Polipropilenske PP-R CIJEVI , za razvod sanitarne hladne vode u objektu, vođene u podu i zidovima. Cijevi se spajaju polifuzijskim spajanjem (zavarivanjem) sa spojnicama. U cijenu uvrstiti pričvrsni materijal.
| DN 15 - 1/2" | m | 280
| DN 20 - 3/4" | m | 40
| DN 25 - 1" | m | 140
| DN 32 - 5/4" | m | 40
| DN 40 - 6/4" | m | 20
| DN 50 - 2" | m | 160
Model PIPELIFE PP-R ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* polifuzijsko spajanje cijevi
* kemijska stabilnost u sloju betona
* polipropilenske cijevi
* primjena pitka hladna i topla voda
15. | Polipropilenski PP-R FITINZI , za razvod sanitarne hladne vode u objektu, vođene u podu i zidovima. Fitinzi se spajaju polifuzijskim spajanjem (zavarivanjem) sa spojnicama. U cijenu uvrstiti pričvrsni materijal.
| DN 15 - 1/2" | kom | 85
| DN 20 - 3/4" | kom | 10
| DN 25 - 1" | kom | 40
| DN 32 - 5/4" | kom | 10
| DN 40 - 6/4" | kom | 4
| DN 50 - 2" | kom | 30
Model PIPELIFE PP-R ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* polifuzijsko spajanje cijevi
* kemijska stabilnost u sloju betona
* polipropilenske cijevi
* primjena pitka hladna i topla voda
16. | Cijevna izolacija koja se sastoji od vanjske zaštitna folije, izolacijskog sloja iz ekspandiranog polietilena 13 mm i unutarnje folije za lakše navlačenje. Osim cjevovoda, potrebno je izolirati i sve fitinge za cjevovod vođen u betonu.
| DN 15 - 1/2" | m | 280
| DN 20 - 3/4" | m | 40
| DN 25 - 1" | m | 140
| DN 32 - 5/4" | m | 40
| DN 40 - 6/4" | m | 20
| DN 50 - 2" | m | 160
17. | Ljepilo za ljepljenje spojeva izolacije | kom | 10
18. | Traka za ljepljenje spojeva izolacije | m | 150
19. | Naljepnice - strelice koje označavaju smjer strujanja fluida, naljepljenje na cijevi. | kom | 20
20. | Plastične kartice s lančićem te s oznakama pojedinih krugova grijanja te opisom namještanja regulacijskih elemenata. | kom | 20
21. | Materijal za spajanje cjevovoda. Ostali sitni potrošni materijal, brusne ploče, rezne ploče i sl. | kpl | 1
22. | Ostali spojni i prijelazni elementi cjevovoda potrebni za povezivanje ukupne opreme instalacije. | kpl | 1
23. | Spajanje navojnih spojeva
| * teflon traka za brtvljenje | kom | 10
| * konac za brtvljenje 150m | kom | 10
| * pasta za brtvljenje navojnih spojeva | kom | 2
GRAĐEVINSKI RADOVI
24. | Bušenje prodora kroz zidove, obraditi otvor žbukom, zaštita prodora pjenom prema shemi i dispoziciji. Stavka uključuje trošak trošenja alata svrdla za bušenje u prodoru kroz zidne elemente.
| DN 15 - 1/2" | kom | 24
| DN 20 - 3/4" | kom | 4
| DN 25 - 1" | kom | 8
| DN 32 - 5/4" | kom | 8
| DN 40 - 6/4" | kom | 4
| DN 50 - 2" | kom | 8
25. | Užljebljivanje zidova, podova za postavljanje cijevi vodovodne instalacije sa završnom obradom i poravnavanjem otvora u ravnivu zida, poda. | m | 40
ISPITIVANJA INSTALACIJE IZVOĐAČA
26. | Ispiranje instalacije grijanja metodom POWER FLUSHING čime se iz sustava izdavaja nakupljeni mulj, hrđa i ostali talog nastao kemijskim procesima između vode i opreme. | kpl | 1
27. | Tlačna proba kompletne vodovodne instalacije unutar objekta na ispitni tlak od 12 bara u trajanju 24 sata sa ispiranjem. Tlačna proba se vrši prije betoniranja i zatrpavanja cjevovoda. | kpl | 1
28. | Dezinfekcija cjevovoda sanitarne vode tako da se kloriranje izvrši vodom kojoj se doda 0,35 L hipoklorita na m3 upotrebljene vode ili 50 grama aktivnog klora. | kpl | 1
29. | Puštanje uređaja u rad od ovlaštenog servisera | kpl | 1
30. | Ispitivanje funkcionalnosti rada sustava nakon puštanja u pogon sve opreme od strane izvođača instalacije sa završnim izvješćem ispitivanja. | kpl | 1
31. | Primopredaja instalacije investitoru te upoznavanje s radom opreme uključujući dostavljanje uputstava za uporabu te obuka za rad s opremom. | kpl | 1
32. | Izdavanje garancije na sustav, dostavljanje atesta te izvješća izvođača o izvedenim radovima. | kpl | 1
ISPITIVANJE INSTALACIJE OVLAŠTENE TVRTKE
33. | Bakteriološka analiza sanitarne vode izrađena od strane ovlaštene sanitarne intitucije. Laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode, uzimanjem uzoraka na 1/3 točećih mjesta. Uključeno ispitivanje na mineralna ulja. | kom | 3
34. | Troškovi i taksa distributera za priključak na mrežu. Stavka obuhvaća troškove distributera prilikom izrade priključenja instalacije na vodovodnu mrežu kao i taksu distributera za pregled instalacije. | kpl | 1
OPĆE STAVKE INSTALACIJE
35. | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala, od mjesta nabavke do gradilišta, dovoz i odvoz alata, svi prijenosi po gradilištu, te odvoz preostalog materijala uključivo i čišćenje gradilišta. | kpl | 1
36. | Montaža gore navedene opreme do pune pogonske gotovosti sukladno dinamici izvođenja radova. Montirati samo kvalitetne i atestirane materijale i uređaje u skladu s važećim propisima RH i ovoj dokumentaciji. | kpl | 1
UKUPNO B. VODA:
C. INSTALACIJA ODVODNJE
1. | Priključak instalacije na javni kolektor sa iskopom do javnog kolektora. Nakon spoja instalacija sanirati površine u početno stanje. | kom | 1
2. | Sedlo za spajanje javnog kolektora i priključka
| PVC300 / PVC 200 | kpl | 1
SEPARATOR ULJA
3. | Separator ulja za izdvajanje motornih ulja i masti parkirališta. | kpl | 1
Model ISEA 4000 CKZ-T ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
SEPARATOR ULJA - ISEA model 4000 CKZ-T - dvokomorni separator ulja i masti iz vode - protok 20 L/sec - max 5% - površina obrade 1000 m2 - max 5% - zapremina 4000 L - ulazni / izlazni presjek ∅160 mm - centralni otvor namjenjen je za odvajanje ulja i masti - sekundarni otvor namjenjen je za odvajanja pijeska i krutih neplivajućih tvari - promjer ∅125 cm; visina 203 cm - separator se prije upotrebe mora napuniti čistom vodom - nakon pražnjenja se separator čisti i ponovno puni vodom do radne razine - izlazna voda zadovoljava 2.stupanj pročišćavanja
4. | Ispuna prostora oko separatora vlažnim pijeskom da se smanji mogućnost pomicanja stijenki nakon punjenja radnom vodom. | m3 | 4
5. | Podloga separatora
| * betonska podloga debljine 15 cm od betona C16/20 | m3 | 2
| * armaturna mreža s anker kukama za vezanje separatora | m2 | 5
| * inox sajle za učvršćenje separatora na podlogu | kpl | 1
6. | Sigurnosni preljev mreže oborinske odvodnje u slučaju prepunjavanja spremnika kišnice. Izvodi se pomoću preljeva zadnje šahte koja na preljevu ima spojen nepovratni ventil DN160 koji onemogućuje ulazak glodavaca u mrežu odvodnje, tzv. Zečja zaklopka. | kpl | 2
ŠAHTOVI I REŠETKE
7. | Plastičnii šaht (ili betonirano okno) za spajanje cijevi odvodnje. Dimenzije šahte su D=60 cm dok se dubina kreće od -45 do -150 cm. Dubinu šahta prilagoditi predviđenom padu cjevovoda te prilagoditi nagibu lokalnog terena. Sa otvorom za rešetku D=50x50cm cm. | kpl | 25
Plastična okna (ili betonirano okno) su osmišljena kao modularne konstrukcije, sastavljene od osnovnih dijelova koji se međusobno spajaju brtvama, postavljenim između utora, ili zavarivanjem.
Stavka obuhvaća sitni potrošni materijal brtve, ljepila i sl. za spajanje okana na instalaciju.
Model PIPRELIFE PP ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* modularni sustav okana
* polimerni materijal
8. | Ljevano željezni poklopac nosivosti 150 kN i otvora 60x60 cm. Poklopci se ugrađuju na pripremljeni okvir ili ploču revizijskog okna, prema detaljima iz projekta. Poklopac mora dobro nalijegati cijelim obodom. Poklopac za hermetičko zatvaranje šahta sa nepropusnom brtvom za plinove i zrak. Nosivost poklopca klase A.
| * puni poklopac 60x60, nosivosti A | kom | 12
| * rešetka poklopac 60x60, nosivosti A | kom | 13
Model PIPRELIFE PP ili jednakovrijedno:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti.
* modularni sustav okana
* polimerni materijal
9. | Šahta odvodnje parkirališta dimenzije 600x600 nosivosti A izrađeno lijevanog metala, slivnik kišnice s | kom | 2
10. | Betonsko željezo svih profila u AB pločama prema statičkom proračunu uz postavu podmetača radi zaštitnog sloja (a=3cm). Obračun prema stvarno utrošenim količinama. | kg | 200
11. | Betonski RIGOL element širine 30 cm za odvodnju oborinske odvodnje s popločene površine u sabirnik te dalje u mrežu odvodnje. Oblik i boju rigola uskladiti s arhitektonskim rješenjem površine. | m | 16
CIJEVNA MREŽA
12. | Zaštita podzemnih instalacija na mjestima križanja s odvodnjom. Stavka obuhvaća i upozornu traku iznad zaštitnih cijevi. Pretpostavljen je broj ukrštaja, a stvarna količina utvrdit će se tijekom izvedbe.
| za PVC 110 | kpl | 4
| za PVC 160 | kpl | 4
| za PVC 200 | kpl | 4
13. | Zaštita prodora ispod ceste
| * strojno bušenje prodora ispod ceste | m | 10
| * zaštitna cijev osnovne PVC 160 cijevi | m | 10
14. | Brtveni KGF prodorni elementi koji se postavljaju između plastične cijevi i okna radi brtvljenja spoja.
| za PVC 110 | kom | 8
| za PVC 125 | kom | 8
| za PVC 160 | kom | 12
| za PVC 200 | kom | 8
15. | Cijevi DRENAŽNE ODVODNJE
Plastične cijevi profilirane za kapilarno propuštanje vode u zemlji s dodatnom oblogom geotekstila oko cijevi koji onemogućuje prodro zemlje i sitnih čestica u cijev drenaže.
Cijevi položiti u propisanom padu za odvodnju.Zasipavanje izvesti pažljivo i propisno po slojevima.
| FI 110 | m | 310
| obloga od geotekstila | m | 310
16. | Cijevi i spojni dijelovi VANJSKE ODVODNJE su crveno - smeđe boje prema RAL 8023 i isporučuju se sa ugrađenim brtvama , koje zajedno s naglavkom omogućuju brzo i jednostavno spajanje.
Plastične cijevi PVC odvodnje, stavka uključuje sve fazonske elemente te spojne brtve i noseće obujmice. Cijevi se polažu u nagibu 1-1,5%. Cijevi se spuštaju u rov, dotjeruju u pravac i spajaju prema projektu i uputama proizvođača. Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni kao i priključci cijevi na revizijska okna.
| PVC 110 x 3,2 | m | 40
| PVC 125 x 3,2 | m | 60
| PVC 160 x 3,2 | m | 120
| PVC 200 x 3,9 | m | 40
17. | Cijevi i spojni dijelovi UNUTARNJE ODVODNJE sive su boje prema RAL 7037 i isporučuju se sa ugrađenim brtvama.
Plastične cijevi PVC odvodnje, stavka uključuje sve fazonske elemente te spojne brtve i noseće obujmice. Cijevi se polažu u nagibu 1-1,5%. Cijevi se spuštaju u rov, dotjeruju u pravac i spajaju prema projektu i uputama proizvođača. Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni kao i priključci cijevi na revizijska okna.
| PVC 32 x 1,8 | m | 15
| PVC 40 x 1,8 | m | 15
| PVC 50 x 1,8 | m | 20
| PVC 75 x 1,8 | m | 20
| PVC 110 x 2,2 | m | 40
| PVC 125 x 2,5 | m | 10
| PVC 160 x 3,2 | m | 10
18. | Polipropilenski top sifon s protukliznom INOX četvrtastom pokrovnom pločom dimenzija 150x150 mm s rešetkom i odvodom: Ø 50 mm | kpl | 8
19. | Odzraka odvodnje sa izlazak na ravni krov prema tlocrtnom rasporedu. Hidroizolacija u prodoru kroz etažu.
| PVC 75 | kpl | 2
| PVC 110 | kpl | 2
20. | Opšav prodora kroz krov sa hidroizolacijom, brtvljenje kitom.
| * odzraka fi 110 | kpl | 2
| * odzraka fi 75 | kpl | 2
| * krovni sifon spojen na vertikalu odvodnje postavljen u izolaciji ravnog krova | kpl | 9
21. | Postavljanje revizijskih otvora nazivne dimenzije. Otvori se postavljaju u donjoj zoni iznad poda prije promjene smjera toka cijevi i služe za periodičko čišćenje.
| PVC 75 | kom | 2
| PVC 110 | kom | 2
INSTALACIJA KIŠNICE
22. | Premaz polimerni unutrašnje stijenke vodonepropusan, premaz otporan na habanje i pucanje tijekom korištenja. | kpl | 1
23. | Spremnik kišnice se izvodi ispod pješačkog prilaza od armiranog vodonepropusnog betona. Dimenzije spremnika su 4x4x2 m te ukupne zapremine kišnice od 26 m3 slobodnog volumena. Gornja ploča spremnika je AB betonska nosivosti prelaska lakih vozila. Kišnica se akumulira tijekom razdoblja zime i proljeća za potrebe sanitarija wc-a te tijekom ljeta za potrebe zalijevanja zelenih površina. | kpl | 2
Betoniranje arm. betonskih zidova debljine 20cm. Ugradba betona strojno. Pri betoniranju ostaviti sve proboje i šliceve prema planu oplate i projektima instalacija.Beton razreda tlačne čvrstoće C25/30
24. | Sustav upravljanja kišnicom sastoji se od:
| * uronske pumpe kišnice | kpl | 1
| * tlačnog akumulacijskog spremnika 500 lit | kpl | 1
| * presostata tlaka niskog i visokog | kpl | 1
| * automatska regulacija sustava | kpl | 1
| * napajanje mreže wc-a dva DN25 EM ventila povezanih s regulacijom i plovkom u spremniku kišnice. Kada razina vode u spremniku padne ispod minimalne plovak šalje signal na regulaciju da se prebaci mreža wc-a na javni vodovod. | kpl | 1
| * elektroormar | kpl | 1
25. | Sustav navodnjavanja kišnicom sastoji se od:
| * tlačne pumpe kišnice | kpl | 1
| * distribucijskih cijevi PEHD d50 postavljenih podzemno u zelenoj površini | m | 280
| * podzemnih mlaznica koje su sakrivene u razini zemlje | kom | 15
| * podzemna šahta 60x60x60 cm, s betonskim poklopcem | kom | 4
| * EM ventilom DN40 povezanim s regulacijom rada | kom | 3
| * signalni kabel koji upravlja radom EM ventila | m | 350
| * zaštitna proturna cijev kabela d32 | m | 250
| * regulacije prepunjavanja spremnika s plovkom | kpl | 1
| * elektroormar | kpl | 1
26. | Materijal za spajanje cjevovoda. Ostali sitni potrošni materijal, brusne ploče, rezne ploče i sl. | kpl | 1
27. | Ostali spojni elementi cjevovoda potrebni za povezivanje ukupne opreme instalacije. | kpl | 1
28. | Spajanje navojnih spojeva
| * pasta za brtvljenje utičnih spojeva | kom | 5
GRAĐEVINSKI RADOVI
29. | Bušenje prodora kroz zidove, obraditi otvor žbukom, zaštita prodora pjenom prema shemi i dispoziciji. Prodori kroz požarne zidove s protupožarnom pjenom. Sa postavljanjem zaštitnih proturnih cijevi.
| za PVC 75 | kom | 4
| za PVC 110 | kom | 4
30. | Užljebljivanje zidova, podova za postavljanje cijevi vodovodne instalacije sa završnom obradom i poravnavanjem otvora u ravnivu zida, poda. | m | 60
31. | Betoniranje obloge PVC cijevi betonom C16/20. Prvo se treba pristupiti betoniranju podloge cijevi kako bi cijev mogla nalijeći na istu, te kako bi se održao konstantan pad oborinske odvodnje (betonska podloga debljine 10cm). Nakon montaže PVC cijevi iste je potrebno potpuno ubetonirati, tj. dobetonirati cjelokupnu oblogu istih (bet. obloga debljine 15 cm). U stavku je uračunata sva potrebna oplata. | m3 | 10
32. | Privemena regulacija prometa tijekom izvođenja radova.
| U cijeni obuhvatiti nabavu, dopremu, postavljanje, održavanje, micanje te demontažu i uklanjanje , prometnih znakova, žutih rotacijskih svjetala i zaprečnih tabli te ostale potrebne opreme. | kpl | 1
| U cijenu također uključiti izradu Elaborata regulacije prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija. Stavkom obuhvatiti regulaciju prometa na kompletnom području odvijanja radova bez obzira na broj lokacija na kojima je potrebno izvoditi regulaciju prometa. | kpl | 1
ISPITIVANJA INSTALACIJE IZVOĐAČA
33. | Proba na propuštanje instalacije odvodnje se izvodi prije betoniranja te se prilikom ispitivanja vrši kontrola propuštanje vode na spojevima i brtvama. Sukladno europskoj normi EN 1610/97. | kpl | 1
34. | Ispitivanje funkcionalnosti rada sustava nakon puštanja u pogon sve opreme od strane izvođača instalacije sa završnim izvješćem ispitivanja. Sukladno europskoj normi EN 1610/97. | kpl | 1
35. | Primopredaja instalacije investitoru te upoznavanje s radom opreme uključujući dostavljanje uputstava za uporabu te obuka za rad s opremom. | kpl | 1
36. | Izdavanje garancije na sustav, dostavljanje atesta te izvješća izvođača o izvedenim radovima. | kpl | 1
ISPITIVANJE INSTALACIJE OVLAŠTENE TVRTKE
37. | Troškovi i taksa distributera za priključak na mrežu. Stavka obuhvaća troškove distributera prilikom izrade priključenja instalacije na vodovodnu mrežu kao i taksu distributera za pregled instalacije. | kpl | 1
38. | Ispitivanje nepropusnosti mreže odvodnje od strane ovlaštene tvrtke s izdavanjem izvješća o provedenom mjerenu. Ispitivanje se provodi dimnom ili vodenom metodom. | kpl | 1
OPĆE STAVKE INSTALACIJE
39. | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala, od mjesta nabavke do gradilišta, dovoz i odvoz alata, svi prijenosi po gradilištu, te odvoz preostalog materijala uključivo i čišćenje gradilišta. | kpl | 1
40. | Montaža gore navedene opreme do pune pogonske gotovosti sukladno dinamici izvođenja radova. Montirati samo kvalitetne i atestirane materijale i uređaje u skladu s važećim propisima RH i ovoj dokumentaciji. | kpl | 1
UKUPNO C. ODVODNJA:
D. INSTALACIJA POŽARA
1. | Protupožarni aparati postavljeni na pozicije prema elaboratu zaštite od požara. Aparat je postavljen na konzoli na zidu obilježen naljepnicom sa simblom požarnog aparata i uputstvima za upotrebu aparata u slučaju požara.
| S 12 - sukladno nacrtima smješteno u prostoru | kom | 16
| CO2 - strojarnica, uz električnu opremu | kom | 4
2. | Tlocrt zgrade uramljen na zidu sa smjerovima evakuacije postavljen u zoni evakuacije. | kom | 10
3. | Tehički natpisi opasnosti i upozorenja zgrade
| * natpis IN-171A, znak izlaz | kom | 10
| * natpis IN-2A, smjer evakuacije | kom | 10
| * natpis ZA-1A, zabranjeno pušenje | kom | 4
| * natpis INFO-SP-9, mjesto požarnog aparata | kom | 20
4. | Ormarić prve pomoći s kutijom prve pomoći i naljepnicom na vanjskoj kutiji. | kpl | 2
5. | Zidni hidrant u ormariću DN50 sa svom pratećom spojnom opremom, crijevom DN25 i mlaznicom . Uključuje prijelazne elemente, brtve, vijke, matice i sl., oslonac hidranta. INOX ormarić hidranta s oglednim staklom. | kpl | 8
| UKUPNO D. POŽAR |  |  | UKUPNO
D. PROJEKTANTSKE USLUGE
1. | Projekt izvedenog stanja instalacije s dimenzioniranjem opreme, odabirom modela opreme, usklađenje oblika opreme s arhitektonskim rješenjem te investitorom. S ishođenjem suglasnosti na tehničko rješenje od strane projektanta glavnog strojarskog projekta i suglasnosti arhitekta na tehničko rješenje odabira oblika, boje opreme. | kpl | 1
2. | Izrada radioničke tehničke dokumentacije. Prije početka radova potrebno je razraditi tehničke detalje ugradnje opreme i instalacija sukladno ponuđenoj opremi. | kpl | 1
3. | Izrada strojarske sheme instalacije uramljeno A3 | kom | 1
4. | Izrada automatske sheme instalacije uramljeno A3 | kom | 1
5. | Izrada Elaborata dokaznice mjera i ugrađene opreme koja se koristi za konačni obračun izvedenih radova. | kpl | 1
| UKUPNO D. PROJEKTIRANJE |  |  | UKUPNO
PROCJENA VRIJEDNOSTI STROJARSKIH INSTALACIJA
A. PRIPREMNI ZEMLJANI RADOVI
B. INSTALACIJA VODOVODA
C. INSTALACIJA ODVODNJE
D. INSTALACIJA POŽARA
E. PROJEKTANTSKE USLUGE
UKUPNO =
PDV 25% =
SVEUKUPNO =

## 3.3. Strojarske inst. - dizalo
DI 075-17 | HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o., Đakovo dario.hrastovic@gmail.com | GRAD ŠIBENIK, TRG PALIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 1., 22000 ŠIBENIK
PROJEKTANT: Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. |  | U Đakovu, listopad 2017.
GRAĐEVINA: CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE I PODUZETNIŠTVO - TROKUT
R.B. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED.CIJENA | IZNOS
3.3.TENDER STROJARSKIH INSTALACIJA
DIZALO
Projektant strojarskih instalacija:
Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.
OPĆE NAPOMENE PONUDITELJU
A. | Prije narudžbe opreme i izvedbe radova provjeriti na objektu mogućnost montaže i izvedbe sustava i opreme. Koordinirati se s drugim izvođačima prema terminskom planu.
B. | Za svu strojarsku opremu prije narudžbe i dostave na gradilište izvođač radova je dužan ishoditi odobrenje od strojarskog nadzornog inženjera, strojarskog projektanta sustava i naručitelja.
C. | U slučaju nuđenja jednakovrijedne opreme koja nije obrađena projektnom dokumentacijom zbog specifičnosti strojarske opreme i sustava upravljanja jednakovrijednost opreme se dokazuje dostavom odgovarajućih atesta, certifikata, normi uređaja i opreme i sl.
Nuđena oprema mora zadovoljiti uvjete:
* električna snaga veća do +5%
* učinkovitost uređaja manja do -2%
* dimenzije uređaja provjeriti kod prostornog ograničenja
* ista ili bolja automatska regulacija uređaja
* ista ili bolja servisna mreža uređaja
* isti ili duži garantni rok uređaja
* dodatni zahtjevi prema uvjetima naručitelja
* izraditi novi strojarski projekt s ponuđenom opremom
D. | Dobavljač dizala i građevinski izvođač se moraju uskladiti tijekom izvođenja vezano na dimenzije građevinskog okna te postavljanje potrebnih otvora u AB konstrukciji za potrebu smještaja elektro ormara napajanja dizala te ostale opreme koja se smješta u AB konstrukciji. Ovisno o dimenzijama ulaznih dvokrilnih vrata predvidjeti šliceve u bočnim stranicama AB okna lifta ili bez AB šliceva u slučaju nuđenja trokrilnih vrata.
A. OSOBNO DIZALO
OPREMA DIZALA
1. | Dizalo za prijevoz osoba i osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti karakteristika navedenih u poglavlju ugradnje dizala | kpl | 1
Kabina dizala je klasična pravokutna s bočnim stranicama i vratima iz inoxa, pod kamen ili keramika, strop ukrasno nadsvjetlo od nehrđajućeg čelika. Dizalo je opremljeno alarmom, LED rasvjetom i protupanik rasvjetom, govornom vezom, rukohvatom s dvije bočne strane, zrcalom, ventilatorom i informacijskom pločicom i CE oznakom i ostalom opremom opisanom u tekstualnom dijelu projekta.
Tehnički podaci:
* Namjena: prijevoz osoba
* Sekundarna namjena: prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
* Nosivost: 800 kg / 6 osoba
* Visina dizanja: 4,1 m
* Broj postaja (etaža): prizemlje + 1. kat
* Brzina dizanja: 0,5-1,0 m/s
* Vrsta pogona: ELEKTRIČNO (bezreduktorski, sinkroni motor s permanentnim magnetima smješten u strojarnici dizala)
* Mikroprocesorska frekvencijska simplex
* Električni priključak 3 X 380/220V, 50 Hz do 5 kW
* Smještaj strojarnice: unutar voznog okna
* Dimenzije kabine: šxdxv = 1400 x 2100 x 2400 mm
* Vrata: automatska dvokrilna posmična 900/2200
Kabina dizala
* dimenzije 1400x2100x2400 mm
* izvedba INOX brušeni lim
* vrata kabine automatska centralna teleskopska
* obloga poda DWL
* rasvjeta LED
* rukohvat na visini 900 mm
* ugrađen ventilator
Strojarnica
* u oknu dizala
* ovješenje o AB betonsko okno dizala
Upravljačka kutiju u kabini dizala za sabirno upravljanje sa poliranim INOX poklopcem
* 2 stanice, dugmad sa Brailovim pismom
* LCD pokazivač položaja i smjera vožnje
* zvučni i svjetlosni pokazivač preopterečeno
* panik rasvjeta
* tipkalo alarm, otvori vrata
* govorna veza sa nadzornom točkom
* graviran logotip i nosivost
* upravljačka kutija ožičena
Pozivne kutije dizala
* poklopac -inox polirani
* jedno tipkalo
* gravirana nosivost
LCD pokazivači položaja dizala
Automatska centralna dvokrilna vrata voznog okna sa priborom, INOX obloga krila, izvedba EI90 prema EN 81-58
* širina 900 mm * visina 2100 mm, * krila vrata - INOX * pogon vrata frekventno reguliran, zaštita od naleta * prag vrata *zaštitna pregača na vratima
Ventilacija okna dizala
* Prirodna ventilacija i odimljavanje okna dizala pomoću protukišne žaluzije koja je postavljena uz strop krovne kupole dizala. Žaluzija AFŽM 2,000 x 0,385 m na strani do dizala ima ugrađenu EM žaluziju RŽ 18 I 2000x385 M230 OZ koja je spojena na vatrodojavu te se otvara u slučaju požara.
GRAĐEVINSKI RADOVI
2. | Radna skela za pomoć u montaži opreme ununtar okna dizala | kpl | 1
3. | Ličenje poda strojarnice protuprašnom bojom | kpl | 1
4. | Obrada i gletovanje, ličenje okna dizala posebnom bijelom bojom | kpl | 1
5. | Cementna glazura u jami dizala. Izvesti kao mehaničku zaštitu HI premaza okna. Pretpostavljena debljina 2cm | kpl | 1
6. | Hidroizolacija u jami voznog okna. Izvesti specijalizirani HI premaz koji podnosi pukotine podloge. I može se podići verikalno. | kpl | 1
7. | Izrada prodora kroz zidove od cigle (prema potrebi razvoda kabela). | kpl | 1
8. | Brtvljenje prodora kroz zidove, između požarnih sektora, pomoću protupožarnog cementa F.90. | kpl | 1
ELEKTRO RADOVI
9. | Isporuka te montaža kabelskih polica jake struje PK-50 uključivo nosači,poklopci,te sav ostali potrebni spojni i montažni rad i materijal. | m | 35
10. | Dobava i polaganje pocinčane čelične trake Fe/Zn 40 x 4 mm u temelje objekta i spajanje sa gromobranskom instalacijom. Izvedba instalacije zaštite - gromobranska instalacija. | m | 15
RASVJETA
11. | Rasvjeta voznog okna (vodovi i rasvjetna tijela). Osigurati rasvjetu ispred ulaza u vozno okno min. 50 lx mjereno na podu | kpl | 1
12. | Osigurati rasvjetu ispred upravljačkog ormara min. 200 lx mjereno na podu ispred ormara. | kpl | 1
13. | Dobava, montaža i spajanje protupanične rasvjetne armatura "Aku" napajanje 2 sata baterija, LED 3W (prostor strojarnice) | kpl | 2
ELEKTRIČNI VODIČI
14. | Dobava, postavljanje i spajanje glavnog napojnog kabela postavljenog na kabelske police od NGR do RD- 4 PP00-Y 5x25mm2 | m | 50
15. | Izvedba telefonske linije za govorni uređaj kabina - služba nadzora sa spojem na telefonsku instalaciju. Telefonski FTP cat.5 kabel u kabelske police i/ili P/Ž plastične tvrde i/ili savitljive samogasive cijevi, komplet sa svim potrebnim radovima i pomoćnim materijalom. | kpl | 1
16. | Izrada izjednačenja potencijala met. masa pomoću voda P-Y-6 mm2, prosječne dužine 2,5 m I odgovarajuće obujmice na jednom kraju voda. | kom | 10
17. | Kabeli i vodiči slijedećih tipova, položeni na police i dijelom uvučeni u cijevi ili plastične kanale , komplet sa spajanjem na oba kraja:
| PP-Y-3×1,5 mm2 | m | 45
| PP00-Y 5×10 mm2 | m | 30
| P-Y-16 mm2 | m | 10
| P-Y-4 mm2 | m | 20
| P-Y-6 mm2 | m | 25
| P-1,5 mm2 (3x40m crna, plava i ž/z) | m | 120
18. | Ostala elektroinstalacija voznog okna | kpl | 1
* kabelski kanali, sav spojni i montažni materijal
* žičana forma
* viseći kablovi 24x0,75 mm2
* kutija servisne vožnje
* krajnji prekidači
* elementi za kopiranje položaja kabine
* priključna kutija u voznom oknu
19. | Elektromontažni materijal (sitni spojni i instalacioni kao izolacije, stopice i slično) | kpl | 1
ISPITIVANJA IZVOĐAČKE TVRTKE
20. | Izrada tehničke dokumentacije prema Pravilniku o sigurnosti dizala | kpl | 1
21. | Ispitivanje funkcionalnosti rada sustava nakon puštanja u pogon sve opreme od strane izvođača instalacije sa završnim izvješćem ispitivanja. | kpl | 1
22. | Primopredaja instalacije investitoru te upoznavanje s radom opreme uključujući dostavljanje uputstava za uporabu te obuka za rad s opremom. | kpl | 1
23. | Izdavanje garancije na sustav, dostavljanje atesta te izvješća izvođača o izvedenim radovima. | kpl | 1
ISPITIVANJE INSTALACIJE OVLAŠTENE TVRTKE
24. | Inspekcijski pregled i ocjenjivanje sukladnosti od strane ovlaštenog akreditiranog tijela s izdavanjem certifikata uporabljivosti dizala. | kom | 1
25. | Izrada procjene opasnosti od strane ovlaštene organizacije | kom | 1
OPĆE STAVKE INSTALACIJE
26. | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala, od mjesta nabavke do gradilišta, dovoz i odvoz alata, svi prijenosi po gradilištu, te odvoz preostalog materijala uključivo i čišćenje gradilišta. | kpl | 1
27. | Montaža gore navedene opreme do pune pogonske gotovosti sukladno dinamici izvođenja radova. Montirati samo kvalitetne i atestirane materijale i uređaje u skladu s važećim propisima RH i ovoj dokumentaciji. | kpl | 1
ODRŽAVANJE DIZALA
28. | Redovni pregled dizala (jedanput godišnje) u svemu prema Zakonu o sigurnosti dizala (NN 58/10, NN20/1, članak 26., članak 31.-36.) u trajanju jamstvenog roka od 36 mjeseci. | kpl | 3
29. | Redovno održavanje dizala (jedanput mjesečno) u svemu prema Zakonu o sigurnosti dizala (NN 58/10, NN20/1, članak 27.-36.) u trajanju jamstvenog roka od 36 mjeseci. | kpl | 36
UKUPNO A. OSOBNO DIZALO:
B. PROJEKTANTSKE USLUGE
1. | Projekt izvedenog stanja instalacije s dimenzioniranjem opreme, odabirom modela opreme, usklađenje oblika opreme s arhitektonskim rješenjem te investitorom. S ishođenjem suglasnosti na tehničko rješenje od strane projektanta glavnog strojarskog projekta i suglasnosti arhitekta na tehničko rješenje odabira oblika, boje opreme.
| * putničko dizalo | kpl | 1
2. | Izrada radioničke tehničke dokumentacije. Prije početka radova potrebno je razraditi tehničke detalje ugradnje opreme i instalacija sukladno ponuđenoj opremi.
| * putničko dizalo | kpl | 1
3. | Izrada strojarske sheme instalacije uramljeno A3 | kom | 1
4. | Izrada automatske sheme instalacije uramljeno A3 | kom | 1
5. | Izrada Elaborata dokaznice mjera i ugrađene opreme koja se koristi za konačni obračun izvedenih radova. | kpl | 1
| UKUPNO B. PROJEKTIRANJE |  |  | UKUPNO
PROCJENA VRIJEDNOSTI STROJARSKIH INSTALACIJA
A. OSOBNO DIZALO
B. PROJEKTANTSKE USLUGE
UKUPNO =
PDV 25% =
SVEUKUPNO =

## 3.4. Strojarske inst. - rekapit
REKAPITULACIJA STROJARSKIH INSTALACIJA
1. | TERMOTEHNIKA
2. | HIDROTEHNIKA
3. | DIZALO
UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO (s PDV-om)

## 4. OKOLIŠ
TROŠKOVNIK
R.br. st. | Opis radova | J. Mj. | Količina | J.cijena | UKUPNO
1 | GRAĐEVINSK I RADOVI
1,2, | ZEMLJANI RADOVI
1,2,1 | Iskolčenje okoliša - pri izvođenju iskolčenja izraditi nanosnu skelu. Skela mora biti čvrsto ugrađena u zemlju tako da ne postoji mogućnost njenog pomicanja tokom trajanja radova. Iskolčenje izvršiti geodetskim instrumentima. Po izvršenom iskolčenju sastaviti zapisnik o iskolčenju. Obračun se vrši po izlasku na teren.
| geodeta | kom | 1
1,2,2, | Strojni iskop terena na predviđene kote izgradnje za bočne vanjske stepenice.Sve iskope raditi po geodetskom elaboratu i dogovoru sa nadzornim inžinjerom. Obračun po 1m3 iskopa u sraslom stanju sa odvozom na deponi.
| a) u tlu III - V kategorije | m3 | 54.8
1,2,3, | Strojni iskop za trakaste temelje potpornog zida na prednjem platou i bočne stepenice širine 0,8-1 m i dubine iskopa 0 - 2 m, s odbacivanjem materijala uz rub iskopa radi kasnijeg zatrpavanja. Obračun po 1m3 iskopa u sraslom stanju sa odvozom. U cijenu uračunato i zatrpavanje.
| a) u tlu III - V kategorije | m3 | 11.2
1,2,4, | Strojni iskop humusa 30 cm u širokom otkopu, uključivo s utovarom u kiper vozilo i odvozom na deponij. Obračun po 1m3 iskopa u sraslom stanju, a prema snimljenim profilima prije i nakon iskopa.
| a) parkirna mjesta 465 m2 | m3 | 139.5
| b) pješačke i bic.staze 536 m2 | m3 | 160.8
1,2,5, | Strojni iskop za temelje rubnjaka i infrastrukture. Obračun po 1m3 iskopa u sraslom stanju sa odvozom.
| a) rubnjaci parkirališta 12x18 cm | m1 | 395
| b) rubnjaci staza 5x18 cm | m1 | 413
| c) struja za rasvjetu | m1 | 405
| d) voda - za navodnjavanje i dr | m1 | 374
1,2,6, | Ručno planiranje dna rova - iskopa za trakaste temelje. Obračun po 1m2 isplanirane površine.
| a) u tlu III - V kategorije | m2 | 32
1,2,7, | Izrada tucaničkog zastora od kamenog materijala - tampona vel. zrna 0 - 60 mm s nabijanjem i strojnim valjanjem do potrebne zbijenosti. Priprema za završni sloj (afalt,obloga) Obračun po 1m2 .
| a) prednji plato | m2 | 315
| b) stražnji plato | m2 | 678
| c) parkirališta | m2 | 465
| d) staze | m2 | 536
| e) bočni plato | m2 | 32
1,2,8, | Strojni iskop u širokom otkopu uključivo s utovarom u kiper vozilo i odvozom na deponij
a) u tlu III - V kategorije
| - gusterna | m3 | 800
| - upojni bunar | m3 | 20
| - separator ulja | m3 | 20
1.2 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | kn
1,3, | BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI
1,3,1, | Betoniranje podbetona ispod temelja deblj. 5-10 cm s betonom razreda tlačne čvrstoče C16/20. Podloga mora biti potpuno ravna i horizontalna, a služi za postavljanje armature temeljne ploče. Obračun po 1m2 izvedene podloge.
|  | m2 | 32
1,3,2, | Betoniranje trakastih temelja u drvenoj dvostranoj oplati, presjeka po projektu. Pri betoniranju ostaviti sve proboje i šliceve prema planu oplate i projektima instalacija.
| a) beton razreda tlačne čvrstoće C25/30 | m3 | 9.6
1,3,3, | Betoniranje arm. betonskih potpornih zidova deblj. 35 cm u glatkoj oplati. Ugradba betona strojno. Pri betoniranju ostaviti sve proboje i šliceve prema planu oplate i projektima instalacija.Beton razreda tlačne čvrstoče C25/30
Obračun po 1m3 izvedenog temelja
| a) potporni zid | m3 | 20.15
1,3,4, | Betoniranje arm. betonskih vanjskih stepenica, u potrebnoj drvenoj glatkoj oplati.Presjek po projektu. Ugradba betona strojno. Obračun po 1m3 .
presjek betona po projektu
| a) stepenice 150x28x17 | m3 | 3.5
1,3,6, | Betoniranje podložnog betona debljine 5 cm ispod armiranobetonske ploče. Beton razreda tlačne čvrstoče C16/20. Obračun po 1m2 izvedene podloge.
| a) prednji plato | m2 | 315
| b) bočni plato | m2 | 32
1,3,7, | Izrada armiranobetonskih ploče u nagibu debljine 15 cm, završna obrada brušeni beton. Veće površine od 13 m2 dilatirati sa usječenim razdijelnicama deblj. 3-5 mm dubine cca 2-3 cm.
| a) prednji plato | m2 | 315
| b) bočni plato | m2 | 32
1,3, | A.B. RADOVI UKUPNO: | kn
1,4, | ZIDARSKI RADOVI
1,4,1 | Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka. Sve po nacrtima okoliša.
| a) rubnjaci parkirališta 12x18 cm | m1 | 395
| b) rubnjaci staza 5x18 cm | m1 | 413
1,4, | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: | kn
1,5, | LIČILAČKI RADOVI
1,5,1, | Ocrtavanje podnih asfaltnih površina okoliša te oslikavanje znakova.
| a) ocrtavanje | m1 | 290
| b) invalidno mjesto i sl | kom | 12
1,5, | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: | kn
1.6 | ZELENE POVRŠINE
1,6,1,
Sitno površinsko planiranje zelenih površina te sadnja bilja.
| zelene površine | m2 | 2000
1,6, | ZELENE POVRŠINE UKUPNO: | kn
1,7, | ASFALTERSKI RADOVI
1,7,1, | Doprema i ugradnja asfalta na projektom predviđene površine okoliša.
habajući sloj: AC 8 surf (BIT 50/70) AG1 M4-E, d=4,0cm bitumenizirajući nosivi sloj: AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2-E, d=10cm
| a) stražnji plato | m2 | 678
| b) parkirališta | m2 | 465
| c) pješačke i bic. staze | m2 | 536
1,7, | ASFALTERSKI RADOVI: | kn
1.2 | ZEMLJANI RADOVI : | kn
1,3, | A.B. RADOVI : | kn
1,4, | ZIDARSKI RADOVI : | kn
1,5, | LIČILAČKI RADOVI : | kn
1,6, | ZELENE POVRŠINE : | kn
1,7, | ASFALTERSKI RADOVI: | kn
| UKUPNA CIJENA | kn
25 % PDV
| SVEUKUPNO | kn

## REKAPITULACIJA
I. | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI : | kn
II. | TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJE | kn
III. | TROŠKONIK STROJARSKE INSTALACIJE | kn
IV. | TROŠKOVNIK OKOLIŠA | kn
| SVEUKUPNO (bez PDV) | kn
| PDV | kn
| SVEUKUPNO (sa PDV) | kn