## strojarstvo
Strojarske instalacije:
RB. |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Dobava, dostava i montaža klimatizacijskog uređaja bez vanjske jedinice, namjenjen za unutarnju montažu - zaštićen od vremenskih utjecaja, s ugrađenim kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu. Obračun po kom. Tehničke značajke:
Dobava i ugradnja:
- Nominalni kapacitet hlađenja: Qhl = min. 2,3 kW
- Nominalni kapacitet grijanja: Qgr = min. 2,3 kW
- Energetska učinkovitost u hlađenju: klasa A
- Energetska učinkovitost u grijanju: klasa A
- Maximalna potrošnja u modu hlađenja (W): 670
- Maximalna potrošnja u modu grijanja (W): 720
- Promjer rupa u zidu (mm): 162
- Freon: R410a
- Zvučni pritisak min/max dB/A: 33-41
- Masa: 40 kg
- Raspon rada u režimu Hlađenja(C): (-10 C) - (43 C)
- Raspon rada u režimu Grijanja (C): (-15 C)- (43 C)
Uključivo:
- Bežični daljinski upravljač
| - Pribor za ugradnju | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava, dostava i ugradnja PP-R, PVC ili druge plastične krute ili fleksibilne cijevi za odvod kondenzata Ø25 uključujući sav sitni materija, spojne komade. Napomena: cijevi se vode u gipskartonskoj oblozi zida. Stavka se odnosi na kondenzat od klima jedinice. Obračun po m1.
| Ø32 | m1 | 8 |  | 0
3. | Dobava, dostava i postavljanje izolacije za cjevovod kondenzata. Ekstrudirana cijev kojoj su unutarnja i vanjska stijenka presvučene čvrstom folijom koja omogućuje jednostavno navlačenje na cijev i pruža dodatnu zaštitu. za PVC DN32 - 35/4 d=4 mm. Obračun po m1. | m1 | 8 |  | 0
4. | Dobava, dostava i ugradnja - ugradbeni sifon za klima uređaje. Sifonski umetak je moguće vaditi što omogućava jednostavno održavanje. Mogućnost priključka za cijevi od 20 - 32 mm. Kraćenjem podesiva građevinska zaštita. Minimalna ugradna dubina je 60 mm. Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava, dostava i polaganje kabela za međuožičenje strojarske opreme u prethodno postavljene kabelske police ili instalacijske cijevi. Signalni kabel LiYCY 2x1,5 komunikacijska linija F1, F2. Stavka uključuje spajanje unutarnjih jedinica i zidnih daljinskih upravljača. Obračun po m1. | m1 | 5 |  | 0
6. | Dobava, dostava i polaganje: Napojni kabeli PPOO 3x1,5 mm. Obračun po m1. | m1 | 15 |  | 0
7. | Dobava, dostava i montaža: Ovjesi, oslonci i ostali pričvrsni materijal za ugradnju i postavljanje specificirane opreme (nosači iz kutnog čeličnog profila, limene perforirane trake, obujmice, navojne šipke, kutnici…). Izrađuju se prilikom montaže, uz primjenu antikorozivne zaštite. Obračun po kompl. | kpl | 1 |  | 0
8. | Spojni, brtveni i potrošni materijal za montažu navedene opreme, što su zidne čahure, vijci, matice, spojnice, plin kisik, elektrode i sl. Obračun po kompl. | kpl | 1 |  | 0
9. | Montaža navedene opreme do stanja pune funkcionalnosti uključujući ispitivanja prema Programu kontrole i osiguranja kvalitete, hladnu i toplu probu, balansiranje sustava, mjerenje i dokazivanje parametara. Obračun po kompl. | kpl | 1 |  | 0
10. | Sitni potrošni, spojni, montažni materijal. Obračun po kompl. | kpl | 1 |  | 0
11. | Dobava, dostava i montaža: Okrugli («spiro») ventilacijski kanali od pocinčanog čeličnog lima – izrada po DIN 24147 (klasa 1,4 po DIN 24194 ili EUROVENT 2,2 ili jednakovrijedno _________________________) uključivo sa fazonskom komadima (lukovi,prijelazni komadi i redukcije i dr.) Sve sa spojnim, brtvenim i montažnim materijalom. Obračun po m1.
| Ø100 | m1 | 6 |  | 0
| Ø160 | m1 | 5 |  | 0
12. | Dobava, dostava i postavljanje: Toplinska izolacija kanala negorivom izolacijom s parnom branom kvalitete prema HRN DIN 4102 - dio 1/klasifikacija B1 (N.N. broj 69/97) ili jednakovrijedno________________________________. Materijal izolacije mora imati parnu branu i slijedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost pri 0ºC: λ 0˚C ≤ 0.033 W/(m·K), faktor otpora difuziji vodene pare: μ ≥ 10,000, upijanje vode difuzijom maksimalno 0,27% u odnosu na volumen i temperaturno područje primjene: 50 ºC - 105 ºC. Materijal izolacije je debljine 13 mm za obrađeni uzduh, odnosno 19 mm za svježi uzduh. Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila te završne originalne trake za spojeve- izolacijske ploče. Obračun po m2. | m2 | 6 |  | 0
13. | Dobava, dostava i montaža: Fiksna protukišna žaluzina od eloksiranog aluminija s mrežicom za zaštitu od ulaska kukaca. Nabava, ugradnja protukišne rešetke na izlaz kanala ventilacije na pročelje zgrade. Sve komplet sa spojnim, montažnim i brtvenim materijalom. Protukišna žaluzina sa fiksnim lamelama od eloksiranog aluminija namijenjena za dovod i odvod zraka, opremljena protuinsektnom mrežicom od inoxa, veličine oka 1,8x1,8 mm i cilindričnom prirubnicom sa držačima za lakšu montažu na otvor kanala. Dimenzije promjera 120 mm. Obračun po kom izvedenih svih navedenih radova i materijala.
| promjer 160 mm | kom | 2 |  | 0
| promjer 100 mm | kom | 1 |  | 0
14. | Dobava, dostava i ugradnja u vrata prestrujne rešetke koja se sastoji iz okvira, protuokvira i lamela. Materijal: eloksirani aluminij. Jedan red horizontalnih, nepomičnih, neprozirnih lamela. Debljinu uskladiti s debljinom vrata., plastificirano RAL bijelo. Dimenzija 450 x 250 mm. Obračun po kom izvedenih svih radova i materijala. | kom | 2 |  | 0
15. | Dobava, dostava, montaža i spajanje odsisnog centrifugalnog kupaonskog ventilatora s nepovratnom zaklopkom i timer-om sa zateznim vremenom 1-30 min. U cijeni sav ovjesni, pričvrsni i montažni materijal potreban za montažu, te sav potreban montažni, brtveni, ovjesni materijal, kabeli za napajanje, uputnik, puštanje u rad. Ventilator ugradbeni stropni. Obračun po kompl.
Tehničke karakteristike:
V (m³/h) = 50
Hext (Pa) = 35
P (W) = 5
~1/230 V/50 Hz; Imax= 0,04 A; IPX4
m= 0,57 kg
Nivo zvučnog tlaka (1,5m): 32 dB(A)
| Priključak: 100 mm | kpl | 1 |  | 0
16. | Štemanje zidova, probijanje rupa kroz kamene zidove, izrada vodonepropusnog spoja. Obračun po kompl.
| Φ 165 | kom | 2 |  | 0
| Φ 110 | kom | 1 |  | 0
17. | Pripremno - završni radovi na gradilištu, uključivo čišćenje i uređenje gradilišta. Obračun po kompl. | kpl | 1 |  | 0
18. | Troškovi ovlaštenih servisera radi ostvarivanja garancijskih prava na ugrađenu opremu. Obračun po kompl. | kpl | 1 |  | 0
19. | Obuka krajnjeg korisnika, izdavanje potrebnih uputa za korištenje. Obračun po kompl. | kpl | 1 |  | 0
20. | Izrada projektne dokumentacije - projekti izvedenog stanja instalacije i tehnička dokumentacija za tehnički pregled i primopredaju (svi potrebni atesti i zapisnici). Obračun po kompl. | kpl | 1 |  | 0
21. | Pribavljanje potrebnih suglasnosti, atesta i uvjerenja nadležnih organa u svrhu dobivanja uporabne dozvole instalacije. Obračun po kompl. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
STROJARSKI RADOVI UKUPNO: | 0
PDV (25%): | 0
UKUPNO S PDV-om: | 0